Приложение 3

к концессионному соглашению

от ____________ № ___________

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения

Водоснабжение с.Чантырья:

1. Две артезианские скважины.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | с Чантырья, ул. Лесная, 8 | - | Глубина - 73 м. | Нет данных | 2007 год | Износ 40% |

Техническое описание: Скважины – 2 шт.  состоят из обсадных металлических труб диаметром – 110 мм, глубина каждой скважины – 73 м, забой скважин  выполнен из сетчатого фильтра – в рабочем состоянии. В каждой  скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-80  мощностью 11 кВт  – на глубине 50 м, в рабочем состоянии.

Павильон над  каждой скважиной 1-этажный заводского изготовления,  выполнен из  профилированного листа, облицован  сэндвич-панелями, ремонта не требует. В период обследования скважины находятся в работе.

2. Сети водопровода.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | с. Чантырья, ул. Лесная, 8 | Ф110, на здание ФАПа-Ф32 | Глубина - 73 м. | 2011 год. Сеть на ФАП - 2014 | Не проводился | 5% |

Сеть находится в нормальном рабочем состоянии. Проведение ремонта не требуется.

Водоснабжение п.Назарово.

1. Водозаборная скважина с павильоном.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | п.Назарово, ул. Гагарина, 2а | - |  | Нет данных | 2009 год | Износ 70% |

Техническое описание: Скважина – 1 шт.  состоит из обсадных металлических труб диаметром – 110 мм, глубина скважины – 70м, забой скважин  выполнен из сетчатого фильтра – изношен, в неудовлетворительном состоянии. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-80 мощностью 11 кВт  – на глубине 50 м, в рабочем состоянии.

Павильон над  скважиной 1-этажный заводского изготовления,  выполнен из  профилированного листа и сэндвич-панелей, ремонта не требует. В период обследования скважина находятся в работе, состояние аварийное. Скважина в аварийном состоянии, требует капитального ремонта.

2. Наружные сети водоснабжения "Детский сад на 20 мест в п.Назарово".

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п.Назарово, ул. Волгоградская, 10 | Полипропилен Ф50 | 255м. | 2012 год | Не проводился | 5% |

Сети находятся в нормальном рабочем состоянии. Проведение ремонта не требуется

Водоснабжение п.Мулымья.

1. Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Мулымья, ул. Лесная, 6а | Ф63 | 85 м | 2012 год | Не проводился | 4% |

Сети в находятся в удовлетворительном состоянии. Проведение ремонтных работ не требуется.

Водоснабжение д.Ушья.

1. Здание обезжелезивающей установки.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, территория МУП «Водоканал», водозабор (на пересечении ул.Мелитопольская и ул.Набережная). |  | 200 м3/сутки. | 1973 | Мелкие текущие ремонты | Негерметична конструкция кровли. Здание в неудовлетворительном состоянии. Износ – 95%. |

Техническое описание:

Здание обезжелезивающей установки  площадью 207 м2 выполнено из бетонных блоков, облицовка и штукатурка здания отсутствует. Отопление здания – центральное. Перекрытие здания – из бетонных плит, стропильная часть и обрешетка – деревянные, кровля перекрыта волновым шифером, перекрытие в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта.

Оборудование  станции обезжелезивания:

- компрессорная установка производительностью 40 м3/мин, мощность электродвигателя 15 кВт

- сетевые насосы – 2 шт. по 25 кВт, производительностью 80 м3 каждый, работают веерным способом через один месяц

- обезжелезивающие реакторы – 4 шт. по 4 м3 каждый, в один  реактор помещается 3 м3 кварцевого песка и 0,5 м3 перилюзита.

Ультрафиолетовые лампы и другие обеззараживающие установки отсутствуют. Требуется реконструкция объекта, так как существующая система очистки не соответствует действующим требованиям санитарных норм.

2. Резервуары питьевой воды, 2 шт. ёмкостью 200 м3:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, водозабор, территория МУП «Водоканал», (на пересечении ул.Мелитопольская и ул.Набережная). |  | по 200 м3. | 1975 |  | Износ – 95%. |

Техническое описание:

Резервуары чистой воды (РЧВ) в количестве 2 шт. емкостью по 200 м3 каждый, общей площадью 73,8 м2. Внутренняя часть емкостей металлическая, на внутреннем окрашенном покрытии – краска разрушается (отслаивается). Наружная часть резервуаров облицована оцинкованными металлическими листами. В период обследования резервуары чистой питьевой воды находятся в изношенном состоянии – нижняя часть внутренней и наружной поверхности емкостей  разрушаются под действием агрессивных сред, резервуары требуют ремонт основания каждого резервуара.

3. Наружные сети водоснабжения:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д.Ушья, Кондинского района, ХМАО | разный | 5698 метров | от 1965 |  | Согласно выводу |

От котельной до точки врезки -  Ф50, сталь, год постройки – 1975, износ 95% (требует замены). От ВОС до точки врезки – Ф110, полиэтилен, год постройки – 2013, износ 10% (нормальное рабочее состояние). Кольцо – Ф159, полиэтилен, год постройки – 2005, износ – 20% (нормальное рабочее состояние. От водопроводного колодца ВК-14(уш) по ул. Мелитопольская до водопроводного колодца ВК-3(уш) – Ф110, полиэтилен, год постройки – 2004, износ – 25% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-13(уш) по улице Гагарина до водопроводного колодца ВК-4(уш) – Ф110, полиэтилен, год постройки – 2004, износ – 25% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-12(уш) по улице Ленина до водопроводного колодца ВК-5(уш) – Ф110, полиэтилен, год постройки – 2004, износ – 25% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-10(уш) по улице Лесной до водопроводного колодца ВК-6(уш) – Ф110, полиэтилен, год постройки – 2004, износ – 25% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-14(уш) по ул. Мелитопольской до водопроводного колодца ВК-40(уш) – Ф110, полиэтилен, год постройки – 2004, износ – 25% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-13(уш) до жилого дома по ул. Гагарина – Ф32, полиэтилен, год постройки – 2012, износ – 5% (нормальное рабочее состояние). От точки врезки между водопроводными колодцами ВК-12(уш) и ВК-13(уш) до жилого дома № 7 по ул. Гагарина – сталь, год постройки – 2001, износ - 60% (в течение 5-ти лет предусмотреть замену). От водопроводного колодца ВК-12(уш) до жилых домов №№7,8,9 – Ф57, сталь, год постройки – неизвестен, износ – более 90% (требуется замена сети). От водопроводного колодца ВК-10(уш) до жилого дома №30 по улице Лесной, Ф32, металлопласт, год постройки – 2010, износ – 15% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-12(уш) до жилых домов №№ 9,8 – Ф57, год постройки – неизвестен, износ более 90% (необходима замена сети). От водопроводного колодца ВК-10(уш) до жилого дома № 11по улице Лесной – металлопласт, год постройки  - 2010, износ – 15% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-43(уш) до жилых домов №№10,12 по улице Лесной – Ф57, год постройки неизвестен, процент износа более 90% (требуется замена сетей). От водопроводного колодца ВК-11(уш) до водопроводного колодца ВК-42(уш) по улице Новой – сталь, год постройки неизвестен, износ более 90% (необходима замена сети). От водопроводного колодца ВК-40(уш) до жилых домов №№ 3,1 по улице Юбилейной – Ф63, сталь, год постройки неизвестен, процент износа более 90%. От водопроводного колодца ВК-11(уш) до жилых домов №№ 36,37 по улице Юбилейной – Ф25, металлопласт, год постройки – 2013, износ  - 5% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-33(уш) до жилого дома №44 по улице Школьной – Ф63, полиэтилен, год постройки – 2007, износ – 20% (нормальное рабочее состояние). От Водопроводного колодца ВК-34(уш) до жилого дома №43 по ул. Школьной – Ф63, полиэтилен, год постройки – 2007, износ – 20% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-33(уш) до водопроводного колодца ВК-34(уш) – год постройки неизвестен, Ф63, процент износа – 50% (в ближайшие 10 лет потребуется капитальный ремонт, замена). От водопроводного колодца ВК-34(уш) до здания магазина «Ушья» с жилым домом – Ф63, год постройки – 2013, износ – 5% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-32(уш) – до здания общественной бани – Ф63, полиэтилен, год постройки – 2006, износ – 20% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-32(уш) до жилого дома №45 по улице Школьной – Ф57, полипропилен, год постройки – 2014, износ – менее 5 % (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-31(уш) до здания школы – Ф110, сталь, год постройки неизвестен, процент износа более 80% (требуется замена сетей). От водопроводного колодца ВК-29 до жилых домов №№ 3,5,7 улицы Мелитопольской – Ф25, металлопласт, год постройки – 2005, процент износа составляет – 25% (нормальное рабочее состояние). От водопроводного колодца ВК-2(уш) до многоквартирных жилых домов №№37,38,40,41 по ул. Мелитопольской – Ф150, сталь, год постройки неизвестен, процент износа более 90% (требуется замена сетей). От водопроводного колодца ВК-15(уш) до жилого дома №40 по ул. Мелитопольской – Ф57, сталь, год постройки неизвестен, процент износа более – 90% (требуется замена сети). От водопроводного колодца ВК-35 до жилого дома № 37 по улице Мелитопольской – Ф57, сталь, год постройки неизвестен, износ более 90% (требуется замена сети). оборудование скважины новое (установлено в 2015 году). Скважина находится в нормальном, рабочем состоянии.

4. Скважина №3 с установленным на ней павильоном.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, территория МУП «Водоканал», водозабор (на пересечении ул.Мелитопольская и ул.Набережная). |  | 40 м3/сутки. |  |  | Понижен дебет скважины. |

Техническое описание:

Скважина состоит из обсадных металлических труб диаметром – 110 мм, глубина скважины – 100 м, забой скважины выполнен из сетчатого фильтра – в изношенном состоянии. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-90 мощностью 17 кВт  – на глубине 60 м, в рабочем состоянии.

Павильон над скважиной 1-этажный, заводского изготовления общей площадью 9 м2 выполнен из  профилированного листа и сэндвич-панелей, ремонта не требует. В период обследования скважина находится в резерве. Оборудование скважины установлено в 2015 году.

5. Скважина №2 с установленным на ней павильоном.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, территория МУП «Водоканал», водозабор (на пересечении ул.Мелитопольская и ул.Набережная). |  | 40 м3/сутки. |  |  | Объект в нерабочем состоянии. Павильон отсутствует. |

Техническое описание:

Скважина состоит из обсадных металлических труб диаметром – 110 мм, глубина скважины – 100 м, забой скважины выполнен из сетчатого фильтра – в изношенном состоянии. Глубинный насос в скважине не установлен. Павильон над скважиной отсутствует.  В период обследования скважина находится в нерабочем состоянии. Необходимо провести работы по балансовому списанию объекта.

6. Скважина №5 с установленным на ней павильоном

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, территория МУП «Водоканал», водозабор (на пересечении ул.Мелитопольская и ул.Набережная). |  | 40 м3/сутки. |  |  | Не обнаружены |

Техническое описание:

Скважина состоит из обсадных металлических труб диаметром – 110 мм, глубина скважины – 100 м, забой скважины выполнен из сетчатого фильтра – в рабочем состоянии. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-90 мощностью 17 кВт  – на глубине 60 м, в рабочем состоянии. Павильон над скважиной 1-этажный заводского изготовления общей  площадью 7,6 м2 выполнен из  профилированного листа и  сэндвич-панелей, ремонта не требует. В период обследования скважина находится в работе. Оборудование скважины новое (установлено в 2015 году). Скважина находится в нормальном, рабочем состоянии.

7. Наружный водопровод

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, ул.Мелитопольская, 5а от здания сельского дома культуры до газовой котельной УМК-0,5Г | Полипро- пиллен, Ф57 | 64,5 метров | 2010 | Не требуется | Не выявлено. |

Сети построены и введены в эксплуатацию в 2010 году. Процент износа составляет – 20%. Нормальное рабочее состояние. Не нуждаются в ремонте.

8. Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Д. Ушья, ул. Мелитопольская, 5а от водопроводного колодца до здания сельского дома культуры | Полиэтилен, Ф63 | 50,5 метров | 2010 | Не требуется | Не выявлено. |

Сети построены и введены в эксплуатацию в 2010 году. Процент износа составляет – 20%. Нормальное рабочее состояние. Не нуждаются в ремонте.

Водоотведение п.Назарово.

1. Наружные сети канализации "Детский сад на 20 мест".

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | П. Назарово, ул. Волгоградская, 10 | Ф50 | 24,6м. | 2012 год | Не проводился | 5% |

Сети находятся в нормальном рабочем состоянии. Проведение ремонта не требуется.

Водоотведение п.Мулымья.

1. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Мулымья, ул. Лесная, 6а | Ф110 | 127 м | 2012 год | Не проводился | 4% |

Сети в находятся в удовлетворительном состоянии. Проведение ремонтных работ не требуется.

Водоотведение д.Ушья.

1. Здание аэротенков (АРИ с пристройками).

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья ул.Школьная д.1а канализационные очистные сооружения | - | 446,3 м2 | - | 2014 | 15% |

Техническое описание: Здание аэротенков - фактически является зданием канализационно – очистных сооружений. Здание – ангарного типа: на металлическом каркасе закреплены утепленные сэндвич-панели, площадь здания 446,3 м2 Аэротенки расположены в емкостях диагазации и нитрификации, соединены полипропиленовой трубой диаметром 50 мм  с воздуходувками. Воздуходувки марки Kubicek тип 3D19S-050K мощностью 1,22 кВт  – 4 шт.  производительностью 60 м3/час  каждая. В здании также установлено технологическое оборудование: компрессор для подачи воздуха на песколовку СБ/4С-100.LB40 – 1 шт., подающий насос к ультрафиолетовой лампе – 1 шт., насосы исходной воды Grundfos  марки  Unilift AP35B.50.08.А1.V производительностью 12м3/час, мощностью 0,71 кВт – 2 шт., анализатор концентрации кислорода – 1 шт., насосы усреднители – 2 шт., насос-дозатор фоакулянта – 1 шт., насос-дозатор подачи  коагулянта DDE 6-10 производительностью 6 л/час мощностью 0,019 кВт  - 1 шт., емкость для очищенных стоков объемом 0,4м3, резервуар – илосборник сточных вод из полипропилена  размерами 2,44м х 2,8м х 2,5м – 1 шт., распределительная камера поступающих стоков из усреднителя материал – полипропилен размерами 1,2м х 1,6м х 0,6м  – 1 шт., устройство обезжелезивания – 1 шт., песколовка из полипропилена  вертикальная LPB-600 с встроенным эрлифтом объемом 0.25м3 – 1 шт.,  резервуар аэротенков  - станция очистки сточных вод с мелкопузырчатой аэрацией  - размерами 2,4м х 8,4м х 3,08м из полипропилена, в данном резервуаре установлены  3 комплекса станции (станция АЧБ-250 – 3 комплекса), установка ультрофиолетовая бактерицидная  «Родник-30» производительностью 30 м3/час мощностью 0,7 кВт - 1 шт., установка для хлорирования – 1 шт., устройство для обезвоживания осадка OZK-4 в комплекте с емкостью из полипропилена объемом 0,25м3 для приготовления раствора полифлокулянта – 1 шт., емкость из полипропилена объемом 0,25м3 для приготовления раствора коагулянта – 1 шт., погружные насосы для подачи очищенных сточных вод на обеззараживание Grundfos  марки  Unilift AP12.40.06.3 производительностью 12 м3/час мощностью 0,6 кВт – 2 шт., насос перекачки иловой воды Sigma GFRF-032 производительностью 7,2 м3/час мощностью 0,95 кВт – 2 шт., насос-дозатор подачи полифлокулянта ProMinent Sigma S1BaN 04120 PVT0570S000  производительностью 120 л/час   мощностью   0,25 кВт – 1 шт., фильтр доочистки стока IN-EKO 5BMF 5-В2 производительностью 4л/сек мощностью 1,35 кВт – 1 шт. Объект находится в нормальном рабочем состоянии.

2. Наружные сети канализации.

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, ул. Мелитопольская, 5а | Полиэтилен, Ф63 | 142,3 метра | 2010 | Не требуется | Не выявлено |

Сети построены и введены в эксплуатацию в 2010 году. Процент износа составляет – 20%. Нормальное рабочее состояние. Не нуждаются в ремонте.

3. Здание под канализационную насосную станцию №1

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канализационные очистные сооружения д. Ушья (по ул. Школьная). | - | 19,1 м2 | Нет данных | Нет данных | Износ 50% |

Техническое описание: здание под канализационную насосную станцию  №1 1-этажное, площадью 19,1 м2, выполнено из  профилированного листа, облицовано сэндвич-панелями, требует текущего ремонта. В здании установлен электронасос марки Vilo – 1 шт. производительностью 37 м3 в час, мощность электродвигателя 11 кВт. Под зданием канализационной насосной станции №2 заглублена вертикально вниз емкость из металлической трубы диаметром 1500 мм длиной 10 м, емкость замены не требует. Для обеспечения бесперебойной работы канализационной насосной станции №2 в здании станции требуется установка резервного электронасоса. Канализационная насосная станция в удовлетворительном состоянии. Все оборудование работает в штатном режиме. Требуется предусмотреть установку резервного насоса.

4. Иловые площадки

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья ул.Мелитопольская канализационные очистные сооружения |  | 200 м3/сутки. | 1973 | Мелкие текущие ремонты | Не эксплуатируются |

Техническое описание: иловые площадки – 2 ед. общей площадью 762,2 м2 выполнены в бетонном исполнении: стены по периметру толщиной до 80 см, глубина от поверхности земли до дна площадки  – 2м. К площадкам выполнен подъезд из бетонных дорожных плит ПНД 2м х 6м х 0,14м – две плиты в ряд. На момент обследования – иловые площадки не эксплуатируются. Объект не эксплуатируется.

5. Сети канализации

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, ул.Школьная, д.1а | Полиармированные трубы | 2 953 м. | 1990 год | Не проводился | 80% |

Необходимо проведение капитального ремонта и замены сетей.

6. Здание канализационной насосной станции №2:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность, площадь | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Ушья, канализационные очистные сооружения (по ул.Киевская) | - | 5,9 м2 | Нет данных | Нет данных | Износ 90% |

Техническое описание: здание канализационной насосной станции  №2 1-этажное, площадью 5,9 м2, выполнено из  профилированного  листа, облицовано сэндвич-панелями, требует ремонта. В здании установлен электронасос – 1 шт. в нерабочем состоянии. Требуется установка двух электронасосов (основного и резервного) производительностью не менее 37 м3. Под зданием канализационной насосной станции №2 заглублена металлическая емкость кубической формы объемом 30 м3. Насосная станция соединена канализационным коллектором диаметром 150 мм протяженностью 100м с основным канализационным коллектором, проходящим по ул.Мелитопольская. Канализационный коллектор от канализационной насосной станции №2 засорен, в неудовлетворительном состоянии, требует замены с увеличением диаметра на перспективу развития жилищного фонда. Канализационная насосная станция №2 в неудовлетворительном состоянии. Требуется  проведение капитального ремонта.