Приложение 3

к концессионному соглашению

от ____________ № ___________

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения

Теплоснабжение пгт.Куминский:

1. Котельная ДКВР №1:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Космонавтов, 25, пгт. Куминский, Кондинский район, ХМАО-Югра | - | 12 Гкал/час. | 1985 год. | Не проводился | Более 70% |

Техническое описание: Визуально, здание в удовлетворительном состоянии (Срок эксплуатации котельной – более 25 лет). Наружные стены здания выполнены из навесных керамзитобетонных панелей толщиной около 350 мм (которые крепятся на сварке через закладные детали к колоннам) и кирпичных участков (силикатный кирпич). Имеются многочисленные трещины с участками расслоения кирпичной кладки. В кирпичной кладке стен не обнаружено арматурных сеток. Все стеновые панели покрыты трещинами с разной шириной раскрытия, что свидетельствует о морозной деструкции бетона. Все выявленные дефекты вызваны нарушением Строительных норм СМР и эксплуатации, и являются значительными. Увлажнение и разрушение нижней части наружных стен вызвано плохой организацией водоотвода поверхностной (атмосферной) воды от стен здания, отсутствием гидроизоляции фундамента. Дефекты подлежат безусловному устранению. Оборудование котельной в большей части ветхое, за исключением одного котла. Кровля здания малоуклонная, из рулонных кровельных материалов. Парапеты торцевых стен не закрыты сверху стальным листом для предотвращения попадания атмосферной воды в стены. В неудовлетворительном состоянии находится дымовая труба. Подача топлива в котлы осуществляется автоматизированным способом, посредством транспортерной ленты. Транспортерная лента и склад топлива открытого типа, не защищена от воздействия атмосферных осадков. Учитывая все выявленные дефекты, и принимая во внимание тот фактор, что здание эксплуатируется более 25 лет без проведения капитальных ремонтных работ, можно сделать  вывод, что все выявленные дефекты - значительные и критические. Этот факт не позволяет считать о пригодности здания к нормальной и безопасной эксплуатации. Оборудование котельной состоит из трех котлов ДКВР6,5 – 2 шт., мощностью - 4 Гкал/час каждый  и КВ-6-510 – 1 шт., мощностью – 4 Гкал/час. Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы КМ 290-30 в количестве трѐх штук. Производительность сетевых насосов 290 м3/ч, напор 30 метров водяного столба. Тягодутьевое оборудование котельной: - дымососы ДН-9 – 3 шт.; - тягодутьевой вентилятор ВДН-8 – 3 шт. Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети на котельной состоит из натриево-канионитового фильтра в количестве 2 штук, подпиточных насосов 2шт. В состав котельной входит узел подготовки щепы состоящий из рубительной машины, раскряжевочного стола, электропил. Тепловая мощность источников теплоснабжения определяется коэффициентом полезного действия котельных агрегатов и составляет – 10,32 Гкал/час. Необходимо предусмотреть строительство 2-х новых блочно-модульных котельных, вид топлива – дрова, с последующим выводом из эксплуатации котельной ДКВР №1.

2. Повышающая насосная станция №1:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Школьная, 3а, пгт. Куминский |  | 19,8 м2 | 1976 | Не проводился | Объект не эксплуатируется |

Техническое описание: дальнейшая эксплуатация объекта не предусматривается. Необходимо проведение работы по выводу из эксплуатации и консервации объекта (на месте повышающей насосной станции предусмотреть строительство котельной).

3. Повышающая насосная станция №2:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Комарова, 14, пгт. Куминский |  | 10,6 м2 | 1976 | Не проводился | 60% |

Техническое описание: объект в настоящее время не задействован в схеме теплоснабжения Необходима консервация объекта с последующим демонтажем.

4. Котельная №4:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Гагарина, 14, пгт. Куминский | - | 4,48 Гкал/час. | 1969 год. | Не проводился | Более 90% |

Техническое описание: здание находится в аварийном состоянии. Имеются вертикальные (сквозные) трещины в несущих стенах здания. Стены здания имеют значительные разрушения в виде раскрашивание кирпича, в том числе в месте операния на них перекрытий.  Имеется угроза обрушения. Фундамент здания так же имеет трещины и разрушение в виде раскрашивания. Кровля здания – не герметична. Дымовая труба также в неудовлетворительном состоянии. Любые работы по капитальному ремонту котельной могут привести к обрушению здания. Оборудование котельной состоит из трех котлов КВ-1,74, вид топлива – дрова, мощность – 1,49 Гкал/час, каждого. Состояние котлов оценивается как – ветхое. Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы КМ 160-30 в количестве двух штук. Производительность сетевых насосов 160 м3/ч, напор 30 метров водяного столба. Тягодутьевое оборудование котельной: - дымосос ДН-8; - тягодутьевой вентилятор ВДН-2,5 – 2 шт.; Все оборудование котельной в изношенном состоянии. Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети на котельной не предусмотрена. Необходимо строительство новой блочно-модульной котельной. Возможно рассмотрение варианта по капитальному ремонту с заменой  котельного оборудования.

5. Сети теплоснабжения:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | От котельной ДКВР №1, по ул. Космонавтов, 25, пгт. Куминский | Ф273, Ф219, Ф194,Ф159, Ф108, Ф89, Ф76, Ф52, Ф32 | 5721 метров. | 1970-2010 годы. | - | 20% - 90% |

Техническое описание: Тепловые сети, в основном, выполнены стальной трубой разных диаметров. Год постройки сетей от 1969. Список тепловых сетей, после проведения капитального ремонта с заменой приводится ниже.

| № | Участок тепловой сети | Материал исполнения | Год постройки | Длина участка (м). | Диаметр (мм). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной ДКВР№1 до УТ-185 | ППУ | 2004 | 167,9 | 219 |
| 2 | От УТ-132 до УТ-141 | ППУ | 2006 | 138,5 | 200 |
| 3 | От УТ-141 до школы | ППУ | 2006 | 44,0 | 150 |
| 4 | От УТ-108 до УТ-112, 113,114,115,116. | ППУ | 2012 | 296 | 80 50 |
| 5 | От УТ-146 до здания больницы | ППУ | 2009 | 207,2 | 80 |
| 6 | От «Узел А» до жилого дома №1 по ул. Космонавтов | ППУ | 2006 | 197,5 | 70 50 |
| 7 | От УТ-88 до УТ-89 | ППУ | 2015 | 15,0 | 89 |
| 8 | От УТ-121 до пожарного депо | ППУ | 2014 | 223,7 | 50 |
| 9 | От УТ-102 до «Узел А» | ППУ | 2005 | 215,0 | 200 |

Итого: 1505 метров тепловых сетей в нормальном техническом состоянии, что составляет – 26,3%. 4216 метров сетей в изношенном состоянии. Необходимо проведение капитального ремонта 4216 метров с заменой тепловых сетей, что составляет 73,7%.

6. Сети теплоснабжения от котельной №4:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | От котельной №4 по ул. Гагарина, 14, пгт.Куминский |  | 4327 метров. | 1970 год | Нет данных | 50% |

Техническое описание: Тепловые сети, в основном, выполнены стальной трубой разных диаметров. Год постройки сетей от 1970. Список тепловых сетей, после проведения капитального ремонта с заменой приводится ниже.

| № | Участок тепловой сети | Материал исполнения | Год постройки | Длина участка (м). | Диаметр (мм). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От УТ-4 до котельной №3 | ППУ | 2009 | 381,1 | 159 |
| 2 | От котельной №3 до УТ-67 | ППУ | 2012 | 354,2 | 89 |
| 3 | От котельной №3 до УТ-84 | ППУ | 2008 | 307,3 | 100, 80,70 |
| 4 | От УТ-27 до КОС | ППУ | 2010 | 269,0 | 80,70,50 |
| 5 | От УТ-49 до УТ-56 | ППУ | 2013 | 249,6 | 89 |
| 6 | От УТ-49 до УТ-50 | ППУ | 2013 | 22,0 | 50 |

Итого: 1583 метра тепловых сетей в нормальном техническом состоянии, что составляет – 36,6%. 2744 метров сетей в изношенном состоянии и требуют замены. Необходимо проведение капитального ремонта 2744 метров с заменой тепловых сетей, что составляет 63,4%.

Водоснабжение пгт.Куминский:

1. Водоочистные сооружения:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 3а, пгт. Куминский | - | 748 м2 | 2013 год | Не проводился | Объект в нормальном рабочем состоянии |

Техническое описание: водоочистные сооружения построены и введены в эксплуатацию в конце 2013 года. Начало эксплуатации с 2014 года. Мощность ВОС – 400 м3/сутки. Объект в нормальном техническом состоянии. Проведение капитального ремонта не требуется.

2. Станция обезжелезивания:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Комарова, 3, пгт. Куминский | - | 122,8 м2 | 1977 год | Нет данных | Износ более 70%. |

Техническое описание: станция обезжелезивания расположена на территории водозабора по ул. Комарова. Объект построен в 1997 году. Реконструкция и капитальный ремонт объекта не проводился. Проведение капитального ремонта с реконструкцией нецелесобразно, так как введены в эксплуатацию в 2013 новые водоочистные сооружения, которые позволяют обеспечить весь населенный пункт чистой питьевой водой. Требуется разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей, включая прохождение под железнодорожными путями. Осуществление работ по строительству сетей, с последующим  выводом из эксплуатации объекта.

3. Артезианская скважина:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Станционная, 37а, пгт. Куминский | - | 113 м. |  | Нет данных | Износ более 70%. |

Техническое описание: скважина состоит из обсадных металлических труб диаметром – 110 мм, глубина скважины – 113 м, забой скважины выполнен из сетчатого фильтра – в изношенном состоянии. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 8-40-90 мощностью 17 кВт  – на глубине 90 м, в рабочем состоянии. Требуется разработка проекта по тампонированию и осуществление работ по тампонажу скважины. Далее необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации.

4.Водозаборная скважина №1:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, пгт. Куминский, Кондинский район, ХМАО-Югра | - | 80 м. |  | Нет данных | Объект не эксплуатируется |

Техническое описание: скважина не эксплуатируется. Требуется разработка проекта по тампонированию и осуществление работ по тампонажу скважины. Далее необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации.

5. Водозаборная скважина №2:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, пгт. Куминский | - | 120 м. |  | Нет данных | Объект не эксплуатируется |

Техническое описание: скважина не эксплуатируется. Требуется разработка проекта по тампонированию и осуществление работ по тампонажу скважины. Далее необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации.

6. Водопроводная скважина №1:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Гагарина, 2, пгт. Куминский | - | 90 м. | Нет данных | Нет данных | Объект не эксплуатируется |

Техническое описание: скважина не эксплуатируется. Требуется разработка проекта по тампонированию и осуществление работ по тампонажу скважины. Далее необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации.

7. Водопроводная скважина №2:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Гагарина, 2, пгт. Куминский | - | 91 м. |  | Нет данных | Объект не эксплуатируется |

Техническое описание: скважина не эксплуатируется. Требуется разработка проекта по тампонированию и осуществление работ по тампонажу скважины. Далее необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации.

8. Скважина котельной ДКВР №1:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Космонавтов, 25а, пгт. Куминский | - | 82,8 м. | 1986 г. | Нет данных | Износ – 70%. |

Техническое описание: скважина состоит из обсадных металлических труб, глубина скважины – 82,8 м, забой скважины выполнен из сетчатого фильтра – в изношенном состоянии. В скважине установлен глубинный насос на глубине 75 м, в рабочем состоянии. При выводе из эксплуатации котельной ДКВР№1, необходимо разработать проектную документацию по тампонированию и осуществить работы по тампонажу скважины. Далее необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации.

9. Водонапорная башня:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Космонавтов, 25а, пгт. Куминский | - | Высота - 20 м. | 1986 г. | Нет данных | Износ – 70% |

Техническое описание: Водонапорная башня работает для нужд котельной ДКВР №1.При выводе из эксплуатации котельной ДКВР№1, необходимо провести мероприятия по выводу башни из эксплуатации.

10. Водонапорная башня:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, пгт. Куминский | - | 33 м2. |  | Нет данных | Объект не эксплуатируется |

Техническое описание: Объект не эксплуатируется. Необходимо проведение работ по выводу объекта из эксплуатации.

11. Водонапорная башня:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Гагарина, 2, пгт. Куминский | - | Высота – 20 метров. |  | Нет данных | Износ более 70% |

Техническое описание: Объект находится на территории старого водозабора. Требуется разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей от новых водоочистных сооружений, включая прохождение железнодорожных путей. Осуществление работ по строительству сетей. В дальнейшем осуществить вывод из эксплуатации объекта.

12. Водозаборная скважина:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ,39а, пгт. Куминский | - | - |  | Нет данных | Объект не эксплуатируется |

Техническое описание: Скважина не эксплуатируется, глубина скважины 130 м. Требуется разработка проекта по тампонированию и осуществление работ по тампонажу скважины. Далее необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации.

13. Сети водоснабжения:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | От скважин по ул. 50 лет ВЛКСМ, 2а, ул. Космонавтов, 25, ул. Станционная, 37а, пгт. Куминский, Кондинский район, ХМАО-Югра | Ф110, Ф57, Ф32, Ф25 | 15532 метров | 1970 - 2013 | - | В зависимости он года постройки. |

Техническое описание:

| Диаметр труб (мм). | Длина участка (метров) | Материал труб | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 3799 | полиэтилен | 2006-2013 | 40% - 15%. |
| 110 | 4180 | сталь | 1980 | Более 80% |
| 110 | 2114 | чугун | 1970 | 90% |
| 57 | 1766 | сталь | 1980 | Более 80%. |
| 32 | 2472 | сталь | 1970 | 90% |
| 32 | 310 | полиэтилен | 2005 | 40% |
| 25 | 831 | полиэтилен | 2008 | 30% |
| 25 | 28 | сталь | 1970 | 90% |

Таким образом, 10560 метров сетей водопровода требуют проведение капитального ремонта. Необходимо проведение капитального ремонта с заменой участков сетей водоснабжения, с процентом износа более 70%.

14. Сети водоснабжения:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | От скважин по ул. Гагарина, 2, пгт. Куминский | сталь | 1561 метр. | Нет данных | Нет данных | Износ более 70% |

Техническое описание: Износ составляет более 70%. Требуется капитальный ремонт с заменой участка сети водоснабжения длиной - 1090 м.

14. Водопровод чугунный:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | Ул. Гагарина, пгт. Куминский, | Чугун, Ф100 | 166 метров. | 1971 год | Нет данных | 90% |

Техническое описание: Сети изношены на 90%. Находятся к крайне ветхом состоянии. Требуется проведение капитального ремонта с заменой 166 метров сети водоснабжения.

Водоотведение пгт.Куминский:

1. Здание канализационных очистных сооружений:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Комарова, 32, пгт. Куминский | - | 100 м.куб/сутки | 1968 год | Нет данных | Более 90% |

Техническое описание: Очистка стоков проводится механическим способом.Износ здания и оборудования канализационных очистных сооружений составляет более 95%. Необходимо строительство новых канализационных очистных сооружений, мощностью 200 м.куб/сутки.

2. Наружная канализация и выгреб к 12-ти квартирному жилому дому:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Космонавтов, 10, пгт. Куминский | - | 41,59 метров | 2006 год | Не проводился | 40% |

Техническое описание: Объект находится в нормальном техническом состоянии. Проведение капитального ремонта не требуется.

3. Наружные сети канализации с выгребом:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. П. Морозова, 7, пгт. Куминский | - | 188,6 метров | 2006 год. | Не проводился | 40% |

Техническое описание: Объект находится в нормальном техническом состоянии. Проведение капитального ремонта не требуется.

4. Сети канализации:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | От КНС по ул. Комарова, 3, пгт. Куминский |  | 5528 метров. | 1970 год | Нет данных | 90% |

Техническое описание: Сети изношены на 90%. Находятся к крайне ветхом состоянии. Требуется проведение капитального ремонта с заменой сети 5528,0 м. водоотведения.