Приложение 3

к концессионному соглашению

от ____________ № ___________

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения

Теплоснабжение д.Шугур:

1. Котельная, нежилое здание для обогрева жилых и производственных помещений площадью 424,6 кв.м, этажность-2 (включая оборудование).

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Коммунальщиков, 1, д. Шугур | - | 2,37 Гкал/час. | 2007 | Не проводился | 40% |

Техническое описание: Котельная представляет собой здание, 2007 года ввода в эксплуатацию в удовлетворительном состоянии. Вид топлива – каменный уголь, резервное топливо – дрова. Мощность котельной составляет – 2,37 Гкал/час. Оборудование котельной включает в себя:1. Котел водогрейный КВ-0,93К (Ижевский котельный завод). Мощность котла – 0,93 Гкал/час. Год установки – 2008. Износ составляет – более 90%. Паспортный срок службы котла – 6 лет. 2. Труба дымовая. Год постройки – 2007. Износ составляет более 90%. 3.Котел водогрейный  КВм-1,44КВ (Барнаульский котельный завод). Мощность котла – 1.44 Гкал/час. Год установки – 2014. Износ составляет – 30-35%. 4. Сетевой насос ETABLOC. Год установки – 2010. Процент износа – 25%.5. Дизель-генератор, N=60 квт., с ДВС-ЯМЗ-236. Год установки – 2008. Процент износа – 30%.6.Узел учета тепловой энергии пропускной способностью 100мм. Марка Эльф-01. Год установки – 2008. В нерабочем состоянии. Проведение капитального ремонта здания не требуется. Требуется замена водогрейного котла КВ-0,93К, узла учета тепловой энергии.

2. Емкость для производственных сточных вод:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Коммунальщиков, 1, д. Шугур | - | Объем -2,5 м3 | 2007 | Не проводился | 30% |

Техническое описание: Металлическая емкость, объемом – 2,5 м3, толщина стенки металла – 8мм. Износ составляет – 30%. В нормальном техническом состоянии. Проведение ремонта или реконструкции объекта не требуется.

3. Выгреб:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Коммунальщиков, 1, д. Шугур | - | Объем -5 м3 | 2007 | Не проводился | 30% |

Техническое описание: Металлическая емкость, объемом – 5 м3, толщина стенки металла – 8мм. Износ составляет – 30%. В нормальном техническом состоянии. Проведение ремонта или реконструкции объекта не требуется.

4. Пожарный резервуар:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Коммунальщиков, 1, д. Шугур | - | 100 м3 | 2007 | Не проводился | 25% |

Техническое описание: Резервуар состоит из двух металлических емкостей объемом – 50 м3/каждая, толщина стенки металла – 8мм. Износ составляет – 25%. В нормальном техническом состоянии. Проведение ремонта или реконструкции объекта не требуется.

5. Инженерные сети котельной (сети теплоснабжения), сооружение для обеспечения потребителей д. Шугур тепловой энергией; тепловые сети:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Коммунальщиков, 1, д. Шугур | Ф159 ППУ, | 394,5 метров. | 2007 | Не проводился | Согласно техническому описанию. |
| 2 | д.Шугур, ул. Школьная, д.8 | Ф159 ППУ, | 265 метров | 2008 | Не проводился | Согласно техническому описанию. |

Техническое описание: Тепловые сети, диаметром Ф159 ППУ, построены в 2007-2008 годах. Износ составляет – 35%. Проведение реконструкции требуют тепловые камеры (13 штук).

Водоснабжение д.Шугур:

1. Водонапорная башня хозяйственно-питьевого водоснабжения (включая оборудование):

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Коммунальщиков, 1, д. Шугур, | - | 0,6 – 1,5 кг/см2 | 2007 | Не проводился | 30% |

Техническое описание: Водонапорная башня построена и введена в эксплуатацию в 2001 году. Представляет собой металлическую емкость, установленную на высоте – 6 метров (нижняя часть емкости). Башня создает давление – 1,5 кг/см2 при низком разборе воды потребителями. В пик нагрузок по разбору воды давление составляет – 0,6 кг/см2. Износ объекта составляет – 30%. Проведение капитального ремонта и реконструкции объекта и оборудования не требуется.

2. Насосная станция №5 (включая оборудование):

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Коммунальщиков, 1, д. Шугур | - | 16м3/час | 2007 | Не проводился | 30% |

Техническое описание: Насосная станция построена и введена в эксплуатацию в 2001 году. Износ объекта составляет – 30%.Скважина состоит из обсадных металлических труб диаметром – 110 мм, глубина скважины – 86 м, забой скважины выполнен из сетчатого фильтра. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-90. Год установки -2014. Износ составляет – 10%. Проведение капитального ремонта и реконструкции объекта и оборудования не требуется.

3. Инженерные сети котельной (сети водоснабжения), сооружение для обеспечения потребителей д. Шугур водой; сети холодного водоснабжения:

| Оборудование или инженерные сети |  |  |  |  |  | Обнаруженные дефекты, процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, местонахождение объекта | тип, марка, диаметр, материал | мощность, протяженность | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | Год проведения капитального ремонта |  |
| 1 | ул. Коммунальщиков, 1, д. Шугур | Ф100ПХВ, | 331,3 метров. | 2007 | Не проводился | Согласно техническому описанию. |
| 2 | д.Шугур, ул. Школьная, д.8 | Ф100 ПХВ, | 53,35 метров | 2008 | Не проводился | Согласно техническому описанию. |

Техническое описание: сети, диаметром Ф100 ПХВ, построены в 2007-2008 годах. Износ составляет – 25-35%.