Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 01 декабря 2016 года |  |  | № 704-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О комплексе мер («дорожной карте») по приведению пункта налива нефти администрации Кондинского района в соответствие требованиям промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, а также требований инструкции «О порядке отпуска нефти сторонним организациям» акционерного общества «Транснефть-Сибирь»

На основании акта проверки состояния пункта налива нефти администрации Кондинского района на наличие проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, соответствие требованиям промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, а также требований инструкции «О порядке отпуска нефти сторонним организациям» акционерного общества «Транснефть-Сибирь» от 28 ноября 2016 года:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по приведению пункта налива нефти администрации Кондинского района в соответствие требованиям промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, а также требований инструкции «О порядке отпуска нефти сторонним организациям» акционерного общества «Транснефть-Сибирь» (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы управления жилищно-коммунального хозяйства.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Распоряжения 2016

Приложение

к распоряжению администрации района

от 01.12.2016 № 704-р

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение пункта типовой программы или пункт нормативной документации | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести оценку стоимости восстановления проектной и исполнительной документации на пункт налива нефти администрации Кондинского района |  | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | до 01.03.2017 |
| 2 | Рассмотреть возможность изыскания финансовых средств для восстановления проектной и исполнительной документации на пункт налива нефти администрации Кондинского района | Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | до 01.02.2017 |
| 3 | При изыскании финансовых средств восстановить проектную и исполнительную документацию на пункт налива нефти администрации Кондинского района | Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | до 01.09.2017 |
| 4 | Получение лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрыво-пожароопасного объекта | Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | в течение 6 месяцев после исполнения п. 2 |
| 5 | Составление и актуализация документации по устройству контура заземления территории пункта налива нефти, обозначение ширины заземления в соответствии с требованиями | п. 1.7 Правила эксплуатации электроустановок | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 25.12.2016 |
| 6 | Оснащение пункта налива нефти стационарными датчиками загазованности непрерывного действия | п. 4.7.6 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | в течение 30 дней после исполнения п. 2 |
| 7 | Замена манометров, установленных на выкидной линии насоса и системе налива "Дельта" | п. 401 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 15.12.2016 г. |
| 8 | Рассмотреть возможность изыскания финансовых средств и проведения экспертизы автоматизированной системы налива типа АСН-5М "Дельта" | п. 5.1.2 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | до 01.09.2017 |
| 9 | Замена гофрированного рукава на приемной линии насоса | п. 4.7.15 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 15.12.2016 |
| 10 | Укомплектация гайками резьбовых соединений крепления мачтового молниеприемника | п. 4.7.21 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 15.12.2016 |
| 11 | Разработать и утвердить однолинейные схемы пункта налива нефти | Правила эксплуатации электроустановок | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 25.12.2016 |
| 12 | Установка на мачте молниеприемника видимой шины заземления и обозначение заземления в соответствии с требованиями | п. 4.7.21 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 25.12.2016 |
| 13 | Нанесение обозначения, в соответствии с технологической схемой, на задвижки приемной линии насоса | Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 15.12.2016 |
| 14 | Размещение в операторной технологической схемы пункта налива нефти | Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 15.12.2016 |
| 15 | Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на пункте налива нефти и направить на согласование в филиал "Урайское УМН" | п. 2.7 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 15.12.2016 |
| 16 | Обучение и аттестация персонала, связанного с эксплуатацией опасного производственного объекта, правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (в объеме 1 группы по электробезопасности), в соответствии с требованиями | п. 2.10 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 15.12.2016 |
| 17 | Обучение и аттестация персонала, связанного с эксплуатацией опасного производственного объекта, безопасным методам работы в соответствии с действующим законодательством | п. 2.10 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 25.12.2016 |
| 18 | Организация охраны пункта налива нефти | Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | при запуске в работу |
| 19 | Укомплектация пожарного щита на территории пункта налива нефти в соответствии с требованиями | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (приложение 6) | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 25.12.2016 |
| 20 | Оборудование территории пункта налива нефти штангой длиной не менее 3 метров для отбуксировки автоцистерн | п. 4.7.14 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 25.12.2016 |
| 21 | Оборудование здания операторной пункта налива нефти автоматической пожарной сигнализацией | табл. АЗ СП5.13130.2009 | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 01.06.2017 |
| 22 | Оборудование площадки налива нефти заземляющим устройством (гибкий (многожильный) медный провод сечением не менее 6 мм2) | п. 6.4.6.9 РД-13.220.00-КТН-148-15 | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 25.12.2016 |
| 23 | Оборудование наливного стояка ограничителем верхнего уровня налива нефти/нефтепродуктов | п. 4.7.17 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | до 01.06.2017 |
| 24 | Обеспечение двухсторонней связи с оператором нефтеперекачивающей станции посредством мобильной связи | И-03.100.50-СИБ-060-16 Инструкция о порядке отпуска нефти сторонним организациям | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | при запуске в работу |
| 25 | Предоставление документов согласно приложения А инструкции по отпуску нефти сторонним организациям | И-03.100.50-СИБ-060-16 Инструкция о порядке отпуска нефти сторонним организациям | общество с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» | за 3 дня до начала отпуска нефти |