Общество с ограниченной 
ответственностью

«Сибпрофконсалт»

подготовлено специально

для  администрации муниципального образования Кондинского района

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  Междуреченский

на 2017 – 2026 годы

ТОМ 2. Обосновывающие материалы

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 10945 от 29.04.2015, выдано СРО Ассоциация проектировщиков «Стройобъединение»

Свидетельство о допуске к работам в области  инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 383 от 17.07.2013, выдано НП СРО инженеров-изыскателей «СтройИзыскания»

Свидетельство  о подтверждении деятельности  организации по  проведению энергетических обследований № СРО-Э-001-7203162602-016 от 09.08.2010, выдано 
НП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций

Сертификат соответствия  № СДС.ТП.СМ.05289-14 от 28.07.2014 системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), выдан органом по сертификации 
ООО «РусПромГрупп»

2017 год

Содержание

Общие положения	6

1	Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы	9

1.1	Характеристика муниципального образования	9

1.1.1	Территория	9

1.1.2	Климат	10

1.1.3	Население	12

1.1.4	Промышленность	13

1.1.5	Жилищный фонд	15

1.1.6	Доходы населения	15

1.2	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	16

1.3	Прогноз развития промышленности	19

1.4	Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)	24

1.5	Прогноз изменения доходов населения	26

2	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	27

2.1	Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения	27

2.2	Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения	27

2.3	Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения	27

2.4	Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения	27

2.5	Перспективные показатели спроса в системе водоотведения	28

2.6	Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	28

3	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	31

3.1	Система электроснабжения	31

3.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	31

3.1.2	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	34

3.1.3	Анализ финансового состояния, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	61

3.2	Система газоснабжения	65

3.3	Система теплоснабжения	66

3.3.1	Описание организационной структуры, формы собственности и между организациями, а также с потребителями	66

3.3.2	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	67

3.3.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	108

3.4	Система водоснабжения	110

3.4.1	Описание организационной структуры	110

3.4.2	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	110

3.4.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	123

3.5	Система водоотведения	126

3.5.1	Описание организационной структуры	126

3.5.2	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	126

3.5.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	141

3.6	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	144

3.6.1	Описание организационной структуры	144

3.6.2	Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО	149

3.6.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	158

4	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	160

4.1	Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании	160

4.2	Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	160

5	Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры	163

5.1	Система электроснабжения	164

5.2	Система газоснабжения	164

5.3	Система теплоснабжения	164

5.4	Система водоснабжения	164

5.5	Система водоотведения	165

5.6	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	165

6	Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов)	172

6.1	Перспективная схема электроснабжения	174

6.2	Перспективная схема газоснабжения	178

6.3	Перспективная схема теплоснабжения	179

6.4	Перспективная схема водоснабжения	185

6.5	Перспективная схема водоотведения	189

6.6	Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами	194

7	Общая программа проектов, предложения по организации реализации инвестиционных проектов	198

7.1	Общая программа проектов	198

7.2	Организация реализации проектов	199

8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	201

8.1	Финансовые потребности для реализации программы	201

9	Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	205

9.1	Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности	205

9.2	Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий)	208

10	Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	212

11	Модель для расчета Программы	215

Приложение	217

- Общие положения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченский на 2017-2026 гг. (далее – Программа) является обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов на долгосрочный период до 2026 г.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Срок реализации Программы: 2017 – 2026 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2017 – 2021 гг.

2 этап: 2022 – 2026 гг.

Термины и определения

При формировании Программы комплексного развития использованы следующие основные термины и определения:

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Система газоснабжения

газоснабжение  – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения –  сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –  открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

твердые и жидкие бытовые отходы (далее – ТБО и ЖБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др. (постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

твердые коммунальные (бытовые) отходы – отходы, входящие в состав отходов потребления и образующиеся в многоквартирных и жилых домах в результате потребления товаров (продукции) гражданами, а также товары (продукция), использованные ими в указанных домах в целях удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства;

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы

Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование Междуреченский является городским поселением, состоящим из одного населенного пункта – поселка городского типа Междуреченский.

Официальное наименование муниципального образования – городское поселение Междуреченский (далее – гп. Междуреченский).

Территория гп. Междуреченский входит в состав территории Кондинского района. Кондинский район расположен в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на западе Западно-Сибирской равнины, в пределах Кондинской низменности. На востоке и юго-востоке граничит с Тобольским и Уватским районами Тюменской области, на северо-востоке и севере с Ханты-Мансийским, Октябрьским и Советским районами, западная граница со Свердловской областью. Площадь Кондинского района 54,64 тыс. км2 - это 1/10 площади территории автономного округа.

Административным центром является рабочий поселок городского типа Междуреченский Кондинского района.

Городское поселение Междуреченский наделено статусом городского поселения с административным центром в поселке городского типа Междуреченский в соответствии с законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Хаты-Мансийского автономного округа -Югры».

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченский на 2017-2026 гг.» (далее – Программа) :

- Территория гп. Междуреченский (общая площадь земель в границах гп. Междуреченский) – 13,1 тыс. га.

- Численность населения на 01.01.2017 г. – 11,2 тыс. чел.

Территория

Поселение находится в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на западе Западно-Сибирской равнины, в пределах Кондинской низменности. Земельные угодья представлены в основном лесными площадями, болотами и водными объектами, на долю которых приходится 97,8% (в т.ч. болота – 46,2%) от всей площади района. Общая площадь земель лесного фонда Кондинского района составляет 5 124,8 тыс. га.

Городское поселение расположено в центральной части Кондинского района. В ландшафтной зоне территория заселена хвойными породами деревьев с преимущественным расположением торфяных болот. В менее дренируемых территориях к ним подмешиваются береза и осина.

Рельеф гп. Междуреченский в целом сложный: его территория пересечена оврагами, прибрежная зона требует проведения берегоукрепительных работ. В центральной части пгт. Междуреченский выявлено затруднение водоотвода, из-за необеспеченности минимально необходимых уклонов.

Почвы на территории гп. Междуреченский  песчаные, супесчаные, суглинистые.

Городское поселение Междуреченский расположено на высоком правом берегу р. Конды (в районе впадения р. Ах), которая ограничивает гп. Междуреченский с севера. Левый берег р. Конда равнинный, с множеством проток и озер. Наиболее крупными левыми притоками р. Конды являются р. Мулымья (698 км) и р. Большой Тап (587 км), а правыми – р. Ах (511 км) и р. Кума (402 км).

На территории городского поселения находится железнодорожная станция Устье-Аха, имеется водный транспорт (речной порт), воздушный транспорт (аэропорт в настоящее время используется для организации полета вертолетов) и автомобильный транспорт. Постоянное автомобильное сообщение обеспечено между следующими населенными пунктами и городами:

- пгт. Междуреченский – г. Урай (120 км);

- пгт. Междуреченский – пгт. Мортка (36 км).

Временное автомобильное сообщение обеспечивается зимней автомобильной дорогой между следующими населенными пунктами и городами:

- пгт. Междуреченский – г. Нижняя Тавда (197 км);

- пгт. Междуреченский – с. Болчары (260 км);

- пгт. Междуреченский – д. Шугур (104 км);

- пгт. Междуреченский – пгт. Луговой (30 км).

Географически гп. Междуреченский находится на 59°35′25″N и 65°54′33″E долготы (рис. 1).

Климат

Климат гп. Междуреченский умеренный, континентальный. Лето короткое и теплое, зима длительная и морозная, весенние и осенние периоды непродолжительные; характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период.

Географическое положение района определяют факторы формирования климата, наиболее важными из которых являются перенос воздушных масс с запада и влияние континента (рис. 2). Взаимодействие двух противоположных факторов придает своеобразие циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией, вызывая резкую смену циклонов и антициклонов. Как следствие – происходят частые изменения погоды и отмечаются сильные ветры.

Рисунок 1. Территориальное положение гп. Междуреченский в Кондинском районе

Источник: http://maps.rf.ru/

Рисунок 2. Географическое положение гп. Междуреченский

Источник: http://yandex.ru/ maps

Период с отрицательной температурой воздуха продолжается семь месяцев, с октября по апрель. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней – с конца октября до начала мая и устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43 см, максимальная глубина промерзания почвы от 191 до 233 см. Климатический район –  IВ.

Преобладающее направление ветра летом – северо-восточное;  зимой – юго-западное. Продолжительность вегетационного периода 80-115 сут. Количество осадков за ноябрь-март составляет 115 мм, за апрель-октябрь – 368 мм (табл. 1).

Таблица 1

Климатические параметры гп. Междуреченский

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -48 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| 1.2.1 | - обеспеченностью 0,98 | °С | -45 |
| 1.2.2 | - обеспеченностью 0,92 | °С | -43 |
| 1.3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| 1.3.1 | - обеспеченностью 0,98 | °С | -41 |
| 1.3.2 | - обеспеченностью 0,92 | °С | -37 |
| 1.4 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 80 |
| 1.5 | Количество осадков за ноябрь – март | мм | 115 |
| 1.6 | Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | Ю |
| 2 | Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 2.1 | Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 36 |
| 2.2 | Температура воздуха |  |  |
| 2.2.1 | - обеспеченностью 0,98 | °С | 26 |
| 2.2.2 | - обеспеченностью 0,95 | °С | 22 |
| 2.3 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 23,1 |
| 2.4 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 69 |
| 2.5 | Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 368 |
| 2.6 | Суточный максимум осадков | мм | 62 |
| 2.7 | Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | С |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | сут. | 237 |
| 4 | Средняя температура воздуха в отопительный период | °С | -7,4 |
| 5 | Строительно-климатическая зона |  | IВ |

Источник: СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (климатическая характеристика принимается по данным метеостанции Леуши).

Таким образом, климатические условия являются гипокомфортными, что определяется низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра в зимний период и частыми метелями, значительным ультрафиолетовым дефицитом.

Население

Среднегодовая численность гп. Междуреченский с 2015 по 2016 гг. составила 11,2 тыс. чел. (табл. 2). На 01.01.2017 г. численность населения осталась на уровне 2015-2016 гг., без изменения. Численность населения на 01.01.2016 увеличилась на 0,6% к уровню 2011 г. и снизилась на 1,6% к уровню 2013 г.

Таблица 2

Численность населения гп. Междуреченский на 2011-2016 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2/11,1* |
| 2 | Число родившихся | чел. | 209 | 199 | 221 | 237 | 202 | 218 |
| 3 | Число умерших | чел. | 143 | 135 | 152 | 165 | 166 | 154 |
| 4 | Естественный прирост/убыль | чел. | 66 | 64 | 69 | 72 | 36 | 64 |

Примечания:* численность населения в 2016 г.: 11 252 чел.  – на основании плана развития городского поселения Междуреченский на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 264; 11 149 чел. – на основании данных комитета экономического развития администрации Кондинского района.

Источник: 1.План развития городского поселения Междуреченский на период до 2030 года.  Ханты-Мансийский АО – Югра, Кондинский район пгт. Междуреченский, 2016 г.

2.Паспорт городского поселения Междуреченский на 01.04.2016 г.

3.Данные отдела ЗАГСа, сведения о рождаемости, смертности за 2016 г.

В течение 2011 –2015 гг. наблюдалась устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. Естественный прирост населения с 2011- 2015 гг. составил 307 чел.

В 2015 г. количество родившихся младенцев снизилось к уровню 2011 г. на 3%. Численность умерших увеличилась на 16%. В последние годы выявлена тенденция к снижению численности постоянного населения за счет миграционного оттока граждан.

Промышленность

На территории городского поселения Междуреченский зарегистрировано 585 организаций различных видов собственности и направлений деятельности, в том числе 304 индивидуальных предпринимателя. На производстве и обслуживании занято 683 чел.

Основные предприятия экономики – лесоперерабатывающие и деревообрабатывающие:

- ОАО «Междуреченсклес»;

- Междуреченский лесхоз;

- Кондинский лесхоз;

- ОАО «Междуреченский леспромхоз» и др.

Наиболее крупными предприятиями гп. Междуреченский являются ОАО »Междуреченскстрой» и ООО «ККЛПК».

Обеспечение гп. Междуреченский продуктами сельского хозяйства осуществляется в основном за счет личных подсобных хозяйств. Развита сеть учреждений торговли.

За пятилетний период (с 2011 г. по 2015 г.) численность трудовых ресурсов и экономически активного населения снизилась на 16% и 18% соответственно, численность занятых в экономике уменьшилась на 19%, численность безработных увеличилась на 1 чел. По состоянию на 01.01.2016 официально зарегистрировано 102 безработных гражданина (табл. 3).

Основная доля занятых в экономике в сферах: здравоохранение – 20%, государственное управление – 15%, образование – 12%, оптовая и розничная торговля – 12%, транспорт и связь – 10%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9%. Из общей численности занятых в экономике доля предпринимателей составляет 7%, доля работающих пенсионеров – 20%.

Таблица 3

Баланс трудовых ресурсов гп. Междуреченский в 2011-2015 гг.

| № п/п | Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность трудовых ресурсов | 7 399 | 6 455 | 6 373 | 6 242 | 6 216 |
| 2 | Экономически активное население | 7 092 | 6 084 | 6 026 | 5 894 | 5 779 |
| 3 | Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего, в том числе: | 6 466 | 5 632 | 5 562 | 5 426 | 5 224 |
| 3.1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 85 | 86 | 71 | 49 | 39 |
| 3.2 | Рыболовство, рыбоводство | 19 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3 | Добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Обрабатывающие производства | 111 | 99 | 98 | 109 | 109 |
| 3.5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 180 | 247 | 449 | 459 | 465 |
| 3.6 | Строительство | 202 | 247 | 310 | 306 | 289 |
| 3.7 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 079 | 757 | 712 | 740 | 628 |
| 3.8 | Гостиницы и рестораны | 30 | 26 | 42 | 109 | 71 |
| 3.9 | Транспорт и связь | 666 | 674 | 604 | 574 | 545 |
| 3.10 | Финансовая деятельность | 98 | 98 | 105 | 101 | 92 |
| 3.11 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 171 | 182 | 233 | 193 | 207 |
| 3.12 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование | 846 | 725 | 768 | 810 | 787 |
| 3.13 | Образование | 633 | 656 | 618 | 613 | 611 |
| 3.14 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 001 | 1 012 | 991 | 979 | 1 053 |
| 3.15 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1 345 | 811 | 558 | 381 | 326 |
| 3.16 | Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | - | - | - |
| 3.17 | Деятельность экстерриториальных организаций | - | - | - | - | - |
| 4 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, чел. | 101 | 86 | 96 | 87 | 102 |

Источник: План развития городского поселения Междуреченский на период до 2030 года.  Ханты-Мансийский АО – Югра, Кондинский район пгт. Междуреченский, 2016 г.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда гп. Междуреченский в 2016 г. составила 319,6 тыс. м2 (табл. 4).

Площадь ветхого и аварийного жилья в 2016 г. составила 29,6 тыс. м2.

Таблица 4

Основные характеристики жилищного фонда гп. Междуреченский

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура площади жилищного фонда по формам собственности: | тыс.м2 | 315,1 | 315,1 | 319,6 |
|  | частный |  | 274,7 | 274,7 | 278,7 |
|  | муниципальный |  | 40,4 | 40,4 | 40,9 |
| 2 | Площадь ветхого и аварийного жилья, в том числе: | тыс.м2 | 32,8 | 29,5 | 29,6 |
|  | непригодное для проживания |  | 32,8 | 24,7 | 24,7 |
|  | аварийное |  | - | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Уровень благоустройства (удельный вес площади, оборудованной водопроводом, канализацией и т.д.): водопроводом | % | 84,5 | 84,4 | 84,7 |
|  | канализацией |  | 76,2 | 77,1 | 76,8 |
|  | центральным отоплением |  | 50,4 | 49,6 | 43,1 |
| 4 | Объем ввода в действие жилых домов (населением, организациями), | тыс.м2 | 16,8 | 6,3 | 4,5 |
|  | в том числе на 1000 населения | м2 | 1 477,9 | 558,7 | 401,8 |

Источник: Управление ЖКХ администрации Кондинского района, информация по жилфонду

Доходы населения

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего предприятий в 2016 г. составила 45 759 руб., уменьшившись на 0,6% по сравнению с 2015 г. (табл. 5).

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2016 г. составили 
27 270 руб., снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 2%.

Таблица 5

Показатели, характеризующие денежные доходы населения гп. Междуреченский

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста 2016 г. к 2015 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям | руб. | 46 030 | 45 759 | 99,4 |
| 2 | Денежные доходы на душу населения | руб. | 27 790 | 27 270 | 98,1 |
| 3 | Потребительские расходы на душу населения | руб. | 11 126 | 13 979 | 125,6 |
| 4 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 89,5 | 92,1 | - |
| 5 | Средний размер дохода пенсионера (на конец отчетного периода) | руб. | данные не предоставляются |  | - |
| 6 | Соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума пенсионера |  | - | - | - |
| 7 | Товарооборот на 1 жителя | тыс. руб. | 59,2 | 89,8 | 151,7 |
| 8 | Объем реализации платных услуг на 1 жителя | тыс. руб. | 24,23 | 25,49 | 105,2 |

Источник: Итоги СЭР 2016 г.

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

В соответствии с Планом развития гп. Междуреченский на период до 2030 г., утв. Решением Совета депутатов гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 264, численность гп. Междуреченский к 2030 г. составит 11 560 чел.

На основании данного прогноза, с учетом достижения плановых значений численности населения к расчетному сроку (2030 г.), прогнозируемая численность населения гп. Междуреченский к 2026 г., принятая в Программу, составит 11 411 чел. (табл. 6).

Перспективные показатели развития гп. Междуреченский до 2026 г., в т.ч. прогноз численности населения, представлены в табл. 6.

Таблица 6

Перспективные показатели развития гп. Междуреченский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 1 этап (2017 – 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 – 2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
|  |  |  | факт | план |  |  |  |  | план |
| 1 | Характеристика гп. Междуреченский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО | тыс.га | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 2 | Прогноз численности населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения* | чел. | 11 252/11 149 | 11 254 | 11 259 | 11 282 | 11 308 | 11 282 | 11 411 |
| 3 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 319,6 | 317,7 | 318,2 | 318,7 | 319,1 | 319,6 | 321,3 |
| 3.1.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 | 209,0 | 207,1 | 207,6 | 208,1 | 208,5 | 209,0 | 210,7 |
| 3.1.2 | индивидуальный жилой фонд | тыс. м2 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| 3.2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 28,40 | 28,23 | 28,26 | 28,25 | 28,22 | 28,32 | 28,15 |
| 3.3 | Снос | тыс. м2 | 1,87 | 2,07 | 2,07 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,18 |
| 3.3.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 | 1,87 | 2,07 | 2,07 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,18 |
| 3.3.2 | индивидуальный жилой фонд | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Ввод | тыс. м2 | 4,50 | 2,55 | 2,55 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,37 |
| 3.4.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 2,55 | 2,55 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,37 |
| 3.4.2 | индивидуальный жилой фонд | тыс. м2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Площадь общественной застройки- всего | тыс. м2 | 22,68 | 25,72 | 28,76 | 30,59 | 32,41 | 34,24 | 37,89 |
| 3.5.1 | Снос | тыс. м2 | 1,14 | 0,1584 | 0,1584 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0 |
| 3.5.2 | Ввод | тыс. м2 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| 3.6 | Площадь промышленной застройки- всего | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Снос | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2 | Ввод | тыс. м2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 43,989 | 44,429 | 44,873 | 45,322 | 47,588 | 50,21 | 64,07 |
| 4.2 | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц | тыс. руб. | 27,829 | 27,844 | 28,08 | 28,406 | 29,97 | 31,48 | 39,61 |
| 4.3 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 14 556 | 15 240 | 15 850 | 16 484 | 17 143 | 17 829 | 21 691 |
| 4.4 | Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума | ед. | 1,91 | 1,83 | 1,77 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,83 |

Примечания:* численность населения в 2016 г.: 11 252 чел.  – на основании плана развития городского поселения Междуреченский на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 264 ; 11 149 чел. – на основании данных комитета экономического развития администрации Кондинского района.

Прогноз развития промышленности

На территории гп. Междуреченский планируется развитие промышленности.

В соответствии с Инвестиционным паспортом гп. Междуреченский, утв. постановлением администрации Кондинского района от 28.04.2016 № 677, на территории городского поселения расположены две инвестиционных площадки (табл. 7-10).

Инвестиционные площадки гп. Междуреченский по функциональному назначению  относятся к зонам производственного и коммунально-складского назначения.

В соответствии с Планом развития гп. Междуреченский на период до 2030 г., утв. Решением Совета депутатов гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 264 на перспективу до 2030 г., планируется:

- сохранение (создание) малых предприятий по заготовке и переработке древесины (2017-2030 гг.);

- организация производства топливной щепы (2017-2030 гг.);

- организация тепличного хозяйства;

- строительство (организация) пунктов приема дикоросов, сельхозпродукции (2017-2030 гг.);

- расширение производства заготовки дикоросов и увеличение объемов заготовок и переработки ягоды, грибов и ореха;

- строительство сельскохозяйственного рынка общей площадью 800 м2 (2020-2025 гг.);

- развитие бытового и промышленного сервиса;

- строительство дома быта с отделением химчистки (2020-2025 гг.);

- строительство здания ветеринарной службы, оснащенного лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы;

- создание районного центра ремесел и выставочного центра Кондинской продукции (2020 г.);

- развитие сети общественного питания;

- развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

Таблица 7

Инвестиционный проект (Площадка № 1), планируемый к реализации на территории гп. Междуреченский

| № п/п | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование | Кондинский район |
| 2 | Местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии) | пгт. Междуреченский, ул. Промышленная |
| 3 | Общая площадь, га | 0,3 |
| 4 | Категория земель | Земли населенных пунктов |
| 5 | Функциональное назначение | Зона производственного и коммунально-складского назначения (строительство объектов по заготовке и переработке древесины, лесозаготовка и лесопереработка) |
| 6 | Расстояние до регионального центра | 520 км |
| 7 | Тип площадки (гринфилд/браунфилд) | Браунфилд |
| 8 | Связь | Почтовое отделение 628200 пгт. Междуреченский, ул. Толстого, 25. Ростелеком ADSL 128Кбит/с; Мегафон GSM/EDGE/3G; МТС GSM/EDGE; Билайн GSM/EDGE; Теле2 GSM/EDGE; Мотив GSM/EDGE/4G; ТВ аналоговое и DVB-T/T2; Радиостанция «Югра» |
| 9 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Этажность – до 4 эт. Высота – до 20 м. Санитарно-защитная зона предприятий до 100 м. Разработка мероприятий по отводу сточных вод |
| 10 | Справочная информация по вопросам предоставления земельных участков (контактные сведения) | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района Грубцов Сергей Анатольевич тел.: 8(34677)32-345; Начальник отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района Таганцова Ирина Петровна 8(34677)32-138 |

Источник: Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район

Таблица 8

Обеспеченность инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории гп. Междуреченский (Площадка № 1), транспортной и инженерной инфраструктурой

| № п/п | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные |  |  |  | Железнодорожные пути |  |  |  |  | Речной порт |
|  | Наличие | Описание |  |  | Наличие |  | Описание |  |  | Описание |
|  | да | Автомобильная дорога в асфальтовом исполнении, непосредственный выезд на ул. Промышленная и ул. Сибирская пгт. Междуреченский |  |  | да |  | В непосредственной близости 0,5 км от планируемой площадки расположены железнодорожные тупики. На расстоянии 1,2 км проходит основная нитка железнодорожной ветки «Екатеринбург – с. Устье-Аха». Непосредственно на площадке железнодорожных тупиков нет. |  |  | Ближайшая пристань расположена непосредственно в пгт. Междуреченский, расстояние до пристани 3,7 км. |
| 2 | Показатели инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  |  | Водоснабжение |  |  |
|  | Наличие |  | Описание | Наличие |  | Описание |  | Наличие | Описание |  |
|  | да |  | От центральных сетей пгт. Междуреченский, по условиям технологического присоединения, выдаваемыми эксплуатирующей организацией | нет |  | Населенные пункты Кондинского района не газифицированы. Системы централизованного газоснабжения отсутствуют. |  | нет | В районе планируемого размещения площадки сети централизованного водоснабжения отсутствуют. Для использования площадки в соответствии с функциональным назначением, наличие сетей централизованного водоснабжения не обязательно. Водоснабжение, при необходимости, может осуществляться автономно (скважина или привозное). |  |

Источник: Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район

Таблица 9

Инвестиционный проект (Площадка №2), планируемый к реализации на территории гп. Междуреченский

| № п/п | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование | Кондинский район |
| 2 | Местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии) | пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, 22а 86:01:0401009:752 |
| 3 | Общая площадь, га | 0,3 |
| 4 | Категория земель | Земли населенных пунктов |
| 5 | Функциональное назначение | Зона производственного и коммунально-складского назначения (под строительство пилорамы и цеха по переработке древесины) |
| 6 | Расстояние до регионального центра | 520 км |
| 7 | Тип площадки (гринфилд/браунфилд) | Браунфилд |
| 8 | Связь | Почтовое отделение 628200 пгт. Междуреченский, ул. Толстого, 25; Ростелеком ADSL 128Кбит/с; Мегафон GSM/EDGE/3G; МТС GSM/EDGE; Билайн GSM/EDGE; Теле2 GSM/EDGE; Мотив GSM/EDGE/4G; ТВ аналоговое и DVB-T/T2; Радиостанция «Югра» |
| 9 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Этажность – до 4 эт. Высота – до 20 м. Санитарно-защитная зона предприятий до 100 м. Разработка мероприятий по отводу сточных вод |
| 10 | Справочная информация по вопросам предоставления земельных участков (контактные сведения) | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района Грубцов Сергей Анатольевич тел.: 8(34677)32-345; Начальник отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района Таганцова Ирина Петровна 8(34677)32-138 |

Источник: Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район

Таблица 10

Обеспеченность инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории гп. Междуреченский (Площадка №2), транспортной и инженерной инфраструктурой

| № п/п | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные |  |  | Железнодорожные пути |  |  |  |  | Речной порт |  |
|  | Наличие | Описание |  | Наличие |  | Описание |  |  | Описание |  |
|  | да | Грунтовая дорога, непосредственный выезд на ул. Железнодорожная пгт. Междуреченский |  | да |  | На расстоянии 200 м проходит основная нитка железнодорожной ветки «Екатеринбург – с. Устье-Аха». Непосредственно на площадке железнодорожных тупиков нет. |  |  | Ближайшая пристань расположена непосредственно в пгт. Междуреченский, расстояние до пристани 6,5 км. |  |
| 2 | Показатели инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  | Газоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |
|  | Наличие |  | Описание |  | Наличие |  | Описание | Наличие |  | Описание |
|  | да |  | От центральных сетей пгт. Междуреченский, по условиям технологического присоединения, выдаваемыми эксплуатирующей организацией |  | нет |  | Населенные пункты Кондинского района не газифицированы. Системы централизованного газоснабжения отсутствуют. | нет |  | В районе планируемого размещения площадки сети централизованного водоснабжения отсутствуют. Для использования площадки в соответствии с функциональным назначением, наличие сетей централизованного водоснабжения не обязательно. Водоснабжение, при необходимости, может осуществляться автономно (скважина или привозное). |

Источник: Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) формируется на основании документов территориального планирования (генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территорий поселения.

Сроки и этапы реализации генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления исходя из текущего социально-экономического положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, окружных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию поселения.

С учетом сложившейся социально-экономической ситуации прогноз развития застройки принят в соответствии со Схемой теплоснабжения городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Междуреченский от 22.02.2013 № 23/1-п, актуализированной постановлением администрации городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 29.03.2017 № 172-п.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов утверждены в Схеме теплоснабжения, представлены в табл. 11.

В соответствии со Схемой теплоснабжения прирост площадей строительных фондов в гп. Междуреченский в течение расчетного срока (2014 – 2029 гг.) планируется по общественной застройке и многоквартирной жилой застройке. Прирост площадей производственных зданий промышленных предприятий не планируется.

Таблица 11

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов гп. Междуреченский по расчетным элементам территориального деления по этапам

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод площадей общественных зданий | м2 | 2 000 | 6 000 | 1 000 | 3 200 | 3 200 | 9 600 | 0 |
| 2 | Снос площадей общественных зданий | м2 | 0 | 145 | 1140 | 158,4 | 158,4 | 475,2 | 0 |
| 3 | Прирост площадей общественных зданий | м2 | 2 000 | 5 855 | 1 860 | 3 041,6 | 3 041,6 | 9 124,8 | 0 |
| 4 | Абсолютный прирост площадей общественных зданий | м2 | 13 000 | 19 000 | 20 000 | 7 200 | 7 200 | 36 000 | 21 600 |
| 5 | Ввод площадей многоквартирных домов | м2 | 8 987 | 4 048 | 578 | 2 547,4 | 2 547,4 | 9 123,8 | 2 222,4 |
| 6 | Снос площадей многоквартирных домов | м2 | 2 182 | 3 204 | 726 | 2 074,6 | 2 074,6 | 6 932,6 | 1 063,2 |
| 7 | Прирост площадей многоквартирных домов | м2 | 6 805 | 844 | -148 | 472,8 | 472,8 | 2 191,2 | 1 159,2 |
| 8 | Абсолютный прирост площадей многоквартирных домов | м2 | 22 135 | 22 979 | 22 831 | 5 039,2 | 5 039,2 | 25 968,8 | 16 276,8 |
| 9 | Ввод площадей производственных зданий промышленных предприятий | м2 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Снос площадей производственных зданий промышленных предприятий | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прирост площадей производственных зданий промышленных предприятий | м2 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Абсолютный прирост площадей производственных зданий промышленных предприятий | м2 | 0 | 0 | 2 000 | 400 | 400 | 2 000 | 1 200 |
| 13 | Итого: Ввод площадей | м2 | 10 987 | 10 048 | 3 578 | 5 747,4 | 5 747,4 | 18 723,8 | 2 222,4 |
| 14 | Итого: Снос площадей | м2 | 2 182 | 3 349 | 1 866 | 2 233 | 2 233 | 7 407,8 | 10 63,2 |
| 15 | Итого: Прирост площадей | м2 | 8 805 | 6 699 | 1 712 | 3 514,4 | 3 514,4 | 11 316 | 1 159,2 |
| 16 | Итого: Абсолютный прирост площадей | м2 | 35 135 | 41 834 | 43 546 | 61 119 | 63 051 |  |  |

Источник: Схема теплоснабжения гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры

Прогноз изменения доходов населения

При прогнозировании среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в организациях и номинальных денежных доходов в расчете на одного жителя гп. Междуреченский приняты средние темпы роста соответствующих показателей на основании базового сценария прогноза долгосрочного социально-экономического развития Кондинского района ХМАО – Югры на период до 2030 г.

Прогноз изменения доходов населения гп. Междуреченский представлен в табл. 6.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития гп. Междуреченский.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

На момент разработки Программы данные о фактических объемах потребления некоторых коммунальных ресурсов в целом по гп. Междуреченский, а также по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной жилой застройке, бюджетным организациям, административно-коммерческим зданиям и промышленности, отсутствуют.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для населения сформирован с учетом утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов и/или фактического уровня удельного потребления.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в гп. Междуреченский до 2026 г. представлены в табл. 12.

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения гп. Междуреченский до 2026 г. представлены в табл. 12.

Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения

Централизованное газоснабжение в гп. Междуреченский отсутствует.

Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения  гп. Междуреченский до 2026 г. представлены в табл. 12.

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения гп. Междуреченский до 2026 г. представлены в табл. 12.

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения гп. Междуреченский до 2026 г. представлены в табл. 12.

Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов, гп. Междуреченский до 2026 г. представлены в табл. 12.

Таблица 12

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в гп. Междуреченский до 2026 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022-2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление электрической энергии, всего | млн. кВт∙ч | 69,93 | 69,94 | 69,96 | 70,08 | 70,22 | 70,09 | 70,76 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка, всего | МВт | 9,700 | 9,701 | 9,705 | 9,720 | 9,748 | 9,763 | 9,903 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 37,75 | 37,06 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 |
| 2.1.1 | население | тыс. Гкал | 19,65 | 19,70 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 19,58 |
| 2.1.2 | бюджетные организации | тыс. Гкал | 12,51 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| 2.1.3 | прочие потребители | тыс. Гкал | 4,37 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 2.1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. Гкал | 1,22 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 2.2 | Присоединенная нагрузка, всего | Гкал/ч | 34,35 | 24,72 | 23,91 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м³ | 369,0 | 369,1 | 369,3 | 370,4 | 371,6 | 370,4 | 376,3 |
| 3.1.1 | население | тыс. м³ | 244,8 | 244,8 | 245,0 | 245,7 | 246,4 | 245,7 | 249,6 |
| 3.1.2 | бюджетные организации | тыс. м³ | 63,9 | 64,0 | 64,0 | 64,2 | 64,4 | 64,2 | 65,2 |
| 3.1.3 | прочие потребители | тыс. м³ | 28,9 | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,5 |
| 3.1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м³ | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | 31,5 | 32,0 |
| 3.2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | м³/сут. | 1 213,2 | 1 213,5 | 1 214,3 | 1 217,7 | 1 221,6 | 1 217,8 | 1 237,1 |
| 3.2.1 | население | м³/сут. | 804,7 | 804,9 | 805,4 | 807,6 | 810,2 | 807,7 | 820,5 |
| 3.2.2 | бюджетные организации | м³/сут. | 210,2 | 210,3 | 210,4 | 211,0 | 211,7 | 211,0 | 214,3 |
| 3.2.3 | прочие потребители | м³/сут. | 95,2 | 95,2 | 95,3 | 95,5 | 95,8 | 95,5 | 97,0 |
| 3.2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м³/сут. | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,6 | 103,9 | 103,6 | 105,2 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отведение сточных вод, всего | тыс. м³ | 179,90 | 179,98 | 180,19 | 181,13 | 182,20 | 181,15 | 186,44 |
| 4.1.1 | население | тыс. м³ | 75,30 | 75,35 | 75,49 | 76,12 | 76,83 | 76,13 | 79,64 |
| 4.1.2 | бюджетные организации | тыс. м³ | 54,90 | 54,91 | 54,95 | 55,11 | 55,30 | 55,12 | 56,03 |
| 4.1.3 | прочие потребители | тыс. м4 | 40,20 | 40,21 | 40,22 | 40,30 | 40,38 | 40,30 | 40,71 |
| 4.1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м5 | 9,50 | 9,51 | 9,52 | 9,60 | 9,70 | 9,61 | 10,06 |
| 4.2 | Присоединенная нагрузка, всего | м³/ч | 591,45 | 591,72 | 592,40 | 595,50 | 599,01 | 595,56 | 612,94 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем образования (накопления) ТКО, всего* | тыс. м³ | 35,87 | 29,22 | 29,25 | 29,32 | 29,56 | 29,75 | 30,97 |

*Примечание: с 2017-2026 гг. в объем накопления на полигоне ТКО пгт. Междуреченский учтены объемы накопления  пгт. Междуреченский, гп. Мортка, с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный и п. Дальний.

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Система электроснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Система электроснабжения гп. Междуреченский входит в состав схемы электроснабжения Урайского энергорайона (рис. 3).

Рисунок 3. Схема электроснабжения Урайского энергорайона

Источник: Схема и Программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.07.2016 № 398-рп

Описание организационной структуры системы электроснабжения

Электроснабжение гп. Междуреченский осуществляется по двухцепной воздушной линии 10-кВ от подстанции ПС 110/35/10 «Юмас» до распределительного пункта РП-2, далее от РП-2. Сети распределения выполнены воздушными линиями с защищенным проводом марки СИП-3 10 кВ, с подвеской по проектируемым железобетонным опорам до  КТП-10/0,4кВ. В местах параллельного следования ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ применяются железобетонные опоры с двойной подвеской проводов 10 кВ и 0,4 кВ.

Схема расположения объектов системы электроснабжения гп. Междуреченский представлена на рис. 4.

На территории гп. Междуреченский услуги по электроснабжению оказывают следующие электросетевые компании:

- Кондинский филиал ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» (далее – Кондинский филиал АО «ЮРЭСК»). Городское поселение входит в централизованную зону энергоснабжения Кондинского филиала АО «ЮРЭСК». Основные направления деятельности:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

- оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, монтаж и наладку;

- инвестиционная деятельность в область топливно-энергетического комплекса.

- АО «ЮРЭСК» обеспечивает эксплуатацию существующих сетей, а также реконструкцию электросетевого хозяйства региона.

АО «ЮРЭСК» предоставляет услуги по передаче электроэнергии лицам, владеющим энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенными к электрической сети (в том числе опосредованно), а также энергосбытовым организациям и гарантирующим поставщикам в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии. На обслуживании находятся распределительные пункты, трансформаторные подстанции и линии электропередач.

- АО «Тюменская энергосбытовая компания» осуществляет деятельность по распределению и сбыту электроэнергии на территории пгт. Междуреченский.

Рисунок 4. Схема расположения объектов системы электроснабжения гп. Междуреченский

Источник: Информация АО «ЮРЭСК»

Система электроснабжения гп. Междуреченский включает:

- ПС-110/35/10 кВ «Юмас» АО «ЮРЭСК»:

- рабочее напряжение – 110/35/10 кВ;

- количество силовых трансформаторов – 2 ед.;

- мощность силовых трансформаторов 2х16МВА;

- распределительные пункты;

- понижающие трансформаторные подстанции;

- линии электропередач.

Внутри населенного пункта установлены распределительные пункты и понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, от которых до потребителей протянуты низковольтные линии электропередач ВЛ-0,4 и КЛ-0,4.

В период 2012-2020 гг. АО «ЮРЭСК» выполняются работы по техническому перевооружению и реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Юмас» с заменой трансформаторов мощностью 2х16МВА (32 МВА), проектной мощностью 80 МВА с реконструкцией ЗРУ 10 кВ.

Реализация проекта направлена в первую очередь на обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей, на обеспечение возросшей потребности в электроснабжении.

Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Основные технические характеристики источников электроснабжения гп. Междуреченский представлены в табл. 13, 14.

Характеристика электросетевого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по данным АО «ЮРЭСК» на 21.12.2016, представлена в табл. 13.

Технические параметры трансформаторов 35 кВ и выше в летний и зимний период 2016 г. представлены в табл. 14.

Таблица 13

Характеристика электросетевого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по данным АО «ЮРЭСК» на 21.12.2016

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Площадь объекта, протяженность (м2/м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электросетевой комплекс ПС 110/35/10кВ «Юмас» | пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, д. 1А | 444,5 |
|  | Производственная база электрических сетей АО »ЮРЭСК» Административный корпус | пгт. Междуреченский. ул. Кондинская, д. 34б | 843,2 |
|  | Производственная база электрических сетей АО »ЮРЭСК» Производственно-бытовой корпус | пгт. Междуреченский. ул. Кондинская, д. 34б | 692,8 |
|  | КТП № 13 2х630/10/0,4 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Кедровая, 24Б | 27,8 |
|  | КТП № 16 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Куйбышева, 20 | 4 |
|  | КТП № 18 160/10/0,4 кВ мощностью 160 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Локомотивная, 54 | 6 |
|  | КТП № 19 160/10/0,4 кВ мощностью 160 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Быковского, 1б | 2,5 |
|  | КТП № 2 400/10/0,4 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, 20А | 5,4 |
|  | КТП № 20 250/10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 91а | 4,7 |
|  | КТП № 21 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 144а | 3,8 |
|  | КТП № 22 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Речников, 44а | 3,8 |
|  | КТП № 25 250/10/0,4 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Толстого, 10А | 3,8 |
|  | КТП № 29 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Космонавтов, 2а | 3,8 |
|  | КТП № 3 400/10/0,4 кВ мощностью 400 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Мира, 3в | 3,7 |
|  | КТП № 30 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Весенняя, 39а | 2,1 |
|  | КТП № 31 400/10/0,4 кВ мощностью 400 кВА | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 3г | 23,1 |
|  | КТП № 32 160/10/0,4 кВ мощностью 160 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Промышленная, 3а | 0,8 |
|  | КТП № 35 160/10/0,4 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, 1в | 4,3 |
|  | КТП № 38 63/10/0,4 кВ пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Совхозная, 11а | 1,2 |
|  | КТП № 4 400/10/0,4 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Толстого, №39Б | 4,2 |
|  | КТП № 5 250/10/0,4 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Ворошилова, 18 | 2,6 |
|  | КТП № 6 400/10/0,4 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 2А | 4 |
|  | КТП № 7 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Первомайская, 28б | 2,9 |
|  | КТП № 9 2х630/10/0,4 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Матросова, 1Б | 7,4 |
|  | КТПТК № 12 2х400/10/0,4 кВ мощностью 400 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Энергетиков, 14а | 37,8 |
|  | ТП № 1 400/10/0,4 кВ мощностью 400 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, 23а | 3,8 |
|  | ТП № 14 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Маяковского, 28а | 4,1 |
|  | ТП № 17 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Матросова, 7а | 4 |
|  | ТП № 23 160/10/0,4 кВ мощностью 160/10/09,4 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 121а | 2,3 |
|  | ТП № 24 2х630/10/0,4 кВ мощностью 630 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Кондинская, 3а | 26 |
|  | ТП № 27 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Набережная, 24в | 4 |
|  | ТП № 37 250/10/0,4 кВ мощностью 250 кВА | пгт. Междуреченский, ул. Восточная, 13б | 3,8 |
|  | Трансформаторная подстанция (КТП 2*400 кВА) | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, 27А | 44,1 |
|  | ВЛ и КЛ электропередач 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-2340 м, КЛ-410 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередач 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-3190 м, КЛ-190 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-1130 м, КЛ-580 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-1920 м, КЛ-280 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-2520 м, КЛ-5076,5 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-480 м, КЛ-100 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-600 м, КЛ-328 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-630 м, КЛ-60 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-650 м, КЛ-90 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-660 м, КЛ-143 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-680 м, КЛ-671 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-700 м, КЛ-120 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-80 м, КЛ-80 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-920 м, КЛ-3636 м) |
|  | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (ВЛ-950 м, КЛ-524,5 м) |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1060 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1100 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1175 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1180 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1240 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1290 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1320 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1390 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1400 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1460 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1500 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1570 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1600 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1680 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 170 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 180 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1850 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1880 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1940 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1960 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 2160 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 230 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 2480 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 2500 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 30 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 380 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 410 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 4130 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 440 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 480 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 500 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 520 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 560 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 560 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 600 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 600 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 650 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 680 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 700 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 720 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 740 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 790 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 820 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 850 м |
|  | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 860 м |
|  | КЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (КЛ-151 м, КЛ-558 м) = 709 м |
|  | КЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | (КЛ-330 м, КЛ (резерв)- 242 м) = 572 м |
|  | КЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 380 м |
|  | КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 940,5 м |
|  | Сети энергоснабжения 0,4 кВ (КЛ-36,3 м.) | пгт. Междуреченский | 36,3 м |
|  | Линия электропередачи высокого напряжения, участок № 1 | пгт. Междуреченский | 1748 м |
|  | Линия электропередачи высокого напряжения, участок № 2 | пгт. Междуреченский | 1462 м |
|  | Линия электропередачи высокого напряжения, участок № 3 | пгт. Междуреченский | 2178 м |
|  | Линия электропередачи высокого напряжения, участок № 4 | пгт. Междуреченский | 1911 м |
|  | Линия электропередачи высокого напряжения, участок № 5 | пгт. Междуреченский | 2100 м |
|  | Линия электропередачи высокого напряжения, участок № 6 | пгт. Междуреченский | 1120 м |
|  | Сети электроснабжения 0,4 кВ от трансформаторной подстанции до здания депо | пгт. Междуреченский | 36 м |
|  | Наружные кабельные линии 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 269 м |
|  | Наружные электрические сети | пгт. Междуреченский | 148 м |
|  | Кабельная линия КЛ-0,38 кВ | пгт. Междуреченский | 189 м |
|  | Воздушная и кабельная линия электропередач 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 868 м |
|  | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 180 м |
|  | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 560 м |
|  | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 750 м |
|  | Воздушная и кабельная линия электропередач 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 1355 м |
|  | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 2630 м |
|  | Электроснабжение микрорайона Железнодорожников | пгт. Междуреченский | 9967 м |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ № 4 центра социального обеспечения населения | пгт. Междуреченский | 580 м |
|  | Внутриплощадочная кабельная линия КЛ-0,4 кВ | пгт. Междуреченский | 22 м |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ от ЗТП до малогабаритной канализационной насосной станции (МКНС) | пгт. Междуреченский | 32 м |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ № 3 центра социального обеспечения населения | пгт. Междуреченский | 100 м |
|  | Сети энергоснабжения 10 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, 27а | 122,3 м |
|  | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт. Междуреченский | 1094 м |
|  | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт. Междуреченский | 1159 м |
|  | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт. Междуреченский | 1760 м |
|  | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт. Междуреченский | 210 м |
|  | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт. Междуреченский | 230 м |
|  | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт. Междуреченский | 2520 м |
|  | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт. Междуреченский | 3850 м |
|  | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт. Междуреченский | 94388 м |
|  | ВЛ 10 кВ до трансформаторной подстанции КТП 2*400 кВА | пгт. Междуреченский | 122 м |
|  | Воздушная линия 10 кВ | пгт. Междуреченский | 1538 м |
|  | Кабельная линия 10 кВ | пгт. Междуреченский | 102 м |
|  | Кабельная линия КЛ-10 кВ | пгт. Междуреченский | 50 м |
|  | Воздушная линия ВЛ-10 кВ, инженерных сетей центральной части | пгт. Междуреченский от опоры № 22 фидер «ИРП» до «ЦТП» по ул. 60 лет ВЛКСМ, 5г | 360 м |
|  | Кабельная линия 10 кВ (КЛ-10кВ 445,5м) от ТП 2*630 кВА по ул. Толстого до опоры № 4-50 фидер Маяковского | пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11А | 446 м |
|  | Воздушная линия 10-кВ центра социального обеспечения населения | пгт. Междуреченский ул. Комбинатская, 2 | 207 м |
|  | КРУНСВЛ № 1 10 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Центральная, 1д | 3,2 |
|  | КРУНСВЛ № 2 10 кВ | пгт. Междуреченский, ул. Энергетиков, 2б | 4 |
|  | РП 10 кВ № 3 | Кондинский район, пгт. Междуреченский, пер. Школьный | в свидетельстве площадь не указана |

Таблица 14

Нагрузки трансформаторов 35 кВ и выше АО «ЮРЭСК» в зимний и летний период 2016 г.

| № п/п | Подстанция | Диспетчерское наименование трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Тип РНТ, возможность переключения под нагрузкой и режим работы: автомат / ручной / выведен | Номинальная мощность трансформатора | Номинальное напряжения обмоток трансформатора, кВ | Обмотка трансформатора | Нагрузка трансформатора час максимума дня контрольного замера нагрузок 15.06.2016 |  | Отношение суммарной нагрузки потребителей 1-й категории к нагрузке трансформатора (в %) | Нагрузка трансформатора в час минимума дня контрольного замера нагрузок 15.06.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sтр ном, МВА |  |  | Р, МВт | Q, Мвар |  | Р, МВт | Q, Мвар |
| Нагрузки трансформаторов 35 кВ и выше в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС Юмас | Т-1 | 2001 | РС-9 19 положений; Ручной | 16 | 110 / 35 / 10 | ВН | 2,1 | 0,7 |  | 1,1 | 0,6 |
| 2 | ПС Юмас | Т-2 | 2001 | РС-9 19 положений; Ручной | 16 | 110 / 35 / 10 | ВН | 2,6 | 1,0 |  | 1,2 | 0,7 |
| Нагрузки трансформаторов 35 кВ и выше в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС Юмас | Т-1 | 2001 | РС-9 19 положений; Ручной | 16 | 110 / 35 / 10 | ВН | 10,2 | 1,6 |  | 8,9 | 1,5 |
| 4 | ПС Юмас | Т-2 | 2001 | РС-9 19 положений; Ручной | 16 | 110 / 35 / 10 | ВН | 11,2 | 1,6 |  | 10,1 | 1,5 |

Источник: Данные АО «ЮРЭСК». Нагрузки трансформаторов в летний и зимний период, 2016 г.

Остаточный ресурс

Для поддержания требуемого уровня надежности и качества электроснабжения гп. Междуреченский в период с 2012-2020 гг. АО »ЮРЭСК» выполняются работы по техническому перевооружению и реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Юмас».

Ограничения использования мощностей

Информация об ограничении использования мощностей центра питания представлена в табл. 15 и 16.

В настоящее время имеются ограничения использования мощностей по центру питания АО »ЮРЭСК» (ПС-110/35/10 кВ «Юмас»).

В период с 2012-2020 гг. АО «ЮРЭСК» выполняются работы по техническому перевооружению и реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Юмас» с заменой трансформаторов мощностью 2х16МВА (32 МВА), проектной мощностью 80 МВА с реконструкцией ЗРУ 10 кВ. Реализация проекта направлена на обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей, на обеспечение возросшей потребности в электроснабжении.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация питающих РП осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов оборудования РП принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

В 2016 г.  выполнены контрольные замеры по ПС -110/35/10 кВ «Юмас» :

- замеры по трансформаторам;

- замеры по ВЛ-35 кВ и  ВЛ-10 кВ;

- расчеты потерь в трансформаторах.

Сводные данные о выводах в ремонты и вводах в работу электросетевых объектов по данным АО «ЮРЭСК» за 2014-2016 гг. представлены в табл.17.

Системы учета ресурсов

В зоне деятельности Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» выполняется модернизация учета ресурсов у потребителей и проводятся работы по установке выносных приборов учета типа «матрица» с включением их в систему АИИСКУЭ. Также проводится проверка технического состояния приборов учета на подстанциях и потребителей .

Расход ресурсов

В связи с отсутствием генерирующих источников электроэнергии, осуществляющих выработку электроэнергии на нужды населения, бюджетных и прочих организаций гп. Междуреченский, расход ресурсов на электроснабжение ограничивается расходом на собственные нужды ПС, РП, ТП, КТП.

Собственные нужды

На момент разработки Программы данные о величине собственных нужд источников системы электроснабжения гп. Междуреченский отсутствуют.

Таблица 15

Информация о наличии резерва максимальной мощности, свободной для технологического присоединения к центрам питания АО »ЮРЭСК» за 2016 г.

| № п/п | Наименова-ние подстанции | Уровень напряжения, кВ | Установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | Пропускная способность ПС, МВт | Текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт |  | Максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт | Нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ и заявок, МВт |  | Резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт |  |  | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1Т | 2Т |  |  | зимний режимный день 16.12.2015, МВт | летний режимный день 15.06.2016, МВт |  | зимний режимный день 16.12.2015, МВт | летний режимный день 15.06.2016, МВт | зимний режимный день 16.12.2015, МВт | летний режимный день 15.06.2016, МВт |  |  |
| 1 | ПС «Юмас» | 110/35/10 | 16 | 16 | 0,97 | 14,952 | 14,598 |  | 3,058 | 17,656 |  | -2,704 |  |  | за I квартал 2016 г.* |
| 2 |  |  |  |  | 0,93 | 14,952 | 14,598 | 4,445 | 3,109 | 17,707 | 7,554 | -2,755 |  | 7,398 | за II квартал 2016 г.** |
| 3 |  |  |  |  | 0,93 | 14,952 | 14,598 | 4,445 | 7,871 | 22,469 | 12,316 | -7,517 |  | 2,636 | за III квартал 2016 г.*** |
| 4 |  |  |  |  | - | - | 21,2 |  | 3,890 | 3,890 |  | 11,062 |  |  | за IV квартал 2016 г. |

Источник: Сведения АО «ЮРЭСК» о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологического присоединения к центрам питания АО «ЮРЭСК» за I-IV кварталы 2016 г.

Примечание: центр питания ПС «Юмас» закрыт для технологического присоединения

*Величина свободной для технологического присоединения мощности центров питания 35 кВ и выше, принадлежащих АО «ЮРЭСК», по состоянию на 30.12.2015, с учетом результатов замеров зимнего режимного дня 16.12.2015.

**Величина свободной для технологического присоединения мощности центров питания 35 кВ и выше, принадлежащих АО «ЮРЭСК», по состоянию на 30.06.2016, с учетом результатов замеров зимнего режимного дня 15.06.2016.

***Величина свободной для технологического присоединения мощности центров питания 35 кВ и выше, принадлежащих АО «ЮРЭСК», по состоянию на 30.09.2016, с учетом результатов замеров летнего режимного дня 15.06.2016.

Таблица 16

Информация о загрузке трансформаторных подстанций 10/0,4 и 6/0,4 по состоянию на 01.01.2016

| № п/п | Наименование вышестоящей сетевой организации | Центр пита-ния | Балансовая принадлеж-ность питающего центра | Установлен-ная мощность подстанции, МВА | Наименование точки присоединения | Наименование нижестоящей сетевой организации | Максималь-ная мощность, согласован-ная с вышестоя-щей СО, МВт | Фактическая мощность | Наименование ТП | Установлен-ная мощность ТП, кВА | Данные по загрузке ТП, кВт | Коэффи-циент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В зоне деятельности Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО »Тюмень-энерго» филиал УЭС | ПС 110/35/10 «Юмас» | АО «ЮРЭСК» | 2*16 | РУ-10 кВ, яч. № 15, ф. «Поселковый-1» | Сети АО »ЮРЭСК» | 16,08 | 2,584 | РП-10 №1 ТМ 630+ТМ 250 | 630+250 | 289,256 | 0,37 |
| 2 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 16, ф. «Поселковый-2» |  |  | 5,311 | РП-10 №1 ТМ 630+ТМ 250 | 630+250 | 289,256 | 0,37 |
|  |  |  |  |  | РП-10 №1 ТМ 630+ТМ 250 |  |  | 7,895 | ф. КТД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП «Дикоросы» №10 | 1000 | 29,583 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №32 | 160 | 52,592 | 0,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №23 | 160 | 88,749 | 0,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №37 | 400 | 256,386 | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №21 | 250 | 180,785 | 0,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №60 Т1 400 (резерв ф «Луговой» ПС 110/35/10 «Юмас») | 2*400 | 78,23 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф. Мыс |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №9 Т1 630 (резерв ф. «ИРП» РП-10 кв № 1) | 2*630 | 72,314 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №63 | 630 | 101,897 | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №24 Т1 630 (резерв ф. «ИРП» РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 401,014 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №31 | 400 | 128,193 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №41 | 400 | 210,368 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №17 | 400 | 230,09 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №39 | 250 | 151,202 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №46 Т1 630 (резерв ф. «Маяковского» РП-10 кВ № 2) | 2*630 | 88,749 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №50 Т1 630 (резерв ф. «Центральный» РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 121,619 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф. Центральный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №2 Т1 630 (резерв ф. «Маяковского» РП-10 кВ № 2) | 2*630 | 78,2306 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №50 Т1 630 (резерв ф. «Мыс» РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 121,619 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП № 43 Т1 250 | 2*250 | 111,758 | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №26 | 400 | 249,812 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №4 | 630 | 395,7548 | 0,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №33 | 250 | 164,35 | 0,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №48 | 250 | 184,072 | 0,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №20 | 250 | 190,646 | 0,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №29 | 250 | 243,238 | 0,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф. ИРП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП № 6 Т1 630 | 2*630 | 109,7858 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №9 Т1 630 (резерв ф. «Мыс» РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 72,314 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №49 | 630 | 82,175 | 0,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №40 | 630 | 121,619 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №18 | 400 | 90,0638 | 0,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП № 36 Т1 400 | 2*400 | 187,359 | 0,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №27 | 400 | 184,072 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №7 | 400 | 189,3312 | 0,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №64 | 250 | 124,906 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №8 | 250 | 182,0998 | 0,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №24 Т1 630 (резерв ф. «Мыс» РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 401,014 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП № 28 Т1 250 | 2*250 | 414,162 | 0,83 |
| 3 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 6, ф. «Лиственничный» |  |  | 0,982 | КТП №1 | 100 | 3,9444 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №8 | 250 | 36,157 | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №9 | 250 | 78,888 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №35 | 250 | 101,897 | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №11 | 400 | 184,7294 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №14 | 100 | 62,453 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №10 | 250 | 246,525 | 0,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №13 | 160 | 184,072 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №12 | 100 | 120,3042 | 1,2 |
| 4 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 11, ф. «Ягодный» |  |  | 0,786 | КТП №2 | 160 | 113,0728 | 0,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №3 | 400 | 119,6468 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №4 | 160 | 95,323 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №5 | 100 | 136,7392 | 1,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №30(фермер) | 40 | 3,287 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №12-66 | 630 | 29,583 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №7 Т1 250 | 2*250 | 85,462 | 0,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №6 | 250 | 167,637 | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №35 | 160 | 59,166 | 0,37 |
| 5 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 7, ф. «Луговой» |  |  | 2,312 | КТП №47 Т1 250 | 2*250 | 43,3884 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №5 | 630 | 117,6746 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №34 | 630 | 151,202 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №45 | 250 | 111,758 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №1 | 400 | 265,5896 | 0,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №16 | 250 | 197,22 | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №42 | 250 | 197,22 | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №60 Т1 400 (резерв ф. «КТД» РП-10 кв № 1) | 2*400 | 78,23 | 0,19 |
| 6 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 17, ф. «Станция» |  |  | 0,652 | КТП №53 Т1 250 | 2*250 | 23,009 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №51 | 160 | 35,4996 | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №54 | 250 | 82,175 | 0,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №52 | 160 | 72,314 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №55 | 160 | 83,4898 | 0,52 |
| 7 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 5, ф. «Паркет» |  |  | 0,037 | КТП №38 | 160 | 42,731 | 0,27 |
| 8 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 8 , ф. «Промплощадка» |  |  | 0,155 | КТП (абонентская) |  | 155 |  |
| 9 |  |  |  |  | ф.10 кВ «Вокзал» яч.№9 |  |  | 0,083 | ОАО “РЖД” |  | 83 |  |
| 10 |  |  |  |  | ф.10 кВ «Резерв» яч.№4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | ф.10 кВ «Резерв» яч.№18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | ф.10 кВ «Резерв» яч.№20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | ОРУ-35 кВ |  |  | 0,991 | КТП 35/0,4 ТБО № 11 | 100 | 34,1848 | 0,34 |
| 14 |  |  |  |  | ф.35 кВ «Ямки» |  |  |  | ПС 35/10 «Ямки» | 2*1600 | 1246 | 0,74 |
|  |  |  |  |  | ф. 35 кВ «Ямки», ПС 35/10 «Ямки», ф. 10 кВ «Юмас» яч. № 8 |  |  |  | КТП №9 | 2*400 | 95,323 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №1 | 250 | 134,767 | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №2 | 250 | 138,054 | 0,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №3 | 250 | 88,749 | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №7 | 160 | 52,592 | 0,33 |
|  |  |  |  |  | ф. 35 кВ «Ямки», ПС 35/10 «Ямки», ф. 10 кВ «Ямки» яч. № 17 |  |  |  | КТП №4 | 250 | 144,628 | 0,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №5 | 250 | 92,036 | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №6 | 160 | 95,323 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №8 | 250 | 105,184 | 0,42 |
|  |  |  |  |  | ф. 35 кВ «Ямки», ПС 35/10 «Ямки», яч. № 15 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ф. 35 кВ «Ямки», ПС 35/10 «Ямки», яч. № 7 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ф. 35 кВ «Ямки», ПС 35/10 «Ямки», яч. № 5 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ф. 35 кВ «Ямки», ПС 35/10 «Ямки», яч. № 6 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ф. 35 кВ «Ямки», ПС 35/10 «Ямки», яч. № 16 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ф. 35 кВ «Ямки», ПС 35/10 «Ямки», яч. № 18 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | ф.35 кВ «ЛПК» |  |  |  | ПС 35/10 «Луговская» | 2*1600 | 2282 | 1,42 |
|  |  |  |  |  | ф. 35 «ЛПК», ПС 35/10 «Луговская», ф. 10 кВ «Нижний склад |  |  |  | КТП №11 | 250 | 203,794 | 0,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №16 | 400 | 52,592 | 0,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №17 | 160 | 105,184 | 0,66 |
|  |  |  |  |  | ф. 35 «ЛПК», ПС 35/10 «Луговская», ф. 10 кВ «Поселок» |  |  |  | КТП №1 | 250 | 197,22 | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №2 | 400 | 210,368 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №3 | 250 | 213,655 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №6 | 250 | 82,175 | 0,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №12 | 250 | 59,166 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №15 | 250 | 108,471 | 0,43 |
|  |  |  |  |  | ф. 35 «ЛПК», ПС 35/10 «Луговская», ф. 10 кВ «Лесоцех» |  |  |  | КТП №5 | 400 | 121,619 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №8 | 160 | 98,61 | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП №9 | 160 | 131,48 | 0,82 |
|  |  |  |  |  | ф. 10 кВ «Собственны нужды» |  |  |  | КТП №18 | 63 | 19,722 | 0,31 |
|  |  |  |  |  | ф.35 кВ «Резерв» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | ф.35 кВ «Резерв» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПС 110/35/10 «Юмас» |  |  |  |  |  | 16,08 |  |  |  |  |  |

Источник: Сведения АО «ЮРЭСК» о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35 кВ на 01.01.2017

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения             гп. Междуреченский являются:

- износ основного оборудования ПС, ТП, питающих электроэнергией потребителей гп. Междуреченский, вследствие превышения срока эксплуатации и работы в режимах, не отвечающих предписанным техническим условиям;

- снижение надежности и качества электроэнергии вследствие высокой степени износа и перегрузки основного электрооборудования.

В целях обеспечения покрытия растущих нагрузок, повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей на территории гп. Междуреченский, а также исходя из технического состояния оборудования, зданий и сооружений, электросетевыми компаниями запланированы к реализации мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами:

- Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. утв. приказом  Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 26.12.2016 № 168-П;

- Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.;

- программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.

Мероприятия инвестиционных программ предусматривают ремонт основного электротехнического оборудования подстанций, капитальное строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроснабжения. Объем работ, включаемых в инвестиционные программы, определяется исходя из технического состояния оборудования, зданий и сооружений.

Перечень мероприятий Программы гп. Междуреченский представлен в Приложении 1.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Одиночное протяжение линии электропередачи в гп. Междуреченский на 21.12.2016  – 219,1 км (табл.13) .

Общая протяженность освещенных улиц, проездов, набережных на 01.01.2016 составила 66,5 км.

Общая протяженность линии освещения  улично-дорожной сети в поселении составляет 66,027 км, в т.ч. протяженность кабельной линии –  7,22 км. Количество консольных светильников – 1642 шт., со светильниками РКУ 250, РКУ 150 с лампами ДНаТ 250, ДНаТ 150; торшерных светильников –  360 шт. с лампами ДНаТ 100.

Характеристика технических параметров и состояния

Характеристика технических параметров линий электропередач гп. Междуреченский, находящихся на балансе АО «ЮРЭСК», представлена в табл. 13.

Резервирование

В местах параллельного следования ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ применяются железобетонные опоры с двойной подвеской проводов 10 кВ и 0,4 кВ.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый график работы системы электроснабжения гп. Междуреченский – круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения – требования бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

- Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

- Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

- Электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

В соответствии с пп. 1.2.19-21 ПУЭ допустимы следующие перерывы электроснабжения:

- для потребителей I категории – на время автоматического восстановления питания;

- для потребителей II категории – на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады;

- потребителей III категории – не более 1 сут.

Жилые дома (МКД и ИЖД) относятся к потребителям III категории.

В соответствии с Требованиям к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет 2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии 1 источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

По данным о статистике отказов и среднего времени восстановления работ в электрической сети АО «ЮРЭСК» за 2014-2016 гг., на территории гп. Междуреченский зафиксированы отказы работ, аварийные отключения в электрической сети (табл. 17):

- перегруз сетей в связи с перебоями теплоснабжения;

- повреждение сетей сторонними организациями;

- повреждение в сетях потребителей;

- воздействие неблагоприятных погодных факторов;

- нарушение изоляции в сетях.

Последствия аварийных отключений устранены, работоспособность электроустановок восстановлена посредством следующих мероприятий:

- локализация аварии;

- подключение потребителей по резервным схемам электроснабжения;

- определение места повреждения (поврежденной части электроустановки);

- ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки или его замена;

- полная проверка отремонтированного оборудования (в т.ч. высоковольтные испытания, замер сопротивления изоляции).

Таблица 17

Сводные данные о выводах в ремонты и вводах в работу электросетевых объектов по данным АО «ЮРЭСК» за 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Адрес | Период ремонта |  |  | Вид ремонта, аварийная готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диспетчерское наименование (ПС, ЛЭП, КТП, РП | (наименование муниципального образования, поселения) | (улица, микрорайон, квартал) | Начало | Окончание | Кол-во дней |  |
| 1 | ВЛ-0,4 Глинки от КТП №№ 34, 26, 48 | Междуреченский | ул. Глинки | 12.11.14 | 12.11.14 | 1 |  |
| 2 | ВЛ-0,4 Глинки от КТП №№ 34, 26, 48 | Междуреченский | ул. Глинки | 13.11.14 | 13.11.14 | 1 |  |
| 3 | ВЛ-0,4 Глинки от КТП №№ 34, 26, 48 | Междуреченский | ул. Глинки | 14.11.14 | 14.11.14 | 1 |  |
| 4 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 12-59 | Междуреченский | ул. Весенняя | 26.01.15 | 26.01.15 |  |  |
| 5 | РП-1 | Междуреченский | КТП ТОС | 27.01.15 | 27.01.15 |  |  |
| 6 | ПС «Юмас» | Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 кВ Промплощадка | 29.01.15 | 29.01.15 |  |  |
| 7 | ПС «Юмас» ВЛ-10 кВ Паркет | Междуреченский | ПС Юмас 110/35/10 ВЛ-10 кВ Паркет | 29.01.15 | 29.01.15 |  |  |
| 8 | КТП 12-40,КТП 12-76 | Междуреченский | Д/С Чебурашка. | 29.01.15 | 29.01.15 |  |  |
| 9 | ПС 110/35/10 «Юмас» В-10 Лиственичный ПС 110/35/10 «Юмас» | Междуреченский | потребители п. Лиственичный | 22.09.2015, 10.47 | 22.09.2015 10.52 | 1 | КТП № 12-201 разрушение проходного изолятора ф «В» |
| 10 | ПС 110/35/10 «Юмас» ВЛ-35 ЛПК | Междуреченский | Промзона п. Междуреченский | 28.09.2015, 3.00 | 28.09.2015 9.00 | 1 | повреждение изоляции КЛ-35 кВ на ЛР-35 Юмас фаза «В» на ПС 35/10 Луговая |
| 11 | ПС 110/35/10 «Юмас» В-10 Станция | п Междуреченский ВЛ-10 кВ Станция | потребители п. Междуреченский мрн. Железнодорожный | 19.10.15 12.28 | 19.10.15 14.28 | 1 | В пролете оп. № 106-107 на провода упала деревянная опора (сгнила) 0,4кВ |
| 12 | ПС 110/35/10 «Юмас» | ВЛ-10 кВ «Промплощадка» | п. Междуреченский | 23.12.15 17.52 | 23.12.15 23.58 | 1 | сбита деревянная оп. № 20 неизвестным автотранспортом |
| 13 | В-10 Леуши МТЗ ПС 110/35/10 «Юмас» | Междуреченский | с. Леуши | 03.08.16 20-06 | 03.08.16 20-36 | 1 | Повреждение концевой муфты оп. № 299/1 |
| 14 | В-10 РП 3-1, В-10 РП 3-2 ПС 110/35/10 «Юмас» | Междуреченский | пгт. Междуреченский | 06.08.16 00-47 | 06.08.16 00-47 | 1 | Гроза |

Источник: Официальный сайт АО  «ЮРЭСК» http://yuresk.ru: Сводная информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов: за ноябрь 2014 г.,  за январь 2015 г., сентябрь 2015 г., октябрь 2015 г., декабрь 2015 г., июнь 2016 г.-август 2016 г.

Качество эксплуатации

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения проводятся в соответствии с утвержденными планами. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

Качество диспетчеризации

В пгт. Междуреченский построена производственная база электрических сетей АО «ЮРЭСК» с целью оперативного и эффективного обслуживания электросетевого хозяйства АО «ЮРЭСК». Производственная база представляет собой специальным образом оборудованную территорию, на которой размещен целый комплекс производственных бытовых зданий, служебных сооружений, цех по обслуживанию электротехнического оборудования и иные мастерские помещения. Кроме того, на территории производственной базы расположены диспетчерская служба, а также ангары с тяжелой спецтехникой, передвижными лабораториями и вездеходами. Автомобили, оборудованные под электротехнические лаборатории, могут оперативно выехать на место и определить место неисправности на любой подстанции, кабельной или воздушной линии.

Производственная база полностью укомплектована аварийным резервом для оперативного устранения любых неполадок на ЛЭП и электросетевых объектах. Характеристики производственной базы электрических сетей АО «ЮРЭСК» в пгт. Междуреченский.

В целом по филиалам АО «ЮРЭСК» средняя продолжительность времени простоя оборудования из-за аварийных отключений в 2014 г. составила - 9,9 ч, в 2015 г. - 4,1 ч на одно отключение. Снижение среднего времени простоя обусловлено повышением уровня организации ремонтных работ, оснащением бригад современным инструментом, техникой и использованием передовых технологий.

На территории пг. Междуреченский имеется единая дежурно-диспетчерская служба Кондинского района (далее – ЕДДС) для выявления чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и биолого-социального характера, в том числе чрезвычайные ситуации на сетях электроснабжения. ЕДДС располагается в здании администрации п. Междуреченский	. Схема организации управления ЕДДС, при возникновении чрезвычайной ситуации, представлена на рис. 5.

ЕДДС Кондинского района относится к III категории электроснабжения. В качестве резервного источника электропитания имеются бензо-генератор мощностью 5,5 кВт. При отсутствии напряжения на основной линии электропитания в течение 5 мин. производится запуск резервного источника электропитания. Время проведения ремонтных работ по восстановлению основной линии электропитания не должно превышать 24 ч. Также в наличии имеются источники бесперебойного питания для персонального компьютера. Технические характеристики резервных источников электропитания ЕДДС Кондинского района:

- Резервный источник электропитания:

- тип двигателя – бензиновый, четырехтактный;

- генератор – мощность 5,5 кВт, сила тока – 40 А.

- Резервный источник электропитания для ПК:

- блок бесперебойного питания марки APS;

- емкость 1 500 мА/ч, время работы без сети – 10 мин.

Рисунок 5. Схема организации управления ЕДДС Кондинского района при возникновении чрезвычайной ситуации

Источник: Паспорт Единой дежурно-диспетчерской службы Кондинского района

Состояние учета

Информация о состоянии учета представлена в п. 3.1.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Проблемы и направления их решения

Эксплуатация электрических сетей гп. Междуреченский сопровождается следующими основными проблемами:

- износ электрических сетей, участвующих в электроснабжении потребителей гп. Междуреченский, вследствие превышения срока эксплуатации и, как следствие, - увеличение уровня потерь электрической энергии;

- недостаточная пропускная способность линий электропередачи на всех уровнях напряжения;

- снижение надежности, качества, увеличение потерь электроэнергии вследствие высокой степени износа электрических сетей и ежегодного естественного роста нагрузок.

Основным направлением решения данных проблем является необходимость реализации мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и строительство линейных объектов электроснабжения (электрических сетей) в составе документов территориального планирования, инвестиционных программ электросетевых компаний.

В целях повышения надежности электросетевого хозяйства и бесперебойности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями запланированы к реализации мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами:

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. утв. приказом  Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 26.12.2016 № 168-П;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг.;

- программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями в перспективе необходима реализация следующих мероприятий:

- демонтаж, перенос устаревших ВЛ 10 кВ;

- строительство воздушных и кабельных ЛЭП в пгт. Междуреченский, ИЖС (в мкр. »Южный» и в мкр. «Нефтяник-2»);

- устройство наружного освещения ИЖС (в мкр. »Южный» и в мкр. »Нефтяник-2»).

В связи с отсутствием полных данных о технических характеристиках источников и сетей системы электроснабжения необходима реализация следующих мероприятий в период 2017 – 2018 гг.:

- проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения;

- оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность.

Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Информация о располагаемой мощности источников электроснабжения гп. Междуреченский, наличии дефицита или резерва мощности представлена в п. 3.1.2.1 Анализ эффективности и надежности  имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Балансы мощности и нагрузки

Балансы мощности и нагрузки АО «ЮРЭСК» гп. Междуреченский за 2012-2016 гг. представлены в табл. 18.

Таблица 18

Балансы мощности и нагрузки АО «ЮРЭСК»  гп. Междуреченский за 2012-2016 гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Междуреченский | Отпуск электроэнергии в сети | млн. кВтч | 62,65 | 63,73 | 68,21 | 69,13 | 72,09 |
|  |  | Усредненная максимальная мощность за год | МВт | 8,5 | 8,7 | 9,3 | 9,4 | 9,7 |
|  |  | Максимальная мощность в режимный день | МВт | 17,6 | 15,8 | 12,0 | 13,1 | 17,1 |

Источник: Данные АО «ЮРЭСК». Информация по максимальной нагрузке и динамике потребления мощности крупными городами и населенными пунктами в период 2012–2016 гг.

В соответствии с Программой энергосбережения потребление электроэнергии для нужд уличного освещения за 2015 г. составило 1094,106 тыс. кВт.

Балансы мощности и нагрузки АО «ЮРЭСК» гп. Междуреченский за 2017-2026 гг. представлены в табл. 12.

Проблемы и направления их решения

Проблемы в части рациональности зон действия источников электроснабжения отсутствуют.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

На перспективу до 2026 г. дефицитов мощности системы электроснабжения гп. Междуреченский с учетом будущего спроса не возникнет.

При увеличении перспективной нагрузки, во избежание ожидаемых дефицитов, возможно, потребуется увеличение мощности ТП, конкретный перечень которых будет выявлен по результатам технического обследования в  2017 – 2018 гг.

Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности

Специальными комиссиями выполняются работы по проверке готовности системы электроснабжения АО »ЮРЭСК» к работе (в осенне-зимний период, подготовки к зиме и т.д.), выдаются акты проверки готовности и паспорта готовности к работе.

Проблемы и направления их решения

Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Понижающие станции, расположенные на территории гп. Междуреченский, не оказывают воздействия на окружающую среду, прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, соответственно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения гп. Междуреченский ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

В перспективе до 2026 г. на территории гп. Междуреченский планируется строительство объектов системы электроснабжения.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы линий электропередач), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи и масляные кабели.

Проблемы и направления их решения

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон линий электропередач  при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также аккумуляторные батареи несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией, либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Анализ финансового состояния, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Финансово-экономическое состояние АО «ЮРЭСК» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2015 – 2016 гг.

Финансовые результаты деятельности АО «ЮРЭСК»  за 2015 – 2016 гг. представлены в табл.19.

Таблица 19

Финансовые результаты деятельности АО «ЮРЭСК»

| № п/п | Показатели | Факт 2015 г., тыс. руб. | Факт 2016 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В целом по предприятию |  |  |
| 2 | Выручка | 3 029 675 | 3 466 681 |
| 3 | Себестоимость продаж | (2 850 830) | (2 991 497) |
| 4 | Валовая прибыль (убыток) | 178 845 | 475 184 |
| 5 | Прочие доходы | 345 754 | 442 805 |
| 6 | Прочие расходы | (562 308) | (567 409) |
| 7 | Чистая прибыль (убыток) | (597 005) | (240 582) |

Источники: 1. Форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах за 2015, 2016 гг.

По данным бухгалтерской отчетности, представленной АО «ЮРЭСК, фактический финансовый результат в целом по предприятию за 2016 год – убыток в размере 240 582 тыс. руб. По сравнению с 2015 г. величина убытка снизилась на 356 423 тыс. руб.

Информация о платежах и задолженности потребителей за услуги электроснабжения отсутствует.

Величина тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему потребителям за 2014-2016 гг. на территории ХМАО-Югры, приведена в табл. 20.

Таблица 20

Тарифы на электроэнергию в 2014-2016 гг. на территории ХМАО-Югры

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Решение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 12.11.2013 № 130 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 19.12.2014 № 103 (в ред. от 25.02.2015) |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18 (в ред. от 28.06.2016) |  |
| 1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт∙ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт∙ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт∙ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт∙ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт∙ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |

Система газоснабжения

Централизованное газоснабжение в гп. Междуреченский отсутствует.

Поставку сжиженного газа для бытовых нужд населению осуществляет 
ООО «Юкон-Газ Плюс».

Приказом РСТ ХМАО – Югры от 09.06.2016 № 55-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории ХМАО – Югры» установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), для всех категорий систем франкирования на территории ХМАО – Югры: 47,31 руб./кг с 01.07.2016 (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ.).

В 2017 г. ПАО «Газпром» приступит к проектированию межпоселковых газопроводов в ХМАО – Югре (в Советском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах) в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО – Югры.

Система теплоснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и между организациями, а также с потребителями

На территории гп. Междуреченский преобладает индивидуальное теплоснабжение. Доля индивидуального теплоснабжения составляет 59% в общем объеме теплоснабжения, централизованного – 41%. Отопление группы жилых домов, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных источников:

- на 66 объектах – электрическое отопление;

- на 1 144 объектах – печное отопление.

Выработку и отпуск тепловой энергии для потребителей гп. Междуреченский осуществляет ООО »Междуреченские коммунальные системы» (далее – ООО »МКС»). Организация создана путем реорганизации в форме выделения из ООО »Концессионная коммунальная компания» на основании решения единственного участника ООО «КонцессКом» от 13.05.2015 № 63.

Система теплоснабжения гп. Междуреченский сложилась на базе семи отопительных котельных централизованного теплоснабжения (из которых пять муниципальных котельных, переданных в управление ООО «МКС» на основании концессионного соглашения, и одна ведомственная котельная, принадлежащая иным юридическим лицам), и источников индивидуального теплоснабжения.

Основные сооружения, используемые при производстве, передаче и сбыте тепловой энергии, находятся на балансе муниципального образования Кондинский район  и переданы на обслуживание ООО «МКС».

Система теплоснабжения гп. Междуреченский – закрытая.

Структура централизованной системы теплоснабжения гп. Междуреченский состоит из следующих основных элементов на 01.01.2017 г.:

- количество источников тепловой энергии – 7 ед.;

- количество котлов – 19 ед.;

- количество насосных станций – 3 ед.;

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении –  49,7 км;

- установленная мощность источников тепловой энергии – 66,6 Гкал/ч.

Основные технические параметры централизованных котельных гп. Междуреченский:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – сырая нефть, для котельной ст. Устье-Аха – уголь (работает на любом твердом топливе);

- резервное топливо – отсутствует;

- температурный график теплоносителя – 95/70 ºС.

Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Система теплоснабжения  гп. Междуреченский – закрытая. Температурный график – 95/70 ºС.

Основной вид топлива – сырая нефть, для котельной ст. Устье-Аха – уголь (работает на любом твердом топливе).

Теплоснабжение гп. Междуреченский осуществляется от семи котельных:

- Котельная  «ДКВР», ул. Промышленная, 7;

- Котельная « БКУ», ул. Сибирская, 53;

- Котельная «БКУ 2» (новая), ул. Сибирская, 53;

- Котельная «Маяковского», ул. Маяковского, 24б;

- Котельная  «ОИРП», ул. Первомайская 12, А;

- Котельная ст. Устье-Аха, ул. Железнодорожная;

- Котельная ЛПДС «Конда»  Урайского УМН.

Для обеспечения теплоснабжением потребителей мкр. «Нефтяников-2», предприятие покупает тепло у УМН АО «Транснефть-Сибирь». Покупная тепловая энергия поступает с котельной ЛПДС «Конда»  Урайского УМН.

Услуги теплоснабжения от котельных «ОИРП», «Маяковского», «БКУ 2», Устье-Аха потребители получают непосредственно от котельных, а потребители от котельных «БКУ» и ЛПДС «Конда» (ведомственная) получают услуги теплоснабжения через повышающие насосные станции.

Основные технические характеристики котельных и котлоагрегатов, установленных в котельных гп. Междуреченский, эксплуатируемых ООО «МКС», представлены в табл. 21, 22.

В котельных гп. Междуреченский имеются установки водоподготовки:

- Котельная «ДКВР». ХВО – установка для умягчения воды. Основные технические характеристики установки:  4 фильтра (2 в резерве),  объем 1,52 м³, диаметр Ду 1000 мм.  Высота  катионита – 2000 мм.  Площадь фильтров 0,76 м2. Рабочее давление 6 кгс/см2. Температура воды +40 0С. Скорость фильтрования  – 50 м/ч, продолжительность работы в отопительный период -  24 ч./сут., баков-аккумуляторов нет.

- Котельная «ОИРП». ВПУ – автоматическая   водоподготовительная установка HAGUE WATER MAХ. Основные технические характеристики установки: производительность 2,5 м³/ч. Продолжительность промывки 60 мин. Объем воды на промывку  – 120 л. Размеры 380*760*780,  баков-аккумуляторов  нет.

- Котельная «БКУ». ВПУ – автоматическая   водоподготовительная установка HAGUE WATER MAХ. Основные технические характеристики установки: производительность 2,5 м³/ч. Продолжительность промывки 60 мин. Объем воды на промывку –  120 л. Размеры 380*760*780, баков-аккумуляторов  нет.

- Котельная «БКУ» (новая). ХВО серии «EMS» – автоматическая модульная водоочистительная система серии «EMS». Основные технические характеристики установки:  фильтр-обезжелезиватель. ФО диаметром 750 мм – 1 шт., фильтр-умягчитель. ФУ – 1 шт., реагентный фидер ФР – 1 шт., резервуар чистой воды РЧВ – 3 шт., объем 5 м³ каждый. Производительность 15 м³/ч.

- Котельная «Маяковского». ВПУ – автоматическая   водоподготовительная установка (ВПУ) HAGUE WATER MAХ. Основные технические характеристики установки: производительность 2,5 м³/ч. Продолжительность промывки 60 мин. Объем воды на промывку –  120 л. Размеры 380*760*780, баков-аккумуляторов  нет.

- Котельная ст. Устье-Аха. ВПУ. Основные технические характеристики установки:  счетчик холодной воды с импульсным выходом «Autonic CT6S-1P4» - 1 шт., центробежный насос ЭНЦ 2,5-12 – 1 шт., емкость для химического реагента СК-110 – 1 шт., бак подпитки 5 м³ – 1 шт.

Таблица 21

Основные технические характеристики котлоагрегатов, установленных в котельных гп. Междуреченский

| № п/п | Марка котлов | Установленная мощность, Гкал/ч | Год установки | Год кап. ремонта | КПД, % | Износ, % | Удельный расхода уд. топлива, кг у.т./Гкал | Вид топлива | Присоединенная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДКВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР 10-13 № 1 | 5,8 | 1985 | 2008 | 87,9 | 48 | 175,32 | нефть | 0,35 |
|  | ДКВР 10-13 № 2 | 5,8 | 1985 | 2013 | 82,7 | 48 |  | нефть |  |
|  | ДКВР 10-13 № 3 | 5,8 | 1985 | - | 88,5 | 48 |  | нефть |  |
|  | ДКВР 10-13 № 4 | 5,8 | 1987 | 2012 | 87,4 | 48 |  | нефть |  |
|  | Итого | 23,2 | 1985 |  | 86,7 | 48 | 175,32 | нефть | 0,35 |
|  | БКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КСВ-2,0 № 1 | 1,72 | 2000 | 2010 | 83 | 50 | 166,8 | нефть | 1,92 |
|  | КСВ-2,0 № 2 | 1,72 | 2000 | - | 83 | 50 |  | нефть |  |
|  | КСВ-2,0 № 3 | 1,72 | 2000 | - | 85 | 50 |  | нефть |  |
|  | Итого | 5,16 | 2000 | - | 83 | 50 | 166,8 | нефть | 1,92 |
| 3 | ВКГМ-7,5 | 7,5 | 2014 | - | 92,2 | 20 | 157,78 | нефть | 13,64 |
|  | ВКГМ-7,5 | 7,5 | 2014 | - | 93,1 | 20 |  | нефть |  |
|  | ВКГМ-7,5 | 7,5 | 2014 | - | 92,5 | 20 |  | нефть |  |
|  | Итого | 22,5 | 2014 | - |  | 20 | 154,78 | нефть | 13,64 |
|  | Маяковского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВВД-1,8 № 1 | 1,8 | 1990 | 2010 | 69,7 | 25 | 188,26 | нефть | 1,96 |
|  | ВВД-1,8 № 2 | 1,8 | 1990 | 2010 | 66,5 | 25 |  | нефть |  |
|  | ВВД-1,8 № 3 | 1,8 | 1990 | 2010 | 66,5 | 25 |  | нефть |  |
|  | КВА-1,74 № 4 | 1,5 | 2008 | 2008-2016 | 88,5 | 5 |  | нефть |  |
|  | Итого | 6,9 |  |  | 70 |  | 188,26 | нефть | 1,96 |
|  | ОИРП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВВД-1,8 № 1 | 1,8 | 1972 | - | 79 | 60 | 181,70 | нефть | 1,63 |
|  | ВВД-1,8 № 2 | 1,8 | 1972 | - | 69,3 | 60 |  | нефть |  |
|  | ВВД-1,8 № 3 | 1,8 | 1972 | - | 78,7 | 60 |  | нефть |  |
|  | Итого | 5,4 | 1972 | - | 70,5 | 60 | 181,70 | нефть | 1,63 |
|  | ст. Устье-Аха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС - 2,0 | 1,72 | 2016 | - | 79,92 | 0 | 178,75 | уголь | 2,16 |
|  | КВС - 2,0 | 1,72 | 2016 | - | 79,92 | 0 |  | уголь |  |
|  | Итого | 3,44 | 2016 | - | 79,92 | 0 | 178,75 | уголь | 2,16 |

Источник: Инвестиционный проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на  альтернативный  вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский

Таблица 22

Основные технические характеристики  котельных ООО «МКС», гп. Междуреченский на 01.01.2017

| № п/п | Наимено-вание котельной | Принадлеж-ность котельной по виду собствен-ности | Состоя-ние котель-ной | Год ввода котельной в эксплуата-цию | Год прове-дения последнего кап. ремонта котельной | Тип котлов | Количество котлов, ед | Основной вид топлива котельной | Вид резервного топлива | Эксплуатационная емкость резервного топливного хозяйства, м³ | Техническая возможность работы на резервном виде топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДКВР | концессия | в работе | 1986 | нет | ДКВР 10-13 | 4 | нефть | нет | 200 | нет |
| 2 | Котельная ОИРП | концессия | в работе | 1973 | 2016 | ВВД-1,8 | 1 | нефть | нет | 50 | нет |
| 3 | Котельная Маяковского | концессия | в работе | 1988 | 2016 | ВВД-1,8 | 3 | нефть | нет | 50 | нет |
|  |  |  |  |  |  | КВА-1,74 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная БКУ | концессия | в работе | 2001 | нет | КСВр-1,86 (ВК-21) | 3 | нефть | нет | 50 | нет |
| 5 | Котельная БКУ (новая) |  | в работе | 2016 | нет | ВКГМ-7,5 | 3 | нефть | нет | нет | нет |
| 6 | Котельная Устье-Аха | концессия | в работе | 2016 | нет | КВС-2,0 | 2 | уголь | дрова | нет | есть |

| Продолжение табл. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание котельной | Наличие резервного источника электроснабжения |  |  |  | Наличие ХВО | Средний КПД котлов, % | Износ котельного оборудования, % | Мощность |  | Расход условного топлива на производ-ство 1 Гкал, кг.у.т. | Удельное энергопот-ребление котельной на выработку 1 Гкал., КВт-ч/1Гкал | Установ-ленный тариф на 2016 г. за 1 Гкал., в руб. | Присоединенные нагрузки |  |
|  |  | марка | мощность | тип | Наличие второго независимого фидера |  |  |  | Общая мощность, Гкал/ч | Каждого котла, Гкал/ч |  |  |  | Максимальная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Объекты |
| 1 | Котельная ДКВР | ДЭС | 200 кВт | Стационарный | нет | да | 82,7 | 70 | 23,24 | 5,81 | 189,64 | 53,46 | с 01.01 по 30.06 - 3384,41; с 01.07 по 31.12 - 3526,55 | 7,91 | Населе-ние – 20, бюд. орг. - 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 82,5 |  |  | 5,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82,6 |  |  | 5,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 82,2 |  |  | 5,81 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ОИРП | ДЭС | 100 кВт | Стационарный | нет | да | 79 | 70 | 5,4 | 1,8 | 141,91 | 37,02 | с 01.01 по 30.06 - 3384,41; с 01.07 по 31.12 - 3526,55 | 4,28 | Населе-ние - 316 бюд. орг. - 1 прочие -4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 79,5 |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Маяковского | ДЭС | 220 кВт | стационарный | нет | да | 72,9 | 70 | 6,9 | 1,8 | 146,19 | 42,37 | с 01.01 по 30.06 - 3384,41; с 01.07 по 31.12 - 3526,55 | 5,22 | Населе-ние - 446 бюд. орг. - 9 прочие -3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 88,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная БКУ | ДЭС | 110 кВт | стационарный | нет | да | 85,8 | 70 | 5,16 | 1,72 | 151 | 29,07 | с 01.01 по 30.06 - 3384,41; с 01.07 по 31.12 - 3526,55 | 3,57 | Населе-ние - 274 бюд. орг. - 7 прочие - 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 87,1 |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 86,8 |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная БКУ (новая) | ДЭС | 220 кВт | стационарный | нет | да | 92,2 | 15 | 22,5 | 7,5 | 139,7 |  | с 01.01 по 30.06 - 3384,41; с 01.07 по 31.12 - 3526,55 | 23,18 | Населе-ние - 1421 бюд. орг. - 36 прочие - 51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 93,7 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 92,4 |  |  | 7,75 |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Устье-Аха | ДЭС | 100 кВт | передвижной | нет | да | 80,3 | 5 | 3,4 | 1,72 | 211,74 | 14,24 | с 01.01 по 30.06 - 3384,41; с 01.07 по 31.12 - 3526,55 | 2,13 | Населе-ние - 171 бюд. орг. -2 прочие - 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 79,9 |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |
| Источник: Инвестиционный проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Остаточный ресурс

Срок ввода в эксплуатацию котлов, установленных в котельных гп. Междуреченский, составляет от 1 до 8 лет, котельной «ОИРП» - 44 г., котельной «ДКВР» - 31 год (котел ДКВР 10-13 № 3), в т.ч. по годам ввода с учетом капитального ремонта: котельная «ДКВР» – 1985 г., 2008 г., 2012 г., 2013 г., котельные «БКУ», «БКУ 2» – 2000 г., 2010 г., 2014 г., котельная Маяковского – 2010 г., 2008-2016 гг., котельная «ОИРП» – 1972 г., котельная «Устье-Аха» – 2016 г.

Таким образом, 14 ед. (74%) установленных котлов всех котельных гп. Междуреченский находятся в эксплуатации менее 10 лет, 5 ед. (26%) – 31 год (котельная «ДКВР»: котел ДКВР 10-13 № 3) и  44 года (котельная «ОИРП»).

Ограничения использования мощностей

Ограничения использования мощностей котельных по гп. Междуреченский отсутствуют.

Установленная тепловая мощность котлов, оборудованных в котельных гп. Междуреченский, представлена в табл. 21.

Установленная тепловая мощность котельных составляет 66,6 Гкал/ч, присоединенная мощность потребителей – 21,6 Гкал/ч. Соответственно существенных ограничений, обусловленных снижением тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе, нет.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с установленным графиком.

На котельных гп. Междуреченский, находящихся на обслуживании ООО «МКС», проводятся капитальные ремонты котлов (табл. 22): в 2008 г., 2012 г. и 2013 г. – на трех котлоагрегатах котельной «ДКВР», в 2010 г. – на одном котле котельной «БКУ», в 2010 г., с 2008-2016 гг. – четырех котлоагрегатов котельной Маяковского.

На котельных «ОИРП» и ст. «Устье-Аха» капитальный ремонт котлов не проводился.

В 2016 г. выполнен капитальный ремонт котельной Маяковского и котельной «ОИРП», по остальным котельным капитальный ремонт не проводился.

В 2017 г. планируется капитальный ремонт (с заменой) системы теплоснабжения (замена котлов котельной «ДКВР») и капитальный ремонт с заменой котлов ГВС по ул. Комбинатская, 2 .

Системы учета ресурсов

Сведения о приборах, установленных на котельных гп. Междуреченский, представлены в табл. 25, 26.

Расход ресурсов

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельных;

- топливоснабжения - для обеспечения работы котельных;

- водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельных, и вспомогательных объектов.

Расходы ресурсов по котельным гп. Междуреченский, обслуживаемые ООО «МКС», за 2014-2016 гг. представлены в табл. 23, 24.

Таблица 23

Расходы ресурсов по котельным гп. Междуреченский, обслуживаемые ООО «МКС» за 2014-2016 гг.

| № п/пп | Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ДКВР» |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 1.2 | Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал | 38,806 | 20,256 | 22,157 |
| 1.3 | Расход электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 4 185,77 | 2 595,38 | 2 952,27 |
| 1.4 | Расход электроэнергии на 1 Гкал, кВт∙ч | 107,86 | 128,13 | 133,24 |
| 1.5 | Расход воды, тыс.м³ | 17,41 | 6,44 | 19,69 |
| 1.6 | Расход воды на 1 Гкал, м³/Гкал | 0,45 | 0,32 | 0,89 |
| 1.7 | Расходы топлива (тонн) | 4 802,26 | 2 784,76 | 2 940,46 |
| 1.8 | Стоимость топлива (руб./тонн) | 10 844,97 | 16 167,78 | 15 019,31 |
| 1.9 | Затраты на приобретение топлива до модернизации (тыс. рублей) | 52 080,31 | 45 023,38 | 44 163,75 |
| 2 | Котельная «БКУ» |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2.2 | Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал | 5,282 | 9,508 | 7,367 |
| 2.3 | Расход электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 573,80 | 890,06 | 318,933 |
| 2.4 | Расход электроэнергии на 1 Гкал, кВт∙ч | 108,63 | 93,62 | 43,29 |
| 2.5 | Расход воды, тыс.м³ | 0,91 | 0,33 | 1,00 |
| 2.6 | Расход воды на 1 Гкал, м³/Гкал | 0,17 | 0,04 | 0,14 |
| 2.7 | Расходы топлива (тонн) | 733,55 | 768,20 | 778,50 |
| 2.8 | Стоимость топлива (руб./тонн) | 8 771,32 | 14 678,67 | 15 869,63 |
| 2.9 | Затраты на приобретение топлива до модернизации (тыс. рублей) | 6 434,24 | 11 276,10 | 12 354,51 |
| 3 | Котельная Маяковского |  |  |  |
| 3.1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 3.2 | Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал | 7,139 | 7,896 | 9,940 |
| 3.3 | Расход электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 365,80 | 358,43 | 421,22 |
| 3.4 | Расход электроэнергии на 1 Гкал, кВт∙ч | 51,24 | 45,39 | 42,38 |
| 3.5 | Расход воды, тыс.м³ | 4,24 | 1,56 | 4,67 |
| 3.6 | Расход воды на 1 Гкал, м³/Гкал | 0,59 | 0,20 | 0,47 |
| 3.7 | Расходы топлива (тонн) | 810,85 | 843,66 | 1 016,92 |
| 3.8 | Стоимость топлива (руб./тонн) | 10 504,53 | 14 690,13 | 15 471,74 |
| 3.9 | Затраты на приобретение топлива до модернизации (тыс. рублей) | 8 517,59 | 12 393,48 | 15 733,52 |
| 4 | Котельная «ОИРП» |  |  |  |
| 4.1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4.2 | Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал | 5,970 | 6,926 | 8,058 |
| 4.3 | Расход электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 317,61 | 317,21 | 298,34 |
| 4.4 | Расход электроэнергии на 1 Гкал, кВт∙ч | 53,20 | 45,80 | 37,02 |
| 4.5 | Расход воды, тыс.м³ | 0,83 | 0,30 | 0,91 |
| 4.6 | Расход воды на 1 Гкал, м³/Гкал | 0,14 | 0,04 | 0,11 |
| 4.7 | Расходы топлива (тонн) | 730,11 | 750,39 | 800,14 |
| 4.8 | Стоимость топлива (руб./тонн) | 10 548,78 | 14 768,07 | 15 461,06 |
| 4.9 | Затраты на приобретение топлива до модернизации (тыс. рублей) | 7 701,81 | 11 081,75 | 12 371,04 |
| 5 | Котельная «БКУ 2» |  |  |  |
| 5.1 | Установленная мощность, Гкал/ч |  | 22,5 | 22,5 |
| 5.2 | Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал |  | 17,928 | 17,003 |
| 5.3 | Расход электроэнергии, тыс. кВт∙ч |  |  | 467,33 |
| 5.4 | Расход электроэнергии на 1 Гкал, кВт∙ч |  | 0,00 | 27,49 |
| 5.5 | Расход воды, тыс.м³ |  |  | 5,02 |
| 5.6 | Расход воды на 1 Гкал, м³/Гкал |  | 0,00 | 0,30 |
| 5.7 | Расходы топлива (тонн) |  | 1 825,69 | 1 662,26 |
| 5.8 | Стоимость топлива (руб./тонн) |  | 12 701,44 | 16 598,28 |
| 5.9 | Затраты на приобретение топлива до модернизации (тыс. рублей) |  | 23 188,84 | 27 590,66 |
| 6 | Котельная ст. «Устье-Аха» |  |  |  |
| 6.1 | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 3,44 |
| 6.2 | Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал |  |  | 2,068 |
| 6.3 | Расход электроэнергии, тыс. кВт∙ч |  |  | 29,47 |
| 6.4 | Расход электроэнергии на 1 Гкал, кВт∙ч |  |  | 14,25 |
| 6.5 | Расход воды, тыс.м³ |  |  | 0,203 |
| 6.6 | Расход воды на 1 Гкал, м³/Гкал |  |  | 0,10 |
| 6.7 | Расходы топлива (тонн) |  |  | 523,40 |
| 6.8 | Стоимость топлива (руб./тонн) |  |  | 3 541,53 |
| 6.9 | Затраты на приобретение топлива (тыс. рублей) |  |  | 1 853,63 |
| 7 | Итого |  |  |  |
| 7.1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 40,66 | 63,16 | 66,6 |
| 7.2 | Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал | 57,197 | 62,514 | 66,593 |
| 7.3 | Расход электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 5 442,985 | 4 161,079 | 4 487,565 |
| 7.4 | Расход электроэнергии на 1 Гкал, кВт∙ч | 95,16 | 66,56 | 67,39 |
| 7.5 | Расход воды, тыс.м³ | 23,382 | 8,637 | 31,486 |
| 7.6 | Расход воды на 1 Гкал, м³/Гкал | 0,41 | 0,14 | 0,47 |
| 7.7 | Расходы топлива (тонн) | 7 076,773 | 6 972,687 | 7 721,686 |
| 7.8 | Стоимость топлива (руб./тонн) | 10 560,46 | 14 766,69 | 14 772,31 |
| 7.9 | Затраты на приобретение топлива (тыс. рублей) | 74 733,95 | 102 963,54 | 114 067,13 |
| Источник: Инвестиционный проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский |  |  |  |  |

Таблица 24

Расходы ресурсов по котельным гп. Междуреченский, обслуживаемые ООО «МКС» за 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт | Факт | План 2016 г. | Факт 2016 г. | Отклонение факта от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| 1 | КПД энергетического оборудования | % | 80,80 | 89,63 | 87,8 | 88,71 | 0,93 |
| 1.1 | Уголь |  |  |  |  | 67,47 | 67,47 |
| 1.2 | Нефть |  | 80,80 | 89,63 | 87,8 | 89,62 | 1,83 |
| 1.3 | Другой вид |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на 1 Гкал | кг у.т./ Гкал | 176,80 | 159,39 | 162,74 | 161,04 | -1,70 |
| 2.1 | Уголь |  |  |  |  | 211,74 | 211,74 |
| 2.2 | Нефть |  | 176,80 | 159,39 | 162,74 | 159,41 | -3,32 |
| 1.3 | Другой вид |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Расход на собственные нужды теплоисточника | % | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 1,9 | -1,12 |
| 3.1 | Газ |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.2 | Нефть |  | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 1,9 | -1,12 |
| 3.3 | Другой вид |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | кВт∙ч/ Гкал | 95,17 | 66,48 | 34,02 | 67,29 | 33,26 |
| 5 | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | мЗ/Гкал | 0,41 | 0,14 | 0,49 | 0,47 | -0,02 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии в сети | % | 42,99 | 43,53 | 35,38 | 47,82 | 12,44 |

Источник: Отчет о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций в сфере теплоснабжения за 2016 г.

Собственные нужды

Расход тепловой энергии на собственный нужды по каждой котельной представлен в табл. 27.

Расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных гп. Междуреченский  0,87 Гкал/ч (2,29% от объема выработки).

Таблица 25

Сведения о приборах учета тепловой энергии и водоснабжения,  установленных на котельных гп. Междуреченский

| № п/п | Место установки | Адрес установки | Наименование прибора учета | Марка | Заводской номер | Дата изготовления, год | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДКВР | ул. Промышленная, 7 | т/счетчик | ВКТ-5 | № 1491 | 2015 | 15.08.2013 | 15.08.2017 |
|  |  |  | в/счетчик | ВСКМ 90-25 | № 081683 | 2015 | 15.08.2013 | 15.08.2019 |
| 2 | Котельная Маяковского | ул. Маяковского 24, б | т/счетчик | ВКТ-5 | №1371 | 2015 | 15.08.2013 | 15.08.2017 |
|  |  |  | в/счетчик | ВСКМ 90-50 | № 088741 | 2015 | 17.09.2015 | 17.09.2021 |
| 3 | Котельная ОИРП | ул. Первомайская 12, А | т/счетчик | ВКТ-5 | № 1393 | 2015 | 15.08.2013 | 15.08.2017 |
|  |  |  | в/счетчик | ВСКМ 90-50 | № 093290 | 2015 | 15.07.2015 | 15.07.2021 |
| 4 | Котельная БКУ | ул. Сибирская, 53 | т/счетчик | ВКТ-5 | № 9258 | 2015 | 15.08.2013 | 15.08.2017 |
|  |  |  | в/счетчик | ВСКМ 90-50 | № 088758 | 2015 | 17.10.2015 | 17.10.2021 |
| 5 | Котельная БКУ (новая) | ул. Сибирская, 53 | т/счетчик | ТЭКОН 19м | № 4599М | 2016 | 27.01.2016 | 27.01.2020 |
|  |  |  | в/счетчик | ВСКМ 90-50 | № 088758 | 2015 | 17.09.2015 | 17.09.2021 |
| 6 | Котельная Устье-Аха | ул. Железнодорожная | т/счетчик | ЭЛЬФ-01 | № 8780516 | 2016 | 31.08.2016 | 31.08.2020 |
|  |  |  | в/счетчик | МТК I-N | № 161016601 | 2016 | 20.07.2016 | 20.07.2022 |

Источник: Данные   ООО «МКС». Сведения по установке  приборов учета

Таблица 26

Сведения о приборах учета электрической энергии,  установленных на объектах ООО «МКС» в 2017 г.

| № п/п | Место установки | Адрес установки | Наименование прибора учета | Марка | Заводской номер | Дата изготовления | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС мкр. Нефтяник 2 | ул. Центральная | э/счетчик | СТЭ 561 | 647070 | 2010 г. | сн 2 |
| 2 | КНС мкр. Нефтяник 2 | ул. Центральная | э/счетчик | СТЭ 561 | 647070 | 2010 г. | сн 2 |
| 3 | КНС №№ 2,3. (Центральная) | ул. Нефтяников, 5а | э/счетчик | СТЭ 561 | 12701 | 2010 г. | нн |
| 4 | КНС № 5 (Больница) | ул. Кондинская, 1 | э/счетчик | СЕ 301 | 102277227 | 11.07.2016 | сн 2 |
| 5 | Водозабор № 3, ст. Устье-Аха | ул. Строителей, 3д | э/счетчик | NP545.24T-4EIRLUI | 5066963 | 30.09.2011 | сн 2 |
| 6 | Скважина № 8 (Больница) | ул. Чехова | э/счетчик | СТЭ 561 | 392873 | 1980 г. | нн |
| 7 | КТП № 41 (ЦТП) | ул. 60 лет ВЛКСМ | э/счетчик | NP542.24T-4Р5RLnI | 5059828 | 10.08.2011 | сн 2 |
| 8 | КНС № 7 (Стоматология) | ул. Толстого, 29 | э/счетчик | NP545.24T-4EIRLUI | 5066729 | 30.09.2011 | сн 2 |
| 9 | Котельная-водозабор «Юбилейный» | ул. Корповская,1 | э/счетчик | NP71L.2-5-2 | 3217071 | 29.05.2013 | сн 2 |
| 10 | Контора ООО «МКС» | ул. Сибирская, 109 | э/счетчик | СА4-И672М | 92703 | 2007 г. | нн |
| 11 | Гараж (арочный) | ул. Сибирская, 109 | э/счетчик | СТЭ-561/ПХХ-1-4М-К4 | 403787 | 02.03.2016 | нн |
| 12 | Тепловой пункт «Аптека» | ул. Гагарина, 2в | э/счетчик | NP545.24T-4EIRLUI | 5067409 | 30.09.2011 | нн |
| 13 | Скважина | ул. Пионерская | э/счетчик | СА4-И678 | 66452105 | 2012 г. | нн |
| 14 | Водозабор № 1 | ул. Луначарского, 19 | э/счетчик | АО ЮРЭСК | 6Н846069 |  | сн 2 |
| 15 | Водозабор № 1 | ул. Луначарского, 19 | э/счетчик | АО ЮРЭСК | 6Н846261 |  | сн 2 |
| 16 | КТП «ТВК» (ГНС) | ул. Сибирская, 104 | э/счетчик | NP542.24T-4Р5RLnI | 5060416 | 10.08.2011 | сн 2 |
| 17 | КТП теплопункт | ул. Таежная | э/счетчик | СА4-И678 | 1790887 | 2003 г. | сн 2 |
| 18 | Котельная (офис) | ул. Ленина, 25 | э/счетчик | СА4-И678 | 65483005 | 2003 г. | сн 2 |
| 19 | Котельная «ДКВР» ф. Паркет | ул. Промышленная | э/счетчик | ПСЧ-4АР.05.2 | 4001148 | 2003 г. | сн 2 |
| 20 | Котельная «ДКВР» ф. промплощадка | ул. Промышленная | э/счетчик | ПСЧ-4АР.05.2 | 4000285 | 08.05.2007 | сн 2 |
| 21 | Котельная «ОИРП» | ул. Первомайская,12а | э/счетчик | ПСЧ-4АР.05.2 | 5003907 | 08.05.2007 | сн 2 |
| 22 | Котельная «Маяковского» | ул. Маяковского, 24б | э/счетчик | ПСЧ-4АР.05.2 | 10003820 | 04.11.2006 | сн 2 |
| 23 | Водозабор № 2 | ул. Кедровая, 1 | э/счетчик | СТЭ 561 | 38462 | 10.04.2008 | нн |
| 24 | Водозабор № 2 | ул. Кедровая, 1 | э/счетчик | СТЭ 561 | 38462 | 10.04.2008 | нн |
| 25 | Скважина № 1 | ул. Кедровая, 1 | э/счетчик | СТЭ 561 | 84784 | 10.04.2008 | нн |
| 26 | Скважина № 1 | ул. Кедровая, 1 | э/счетчик | СТЭ 561 | 84784 | 10.04.2008 | нн |
| 27 | Скважина № 2 | ул. Кедровая, 1 | э/счетчик | СТЭ 561 | 269388 | 10.04.2008 | нн |

Источник: Данные   ООО «МКС». «Сведение о приборах учета электрической энергии на объектах ООО «Междуреченские коммунальные системы» в 2017 году»

Таблица 27

Технические параметры котельных гп. Междуреченский, обслуживаемые ООО «МКС»

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч (max) | Установленная мощность, Гкал/ч (оптим.) | Выработка, Гкал | Собственные нужды, % | Потери в тепловой сети, % | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит- профицит мощности от max (выр.- max), Гкал/ч | Дефицит- профицит мощности от min (выр.- min), Гкал/ч | % загрузки от max (выр./ max) | % загрузки от min (выр./ min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР | 23,2 | 18,6 | 0,8 | 18,11 | 38,5 | 0,35 | -22,4 | -17,8 | 3,48 | 4,34 |
| 2 | БКУ | 5,16 | 4,1 | 3,1 | 1,55 | 35,9 | 1,92 | -2,1 | -1,1 | 59,46 | 74,32 |
| 3 | Маяковского | 6,9 | 5,5 | 4,9 | 1,76 | 58,6 | 1,96 | -2,0 | -0,6 | 71,73 | 89,66 |
| 4 | ОИРП | 5,4 | 4,3 | 3,0 | 2,01 | 43,9 | 1,63 | -2,4 | -1,3 | 55,83 | 69,79 |
| 5 | БКУ 2 | 22,5 | 18,0 | 23,3 | 2,19 | 39,3 | 13,64 | 0,8 | 5,3 | 103,69 | 129,62 |
| 6 | Устье-Аха | 3,44 | 2,8 | 3,1 | 3,27 | 26,6 | 2,16 | -0,4 | 0,3 | 89,42 | 111,78 |
|  | Итого | 66,6 | 53,3 | 38,2 | 2,29 | 40,9 | 21,66 | -28,4 | -15,0 | 57,43 | 71,78 |

Источник: Инвестиционный  проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на  альтернативный  вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения  гп. Междуреченский (в части источников теплоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень износа котельного оборудования – 70%.

В целях обеспечения надежного  и бесперебойного теплоснабжения потребителей и повышения эффективности работы системы теплоснабжения гп. Междуреченский, а также повышения качества теплоснабжения реализуется Инвестиционный  проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский» (далее – Инвестиционный проект).

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- модернизация оборудования источников теплоснабжения пгт. Междуреченский с переходом на альтернативное топливо.

В ходе реализации Инвестиционного проекта планируется все нефтяные котельные и связанные с ней объекты (насосные станции) перевести на консервацию, а возникший дефицит теплоснабжения компенсировать вводом в эксплуатацию твердотопливных котельных, расположенных в местах максимально приближенных к потребителям.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

По данным за 2015-2016 гг. протяженность тепловых сетей гп. Междуреченский в двухтрубном исчислении составила 49,7  км, в том числе, протяженность сетей, по которым, поставляется покупная тепловая энергия с котельной ЛПДС «Конда» составила 2,4 км.

В 2016 г. выполнен ввод в эксплуатацию котельной ст. Устье-Аха и «БКУ» (новая) и осуществлено перераспределение нагрузок от котельной «ДКВР».

В течение 2015 – 2016 гг. протяженность сетей не изменилась (табл. 28).

Таблица 28

Протяженность сетей теплоснабжения гп. Междуреченский за 2015-2018 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 49,7 | 49,7 | 45,0 | 44,6 |

Источник: Данные ООО «МКС», сети 2015-2018 гг.

В 2017 г. планируется ввод в эксплуатацию котельной «ОИРП» (новая) и котельной «Южная», перераспределение нагрузок от котельной «Маяковского» и ЛДПС «Конда» на мкр. «Нефтяник-2». Общая протяженность тепловых сетей в 2017 г. составит 45,0 км в двухтрубном исчислении.

В 2018 г. планируется ввод в эксплуатацию котельной «Молодежная», присоединение нагрузки от котельной «БКУ» и «БКУ» (новая). Общая протяженность тепловых сетей в 2018 г. составит 44,6 км в двухтрубном исчислении.

Характеристика технических параметров и состояния

Схема исполнения тепловой сети гп. Междуреченский – двухтрубная.

Из общей протяженности сетей теплоснабжения 54% проложены подземно и 46% –  надземно.

Назначение сетей теплоснабжения – отопление. Диаметр сетей составляет от 18 до 426 мм.

Год ввода в эксплуатацию – 1959 – 2015 гг.

Характеристика тепловых сетей по котельным гп. Междуреченский по состоянию на 2016 г. представлена в табл. 29.

Таблица 29

Характеристика тепловых сетей (от  котельных до потребителей) по котельным

муниципального образования гп. Междуреченский по состоянию на 2016 г.

| № п/п | Наименова-ние участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении), L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси. трубопроводов на участке, Н, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки (при наличии), 0С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Период работы тепловых сетей в год, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Тепловые сети котельной «БКУ» новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 - Т2 | 0,427 | 259 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,325 | 598 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,273 | 3293 | Плиты минерало-ватные, оцинковка | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,273 | 103 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,273 | 658 | Пенополиуретан | Надземная | 2010 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,219 | 140 | Пенополиуретан | Подземная бесканальная | 2010 | 1,8 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,219 | 94 | Пенополиуретан | Подземная бесканальная | 2008 | 2,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,219 | 1658 | Пенополиуретан | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,219 | 1186 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,219 | 748 | Дорнит , ПХВ | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 58 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 291 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 757 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 409 | Дорнит , ПХВ | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,133 | 51 | Дорнит , ПХВ | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,133 | 110 | Дорнит , ПХВ | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 137 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,1 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 1571 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 151 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 2015 | 0,4 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 296 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,1 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 107 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 216 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 2015 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 799 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1990 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 60 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1990 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 180 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 2010 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 242 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 415 | Минвата, ПХВ | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,4 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 1739 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 99 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 371 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 535 | Опил | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 4315 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 399 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 157 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 2008 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 536 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,045 | 984 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная |  | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,045 | 86 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 40 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 497 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 51 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 176 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,032 | 15 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,032 | 581 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,018 | 5 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | ИТОГО по «БКУ» новая |  | 25173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. выведены из эксплуатации - Dн,м 0,159 |  | 948 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Dн,м 0,273 |  | 3549 | Плиты минерало-ватные, оцинковка | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
| II | Тепловые сети котельной Устье-Аха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 - Т2 | 0,219 | 125 | Пенополиуретан | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 167 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 232 | Дорнит , ПХВ | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 368 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1990 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 136 | Минвата, ПХВ | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,4 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 962 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 24 | Опил | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 536 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,045 | 55 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,045 | 384 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 51 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 176 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,032 | 39 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Итого Устье-Аха |  | 3255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Тепловые сети котельной «ДКВР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 406 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Итого ДКВР |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Тепловые сети котельной «ОИРП»« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 - Т2 | 0,325 | 24 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная в непроходных каналах | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,273 | 1 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная в непроходных каналах | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 285 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 124 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная в непроходных каналах | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 372 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 23 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 2010 | 1,5 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 459 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 86 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 45 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 142 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 18 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 639 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 289 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная в непроходных каналах | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 74 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 257 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 323 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 100 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная в непроходных каналах | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 654 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 302 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 564 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,045 | 19 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,045 | 7 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 65 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,032 | 14 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,032 | 20 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,018 | 1 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | ИТОГО по «ОИРП» |  | 4907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Тепловые сети котельной «БКУ»« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 - Т2 | 0,219 | 274 | Плиты минерало-ватные, оцинковка | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 63 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 2010 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 228 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 510 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,133 | 51 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,133 | 314 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 184 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 229 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 157 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 116 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 2010 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 154 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 400 | Опил | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 1288 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 79 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 199 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,032 | 113 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,018 | 165 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | ИТОГО по «БКУ» |  | 4524 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Тепловые сети котельной «Маяковского»« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 - Т2 | 0,377 | 727 | Плиты минерало-ватные, оцинковка | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,325 | 403 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,219 | 245,8 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 439 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 80 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 2009 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 471 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 596 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 585 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,1 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 1085 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 23 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,1 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,108 | 91 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,089 | 143 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 400 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 142 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,076 | 250 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 482 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1959-1989 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 1696 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 124 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,057 | 50 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,045 | 101 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 303 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,038 | 182 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,032 | 69 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1959-1989 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,032 | 324 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,2 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | ИТОГО по «Маяковского» |  | 9011,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Тепловые сети, по которым поставляется покупная тепловая энергия с котельной ЛПДС «Конда» Урайского УМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 - Т2 | 0,427 | 57 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,8 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,427 | 639 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Надземная | 1990-1997 | - | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 1030 | Плиты минерало-ватные, стеклоткань | Подземная бесканальная | 1990-1997 | 1,8 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | Т1 - Т2 | 0,159 | 715 | ППУ | Подземная бесканальная | 2010 | 1,5 | сеть отопления | 95°С/70°С | 1,0 | 5952 |
|  | ИТОГО по передаче ТЭ |  | 2441 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п.г.т. Междуреченский |  | 49717,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: Данные ООО «МКС», сети 2015-2018 гг.

В 2016 г. по котельной «БКУ» (новая) выведены из эксплуатации 4,5 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении (диаметр Ду 0,159 м, протяженность 0,9 км, диаметр Ду 0,273 м, протяженность 3,5 км).

В 2017 г. планируется вывести из эксплуатации 0,025 км сетей теплоснабжения  в двухтрубном исчислении по котельной «ОИРП» (диаметр Ду 0,235 м, протяженность 0,024 км, диаметр Ду 0,273 м, протяженность 0,001 км), по котельной «Маяковского» - 0,41 км, в 2018 г. по котельной «БКУ» (новая) -  0,86 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении.

Износ сетей теплоснабжения за 2014-2016 гг. представлен в табл. 30.

Таблица 30

Износ сетей теплоснабжения гп. Междуреченский ООО »МКС» за 2014-2016 гг. (факт)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ сетей теплоснабжения всего, в т.ч.: | % | 48 | 42 | 42 |
| 1.1 | износ стальных трубопроводов | % | 52 | 52 | 52 |

Источник: Данные ООО «МКС». Анализ полезного отпуска 2015 г., 2016 г.

В 2017-2021 гг., в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы», запланированы мероприятия по замене тепловых сетей в мероприятиях по подготовке к зиме за счет бюджетных средств (95% -  бюджет автономного округа, 5% - бюджет района) в объеме 335,5 млн. руб.

Резервирование

Котельные гп. Междуреченский не связаны между собой тепловыми сетями, работают каждая на свою сеть.

На перспективу планируется резервирование тепловых сетей смежных котельных гп. Междуреченский.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Котельные гп. Междуреченский работают по утвержденному температурному графику 95/70 °С (табл. 31). Температурный график качественного регулирования утвержден в Схеме теплоснабжения гп. Междуреченский («Схема теплоснабжения гп. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра», 2016 г.)

Таблица 31

Температурный график источников теплоснабжения гп. Междуреченский ООО «МКС»

| № п/п | Температура наружного воздуха, 0С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, 0С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 31,8 | 28,2 |
| 2 | 7 | 33,4 | 29,4 |
| 3 | 6 | 35,0 | 30,5 |
| 4 | 5 | 36,5 | 31,6 |
| 5 | 4 | 38,1 | 32,7 |
| 6 | 3 | 39,6 | 33,8 |
| 7 | 2 | 41,1 | 34,8 |
| 8 | 1 | 42,5 | 35,8 |
| 9 | 0 | 44,0 | 36,8 |
| 10 | -1 | 45,4 | 37,8 |
| 11 | -2 | 46,8 | 38,8 |
| 12 | -3 | 48,2 | 39,8 |
| 13 | -4 | 49,6 | 40,7 |
| 14 | -5 | 51,0 | 41,7 |
| 15 | -6 | 52,4 | 42,6 |
| 16 | -7 | 53,8 | 43,5 |
| 17 | -8 | 55,1 | 44,4 |
| 18 | -9 | 56,5 | 45,3 |
| 19 | -10 | 57,8 | 46,2 |
| 20 | -11 | 59,1 | 47,1 |
| 21 | -12 | 60,4 | 47,9 |
| 22 | -13 | 61,8 | 48,8 |
| 23 | -14 | 63,1 | 49,7 |
| 24 | -15 | 64,4 | 50,5 |
| 25 | -16 | 65,6 | 51,4 |
| 26 | -17 | 66,9 | 52,2 |
| 27 | -18 | 68,2 | 53,0 |
| 28 | -19 | 69,5 | 53,8 |
| 29 | -20 | 70,7 | 54,7 |
| 30 | -21 | 72,0 | 55,5 |
| 31 | -22 | 73,2 | 56,3 |
| 32 | -23 | 74,5 | 57,1 |
| 33 | -24 | 75,7 | 57,9 |
| 34 | -25 | 77,0 | 58,7 |
| 35 | -26 | 78,2 | 59,5 |
| 36 | -27 | 79,4 | 60,2 |
| 37 | -28 | 80,7 | 61,0 |
| 38 | -29 | 81,9 | 61,8 |
| 39 | -30 | 83,1 | 62,5 |
| 40 | -31 | 84,3 | 63,3 |
| 41 | -32 | 85,5 | 64,1 |
| 42 | -33 | 86,7 | 64,8 |
| 43 | -34 | 87,9 | 65,6 |
| 44 | -35 | 89,1 | 66,3 |
| 45 | -36 | 90,3 | 67,1 |
| 46 | -37 | 91,5 | 67,8 |
| 47 | -38 | 92,6 | 68,5 |
| 48 | -39 | 93,8 | 69,3 |
| 49 | -40 | 95,0 | 70,0 |

Источник: Схема теплоснабжения гп. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра, 2016 г.

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии гп. Междуреченский остается прежним на расчетный период до 2026 г., с температурным режимом 95-70 °С. Необходимость его изменения отсутствует.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Статистика отказов, инцидентов, аварий и среднего времени восстановления работы объектов теплоснабжения представлена в табл. 33.

В течение 2016 г. аварии на сетях теплоснабжения, обслуживаемых ООО »МКС», составили 0,68 ед./км сетей, что на  3% выше фактического уровня 2015 г. (0,66 ед./км), ниже на 8% фактического уровня 2014 г.

Для локализации потенциальных аварийных участков трубопроводов рекомендуется проведение диагностического обследования тепловых сетей.

Средняя продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией ООО »МКС» гп. Междуреченский за 2015 г. составила 5,2 ч., что в 2,2 раза  ниже средней продолжительности перерывов в 2016 г., ниже на 4% фактического уровня 2014 г. (табл. 32).

Статистика аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения и тепловых сетях за 2014-2016 гг. представлена в табл. 34.

Таблица 32

Средняя продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией ООО «МКС» гп. Междуреченский за 2014-2017 гг., ч.

| № п/п | Объект | 2014г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. (за I квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Междуреченский | 5,4 | 5,2 | 11,7 | 5,6 |

Источник: Данные ООО «МКС», средняя продолжительность перерывов в снабжении теплотой 2014-2016 гг.

Таблица 33

Статистика отказов, инцидентов, аварий и среднего времени восстановления работы объектов теплоснабжения ООО »МКС», гп. Междуреченский за 2009-2016 гг. (факт)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество инцидентов, всего | ед. | 29 | 32 | 34 | 36 | 64 | 106 | 52 |
|  | - на инженерных сетях | ед. | 20 | 24 | 18 | 20 | 43 | 87 | 34 |
|  | - на производственном оборудовании | ед. | 9 | 8 | 16 | 16 | 21 | 19 | 18 |
| 1.1 | Количество аварий, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на инженерных сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на производственном оборудовании | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество отказов, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на инженерных сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на производственном оборудовании | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Повреждаемость инженерных сетей на 1 км инженерных сетей * | ед./км. | 0,65 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,66 | 0,68 |
| 3 | Средняя продолжительность ликвидации одного инцидента, в том числе: | ч | 4 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | - на инженерных сетях | ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на производственном оборудовании | ч | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1 | Средняя продолжительность ликвидации одной аварии, в том числе: | ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на инженерных сетях | ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на производственном оборудовании | ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Средняя продолжительность ликвидации одного отказа, в том числе: | ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на инженерных сетях | ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - на производственном оборудовании | ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество обращений (жалоб) на предоставление товаров (услуг) ненадлежащего качества от общего количества потребителей | % | 0,1 | 0,26 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источник: Инвестиционный  проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на  альтернативный  вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский

Таблица 34

Статистика аварийных ситуаций на объектах гп. Междуреченский ООО «МКС» за 2014-2016 гг., ед.

| № п/п | Объекты гп. Междуреченский | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пол. | 2 пол. | Год | 1 пол. | 2 пол. | Год | 1 пол. | 2 пол. | Год |
| 1 | Котельные | 8 | 13 | 21 | 14 | 5 | 19 | 9 | 9 | 18 |
| 2 | Тепловые сети | 15 | 28 | 43 | 45 | 42 | 87 | 18 | 16 | 34 |

Источник: Данные ООО «МКС» «Аварийные ситуации на объектах ООО «МКС» за 2014-2016 гг.»

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Для обеспечения нормативной надежности сетевого хозяйства в 2016 г. выполнен капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Дружбы протяженностью 180 п.м и по ул. Маяковского протяженностью 74 п.м, выполнен ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Северная протяженностью 
480 п.м. Проведен ремонт подземных переходов тепловых сетей ст. Устье-Аха.

В 2017 г. планируется капитальный ремонт тепловой камеры по ул. 60 лет ВЛКСМ, № 9 и капитальный ремонт с заменой ветхих тепловых сетей котельной «ОИРП» (трубопровод в ППУ изоляции диаметром Ду 150 мм) протяженностью 42 п.м.

Качество диспетчеризации

Диспетчеризация систем теплоснабжения ООО «МКС» отсутствует.

Состояние учета

Обеспеченность приборами учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (жилищный фонд, бюджетные и прочие потребители) по фактическим данным ООО »МКС» за 2013-2016 гг., представлена в  табл. 71.

Состояние приборов учета тепловой энергии по категориям потребителей гп. Междуреченский за 2016 г. составила 64%, в т.ч. :

- 33% –жилищный фонд;

- 80% – бюджетные потребители;

- 77% – прочие потребители.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения  гп. Междуреченский (в части сетей теплоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- износ сетей теплоснабжения – 48%, в т.ч. износ стальных трубопроводов – 52%;

- использование неэффективной теплоизоляции сетей;

- диаметры существующих тепловых сетей неоправданно завышены;

- увеличение потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов.

В целях обеспечения надежного  и бесперебойного теплоснабжения потребителей и повышения эффективности работы системы теплоснабжения гп. Междуреченский, а также повышения качества теплоснабжения реализуется муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы».

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- диагностическое обследование тепловых сетей;

- отключение потребителей потребление тепловой энергии у которых и потери в тепловых сетях несоизмеримы, перевод таких потребителей на электрическую энергию;

- строительство и реконструкция (перекладка) тепловых сетей с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В связи с отсутствием полных данных о технических характеристиках источников и сетей системы теплоснабжения необходима реализация следующих мероприятий в период 2017 – 2018 гг.:

- проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;

- проведение обязательного энергетического обследования организаций;

- оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность.

Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

В гп. Междуреченский выделено семь зон действия источников тепловой энергии:

- зона теплоснабжения котельной «ДКВР» – многоквартирный дом по ул. Промышленная, 1;

- зона теплоснабжения котельной «БКУ» – северная часть поселения;

- зона теплоснабжения котельной «БКУ 2» – зона больничного городка, центральная часть поселка;

- зона теплоснабжения котельной Маяковского – часть района «Нефтяник-2», центральная часть поселения;

- зона теплоснабжения котельной «ОИРП» – северо-западная часть поселения;

- зона теплоснабжения котельной ст.  «Устье-Аха» – район станции Устье-Аха.

- зона теплоснабжения котельной ЛПДС «Конда»  –  мкр. «Нефтяников-2».

Существующие зоны действия источников тепловой энергии гп. Междуреченский представлены на рис. 6.

Рисунок 6. Существующие зоны действия источников теплоснабжения котельных гп. Междуреченский

Котельные гп. Междуреченский вырабатывают и отпускают тепловую энергию на нужды отопления жилищного фонда, объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

По состоянию на 01.01.2017  объекты, входящие в систему централизованного теплоснабжения котельных, составляют 2780 ед., в том числе по каждой котельной:

- Котельная  «ДКВР» – 20 объектов  по категории «Население»;

- Котельная « БКУ» – 274 объекта  по категории «Население», 7 ед.– «Бюджетные организации», 15 ед. – «Прочие»;

- Котельная «БКУ 2» –– 1421 объект  по категории «Население», 36 ед.– «Бюджетные организации», 51 ед. – «Прочие»;

- Котельная Маяковского – 446 объектов  по категории «Население», 9 ед. – «Бюджетные организации», 3 ед. – «Прочие»;

- Котельная  «ОИРП» – 316 объектов  по категории «Население», 1 ед. – «Бюджетные организации», 4 ед.– «Прочие»;

- Котельная ст. Устье-Аха, – 171 объект  по категории «Население», 2 ед. – «Бюджетные организации», 4 ед.– «Прочие».

Балансы мощности и нагрузки

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии по котельным гп. Междуреченский представлен в табл. 35.

Таблица 35

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии гп. Междуреченский за 2014-2016 гг.

| № п/п | Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | В целом по пгт. Междуреченский |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 23,94 | 24,19 | 34,35 |
| 2 | Выработка, Гкал | 57 197,14 | 62 018,96 | 66 593,87 |
| 3 | Покупка, Гкал | 9 624,72 | 7 160,73 | 7 313,53 |
| 4 | Выработка- нефть | 57 197,14 | 62 018,96 | 64 526,00 |
| 5 | Выработка- уголь | 0,00 | 0,00 | 2 067,87 |
| 6 | СН, Гкал | 1 664,00 | 1 497,40 | 1 265,00 |
| 7 | СН - нефть, Гкал | 1 664,00 | 1 497,40 | 1 265,00 |
| 8 | СН - уголь, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | СН, % | 2,9 | 2,4 | 1,9 |
| 10 | Отпуск в сеть, Гкал | 65 157,86 | 67 682,29 | 72 642,40 |
| 11 | Отпуск в сеть- нефть | 55 533,14 | 60 521,56 | 63 261,00 |
| 12 | Отпуск в сеть - уголь | 0,00 | 0,00 | 2 067,87 |
| 13 | Отпуск в сеть - Покупка | 9 624,72 | 7 160,73 | 7 313,53 |
| 14 | Потери по сетям, Гкал | 28 011,32 | 29 460,22 | 34 890,67 |
| 15 | Потери по сетям - нефть | 22 191,01 | 26 945,80 | 31 100,26 |
| 16 | Потери по сетям - уголь | 0,00 | 0,00 | 1 396,19 |
| 17 | Потери по сетям - покупка | 5 820,31 | 2 514,42 | 2 394,22 |
| 18 | % | 43 | 44 | 48 |
| 19 | Полезный отпуск | 37 146,54 | 38 222,07 | 37 751,73 |
| 20 | Полезный отпуск (нефть) | 33 342,13 | 33 575,76 | 32 160,74 |
| 21 | Полезный отпуск (уголь) | 0,00 | 0,00 | 671,68 |
| 22 | Полезный отпуск (Покупка) | 3 804,41 | 4 646,31 | 4 919,31 |
| 23 | Расход воды, тыс.м³ | 22,64 | 8,34 | 30,62 |
| 24 | НУР воды, м³/Гкал | 0,40 | 0,13 | 0,46 |
| 25 | Расход эл.эн., тыс.кВт | 5 442,99 | 4 161,08 | 4 047,72 |
| 26 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 95,16 | 67,09 | 60,78 |
| 27 | Расход нефти, тн | 6 343,22 | 8 030,18 | 8 082,05 |
| 28 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 114,22 | 132,68 | 127,76 |
| 29 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 110,90 | 129,48 | 125,25 |
| 30 | Расход угля, тн | 0,00 | 0,00 | 523,40 |
| 31 | НУР угля, кг/Гкал отп. | 0,00 | 0,00 | 253,11 |
| 32 | НУР угля, кг/Гкал выраб. | 0,00 | 0,00 | 253,11 |
| II | Котельная «ДКВР» (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 13,90 | 13,18 | 7,81 |
| 2 | Выработка, Гкал | 38 805,83 | 37 688,80 | 22 157,32 |
| 3 | СН, Гкал | 1 079,00 | 886,90 | 863,00 |
| 4 | СН, % | 2,78 | 2,35 | 3,89 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 37 726,83 | 36 801,90 | 21 294,32 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 13 024,21 | 12 580,44 | 7 242,14 |
| 7 | Потери по сетям, % | 34,52 | 34,18 | 34,01 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 24 702,62 | 24 221,46 | 14 052,18 |
| 9 | Расход воды, тыс.м³ | 17,41 | 6,44 | 19,69 |
| 10 | НУР воды, м³/Гкал | 0,45 | 0,17 | 0,89 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс.кВт | 4 185,77 | 2 595,38 | 2 952,27 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 107,86 | 68,86 | 133,24 |
| 13 | Расход нефти, тн | 4 802,26 | 2 784,76 | 2 940,46 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 127,29 | 75,67 | 138,09 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 123,75 | 73,89 | 132,71 |
| 16 | Расход угля, тн | - | - | - |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. | - | - | - |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. | - | - | - |
| III | Котельная ст. Устье-Аха (Уголь) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | - | - | 1,63 |
| 2 | Выработка, Гкал | - | - | 2 067,87 |
| 3 | СН, Гкал | - | - | 0,00 |
| 4 | СН, % | - | - | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | - | - | 2 067,87 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | - | - | 1 396,19 |
| 7 | Потери по сетям, % | - | - | 67,52 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | - | - | 671,68 |
| 9 | Расход воды, тыс.м³ | 0 | 0 | 0,20 |
| 10 | НУР воды, м³/Гкал | 0 | 0 | 0,10 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс.кВт | 0 | 0 | 29,47 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 0 | 0 | 14,25 |
| 13 | Расход нефти, тн |  |  |  |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| 16 | Расход угля, тн | 0 | 0 | 523,40 |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. | 0 | 0 | 253,11 |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. | 0 | 0 | 253,11 |
| IV | Котельная «БКУ» блок Б (новая) (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч |  |  | 13,39 |
| 2 | Выработка, Гкал |  |  | 17 003,38 |
| 3 | СН, Гкал |  |  | 0,00 |
| 4 | СН, % |  |  | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал |  |  | 17 003,38 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал |  |  | 8 935,41 |
| 7 | Потери по сетям, % |  |  | 52,55 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал |  |  | 8 067,97 |
| 9 | Расход воды, тыс.м³ | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| 10 | НУР воды, м³/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс.кВт | 0 | 0 | 27,48 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 13 | Расход нефти, тн | 0,00 | 1 825,69 | 1 662,26 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| 16 | Расход угля, тн |  |  |  |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| V | Котельная «БКУ» блок А (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 1,89 | 3,32 | 2,60 |
| 2 | Выработка, Гкал | 5 282,43 | 9 507,64 | 7 367,34 |
| 3 | СН, Гкал | 188,00 | 285,80 | 134,00 |
| 4 | СН, % | 3,56 | 3,01 | 1,82 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 5 094,43 | 9 221,84 | 7 233,34 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 1 837,04 | 5 424,66 | 2 994,37 |
| 7 | Потери по сетям, % | 36,06 | 58,82 | 41,40 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 3 257,39 | 3 797,18 | 4 238,97 |
| 9 | Расход воды, тыс.м³ | 0,17 | 0,04 | 0,14 |
| 10 | НУР воды, м³/Гкал | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс.кВт | 573,80 | 890,06 | 318,93 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 108,63 | 93,62 | 43,29 |
| 13 | Расход нефти, тн | 0,00 | 1 825,69 | 1 662,26 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 0,00 | 197,97 | 229,81 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 0,00 | 192,02 | 225,63 |
| 16 | Расход угля, тн |  |  |  |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| VI | Котельная «ОИРП» (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 2,14 | 2,42 | 2,84 |
| 2 | Выработка, Гкал | 5 970,13 | 6 926,29 | 8 057,50 |
| 3 | СН, Гкал | 190,00 | 159,00 | 130,00 |
| 4 | СН, % | 3,18 | 2,30 | 1,61 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 5 780,13 | 6 767,29 | 7 927,50 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 3 243,78 | 3 955,08 | 5 111,70 |
| 7 | Потери по сетям, % | 56,12 | 58,44 | 64,48 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 2 536,35 | 2 812,21 | 2 815,80 |
| 9 | Расход воды, тыс.м³ | 0,83 | 0,30 | 0,91 |
| 10 | НУР воды, м³/Гкал | 0,14 | 0,04 | 0,11 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс.кВт | 317,61 | 317,21 | 298,34 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 53,20 | 45,80 | 37,03 |
| 13 | Расход нефти, тн | 730,11 | 750,39 | 800,14 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 126,31 | 110,88 | 100,93 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 122,29 | 108,34 | 99,30 |
| 16 | Расход угля, тн |  |  |  |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| VII | Котельная «Маяковского» (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 2,56 | 2,76 | 3,50 |
| 2 | Выработка, Гкал | 7 138,75 | 7 896,22 | 9 940,46 |
| 3 | СН, Гкал | 207,00 | 165,70 | 138,00 |
| 4 | СН, % | 2,90 | 2,10 | 1,39 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 6 931,75 | 7 730,52 | 9 802,46 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 4 085,98 | 4 985,61 | 6 816,65 |
| 7 | Потери по сетям, % | 58,95 | 64,49 | 69,54 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 2 845,77 | 2 744,91 | 2 985,81 |
| 9 | Расход воды, тыс.м³ | 4,24 | 1,56 | 4,67 |
| 10 | НУР воды, м³/Гкал | 0,59 | 0,20 | 0,47 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс.кВт | 365,80 | 358,43 | 421,22 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 51,24 | 45,39 | 42,37 |
| 13 | Расход нефти, тн | 810,85 | 843,66 | 1016,92 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 116,98 | 109,13 | 103,74 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 113,58 | 106,84 | 102,30 |
| 16 | Расход угля, тн |  |  |  |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| VIII | Котельная мкр. «Нефтяник-2» (Покупное тепло) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 3,45 | 2,50 | 2,58 |
| 2 | Выработка, Гкал |  |  |  |
| 3 | СН, Гкал |  |  |  |
| 4 | СН, % |  |  |  |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 9 624,72 | 7 160,73 | 7 313,53 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 5 820,31 | 2 514,42 | 2 394,22 |
| 7 | Потери по сетям, % | 60,47 | 35,11 | 32,74 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 3 804,41 | 4 646,31 | 4 919,31 |
| Источник: Инвестиционный проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский |  |  |  |  |

В настоящее время произведена модернизация котельного оборудования ст. »Устье-Аха», в результате чего котельная «ДКВР» разгружена путем перераспределения мощностей на котельную ст. «Устье-Аха» и котельную «БКУ 2» (новая). Котельная «ДКВР» не выведена из эксплуатации, т.к. на ее территории распложен парк хранения нефти и остается на теплоснабжении один многоквартирный дом по ул. Промышленная,1. Перераспределение нагрузок позволило исключить неэффективное удаленное расположение котельной «ДКВР» относительно потребителей теплоснабжения с протяженностью 3,468 км магистральных тепловых сетей до зоны теплоснабжения и исключить из эксплуатации две дополнительные насосные станции.

Проблемы и направления их решения

С учетом перспективного развития гп. Междуреченский и увеличением объемов потребления тепловой энергии необходимо строительство новых котельных.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Дефицитов мощности источников тепловой энергии пгт. Междуреченский нет.

Резерв мощности источников тепловой энергии в 2016 г. составил 48% (32,11 Гкал/ч от установленной мощности) (табл. 36).

Таблица 36

Резервы и дефицит мощностей на котельных гп. Междуреченский за 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2021-2029 гг. |
| 1 | Котельные гп. Междуреченский | 12,65 | 33,70 | 32,11 | 17,25 |

Источник: Инвестиционный  проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на  альтернативный  вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г.

С учетом будущего спроса на перспективу до 2026 г. дефицитов мощности централизованной системы теплоснабжения гп. Междуреченский не возникнет.

Проблемы и направления их решения

С учетом перспективного развития гп. Междуреченский и увеличением объемов потребления тепловой энергии необходимо строительство новых котельных.

Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности

В гп. Междуреченский подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Проблемы и направления их решения

Проблемы в части показателей готовности системы теплоснабжения отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Анализ  выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ              ООО «МКС» в атмосферный воздух производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии гп. Междуреченский  работают на сырой нефти и угле. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы.

ООО «МКС» гп. Междуреченский имеет разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Загрязняющие вещества от котельных ООО «МКС» гп. Междуреченский в полном объеме выбрасываются в воздух без очистки.

Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ООО «МКС» гп. Междуреченский в атмосферу за 2015 г. составил 239,83 т, что выше установленных нормативов на 23% (192,84 т). Уровень выбросов в атмосферу специфических загрязняющих веществ – 93,0 т (табл. 37).

Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ООО «МКС» гп. Междуреченский (пгт. Междуреченский, гп. Луговой, гп. Куминский, гп. Мортка) в атмосферу за 2016 г. составил 223,565 т, что ниже установленных нормативов в 3,7 раз  (828,677 т). Уровень выбросов в атмосферу специфических загрязняющих веществ – 56,035 т. (табл. 38).

ООО «МКС» разработан план-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов на 2016-2021 гг. (табл.39). Применяются инструментальные замеры и расчетные методы контроля выбросов один раз в год. Источники выделения загрязняющих веществ – котлы, установленные на котельных «ДКВР», «БКУ», «Маяковская» и «ОИРП».

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой воздействия на окружающую среду является завышенный уровень выбросов загрязняющих веществ от котельного оборудования источников теплоснабжения гп. Междуреченский в атмосферу за 2015 г. на 23%. (239,83 т) при норме 192,84 т.

В 2016-2018 гг.  планируется вывод из эксплуатации котельных с высоким износом котельного оборудования.

На перспективу до 2020 г. в рамках реализации Инвестиционного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода  с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский» планируется перевод котельных на альтернативный вид топлива.

Таблица 37

Показатели выбросов загрязняющих веществ ООО «МКС» гп. Междуреченский за 2015 г.

| № п/п | Загрязняющие вещества | Выбрасывается без очистки |  | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ - всего | Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено |  | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | Установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе от организованных источников загрязнения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | из них утилизировано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ | факт |
| 1 | Всего | 239,83 | 239,83 | - | - | - | 239,83 | 192,84 | 239,83 |
| 1.1 | в том числе: твердые | 1,29 | 1,29 | - | - | - | 1,29 | х | х |
| 1.2 | газообразные и жидкие | 238,54 | 238,54 | - | - | - | 238,54 | х | х |
| 1.2.1 | из них: диоксид серы | 21,84 | - | - | - | - | - | х | х |
| 1.2.2 | оксид углерода | 79,22 | - | - | - | - | - | х | х |
| 1.2.3 | оксиды азота (в пересчете на N02) | 45,79 | - | - | - | - | - | х | х |
| 1.2.4 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 72,48 | - | - | - | - | - | х | х |
| 1.2.5 | летучие органические соединения (Л0C) | 18,59 | - | - | - | - | - | х | х |
| 1.2.6 | прочие газообразные и жидкие | 0,617 | - | - | - | - | - | х | х |

Источник: Форма № 2-ТП (воздух). Сведения об охране атмосферного воздуха за 2015 г.

Таблица 38

Показатели выбросов загрязняющих веществ ООО «МКС» гп. Междуреченский за 2016 г.

| № п/п | Загрязняющие вещества | Выбрасывается без очистки |  | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ - всего | Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено |  | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год | Установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе от организованных источников загрязнения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | из них утилизировано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ | факт |
| 1 | Всего | 223,565 | 223,565 | - | - | - | 223,565 | 828,677 | 223,565 |
| 1.1 | в том числе: твердые | 1,955 | 1,955 | - | - | - | 1,955 | х | х |
| 1.2 | газообразные и жидкие | 221,610 | 221,610 | - | - | - | 221,610 | х | х |
| 1.2.1 | из них: диоксид серы | 23,460 | 23,460 | - | - | - | 23,460 | х | х |
| 1.2.2 | оксид углерода | 92,380 | 92,380 | - | - | - | 92,380 | х | х |
| 1.2.3 | оксиды азота (в пересчете на N02) | 51,690 | 51,690 | - | - | - | 51,690 | х | х |
| 1.2.4 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 33,480 | 33,480 | - | - | - | 33,480 | х | х |
| 1.2.5 | летучие органические соединения (Л0C) | 18,156 | 18,156 | - | - | - | 18,156 | х | х |
| 1.2.6 | прочие газообразные и жидкие | 2,444 | 2,444 | - | - | - | 2,444 | х | х |

Источник: Форма № 2-ТП (воздух). Сведения об охране атмосферного воздуха за 2016 г. (пгт. Междуреченский, гп. Луговой, гп. Куминский, гп. Мортка)

Таблица 39

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ в промвыбросах ООО «МКС» гп. Междуреченский на 2016-2021 гг.

| № п/п | Производственный цех | Место отбора проб продуктов сгорания | Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование контролируемого вещества | ПДВ, г/с | ПДВ, т/год | Метод контроля | Дата проведения контроля | Организация, осуществляющая контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ДКВР» | Дымовая труба | Котел ДКВР- 10/13 (4 шт.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,195822 | 25,623117 | Инструментальные замеры | 1 раз в год | ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,194321 | 4,163756 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа) | 0.333504 | 7,146054 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сера-диоксид-Ангидрид сернистый | 1.527957 | 32,73984 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 1,415441 | 30,328938 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 5,6Е-09 | 1.2Е-07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,027449 | 0,587675 | Расчетный метод | 1 раз в год | Эколог предприятия ООО »МКС» |
| 2 | Котельная «БКУ» | Дымовая труба | Котел ВК-21 (3 шт.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,138482 | 2,967284 | Инструментальные замеры | 1 раз в год | ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.022503 | 0,482184 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа) | 0,04654 | 0,997213 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сера-диоксид-Ангидрид сернистый | 0,213222 | 4,56876 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0.197521 | 4,232325 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,7Е-08 | 3,6Е-07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,00383 | 0,082008 | Расчетный метод | 1 раз в год | Эколог предприятия ООО »МКС» |
|  |  |  |  | Керосин | 0,1 | 0,01944 |  |  |  |
|  |  | Дымовая труба № 1 (новая) | Котел ВКГМ-7,5 (3 шт.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,597911 | 12,811559 | Инструментальные замеры | 1 раз в год | ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,097161 | 2,081878 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа) | 0,166752 | 3,573027 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сера-диоксид-Ангидрид сернистый | 0,763979 | 16,36992 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,707721 | 15.164469 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 8.8Е-07 | 1,9Е-05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,013724 | 0,293838 | Расчетный метод | 1 раз в год | Эколог предприятия ООО »МКС» |
|  |  | Дымовая труба № 2(новая) | Котел ВКГМ-7,5 (3 шт.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,597911 | 12,811559 | Инструментальные замеры | 1 раз в год | ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,097161 | 2,081878 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа) | 0,166752 | 3,573027 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сера-диоксид-Ангидрид сернистый | 0,763979 | 16,36992 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,707721 | 15,164469 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 8.8Е-07 | 1,9Е-05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,013724 | 0,293838 | Расчетный метод | 1 раз в год | Эколог предприятия ООО »МКС» |
| 3 | Котельная «Маяковского» | Дымовая труба № 1 | Котел ВВД-1,8 (4 шт.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,089611 | 1,920116 | Инструментальные замеры | 1 раз в год | ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,014562 | 0,312019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа) | 0,029649 | 0,635291 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сера-диоксид-Ангидрид сернистый | 0,135837 | 2,9106 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,125834 | 2,696269 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,9Е-08 | 4.1Е-07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,00244 | 0,052245 | Расчетный метод | 1 раз в год | Эколог предприятия ООО »МКС» |
|  |  | Дымовая труба №2 | Котел ВВД-1,8 (4 шт.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,089611 | 1,920116 | Инструментальные замеры | 1 раз в год | ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,014562 | 0,312019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа) | 0,029649 | 0,635291 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сера-диоксид-Ангидрид сернистый | 0,135837 | 2,9106 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,125834 | 2,696269 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,9Е-08 | 4,1Е-07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,00244 | 0,052245 | Расчетный метод | 1 раз в год | Эколог предприятия ООО »МКС» |
| 4 | Котельная «ОИРП» | Дымовая труба | Котел ВВД-1,8 (3 шт.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,150438 | 3,223465 | Инструментальные замеры | 1 раз в год | ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,024446 | 0,523813 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа) | 0,050313 | 1,078069 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сера-диоксид-Ангидрид сернистый | 0,230511 | 4,9392 |  |  |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,213536 | 4.575486 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2,2Е-08 | 4,7Е-07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,004141 | 0,088658 | Расчетный метод | 1 раз в год | Эколог предприятия ООО »МКС» |

Источник: План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ в промвыбросах на предприятии ООО «МКС» в 2016-2021 гг.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Анализ финансово-экономического состояния ООО «МКС» проведен на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2015 г. (табл. 40).

Таблица 40

Анализ финансово-экономического состояния ООО «МКС»

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2015 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. по теплоснабжению | 75 776 54 610 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, в т.ч. по теплоснабжению | (121 671) (119 211) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток отчетного периода), в т.ч. по теплоснабжению | (45 895) (64 602) |
| 4 | Проценты к получению | 3 |
| 5 | Проценты к уплате | 0 |
| 6 | Прочие доходы | 403 |
| 7 | Прочие расходы | (2 176) |
| 8 | Прибыль (убыток) до налогообложения | (47 665) |
| 9 | Чистая прибыль (убыток) | (38 204) |
| 10 | Дебиторская задолженность | 70 146 |
| 11 | Кредиторская задолженность | 167 867 |

В соответствии с экспертным заключением по рассмотрению дела № 82-2016 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, установленных для ООО «МКС» на территории гп. Луговой, с. Леуши, сп. Леуши Кондинского района на 2017-2018 гг. на территории гп. Междуреченский Кондинского района на 2017-2019 гг.» потребителям утверждены тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 гг. (табл. 41). Информация по задолженностям потребителей ООО «МКС» на 01.03.2017 представлена в табл. 42.

Таблица 41

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МКС», потребителям  гп. Междуреченский на 2017-2019 гг.

| № п/п | Показатели | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), руб./Гкал | 3 526,55 | 3 667,61 | 3 667,61 | 3 814,32 | 3 814,32 | 3 966,89 |
| 2 | Тариф для населения, руб./Гкал (с НДС) | 4 161,33 | 4 327,78 | 4 327,78 | 4 500,90 | 4 500,90 | 4 680,93 |
| 3 | Изменение к предыдущему периоду, % | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 |
| 4 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 21,594 | 18,424 | 22,623 | 19,302 | 22,835 | 19,484 |
| 5 | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 53,96 | 46,04 | 53,96 | 46,04 | 53,96 | 46,04 |
| 6 | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 20,439 |  | 21,163 |  | 21,312 |  |

Источник:

1.Экспертное заключение по рассмотрению дела № 82-2016 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, установленных для ООО «МКС» на территории гп. Луговой, с. Леуши, сп. Леуши Кондинского района на 2017-2018 гг. на территории гп. Междуреченский Кондинского района на 2017-2019 гг.», выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры от 22.11.2016 № 73.

2.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.12.2015 № 233-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «МКС» потребителям» .

3.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 22.11.2016 № 130-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры».

Таблица 42

Информация по задолженностям потребителями ООО «МКС» гп. Междуреченский на 01.03.2017, руб.

| № п/п | Категория потребителей | Вид системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоснабжение | Водоснабжение | КНС | ЖБО | ТБО |
| 1 | бюджет | 15 154 504,41 | 594 166,68 | 421 810,94 | 80 561,96 | - |
| 2 | прочие | 15 625 694,07 | 579 504,22 | 360 636,31 | 913 090,3 | - |
| 3 | население | 40 995 617,46 | 8 014 865,39 | 4 765 891,97 | 659 179,32 | - |

Источник: Данные ООО «МКС». Задолженность потребителей перед ООО «МКС» на 01.03.2017 г

Система водоснабжения

Описание организационной структуры

Водоснабжение гп. Междуреченский осуществляется от подземных источников.

На территории гп. Междуреченский преобладает централизованное водоснабжение, также осуществляется подвоз воды водовозной техникой.

Централизованные системы водоснабжения гп. Междуреченский обеспечивают хозяйственно-питьевое  и производственно-техническое водоснабжение.

В границах гп. Междуреченский деятельность в сфере предоставления услуг централизованного водоснабжения осуществляет 
ООО «МКС».

Объекты систем централизованного водоснабжения гп. Междуреченский формируют одну  эксплуатационную зону в пределах гп. Междуреченский.

Услуги горячего водоснабжения в гп. Междуреченский не предоставляются.

Структура централизованной системы водоснабжения гп. Междуреченский состоит из следующих основных элементов:

- водозаборы – 1 ед.;

- водозаборные скважины – 18 ед. (7 ед. – в резерве);

- водоочистные сооружения – 1 ед.;

- насосная станция II-ого подъема – 1 ед.;

- водопроводные сети – 65,52 км.

Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Источником водоснабжения гп. Междуреченский являются подземные воды, обеспечение водоснабжением осуществляется одним водозабором, состоящим из восемнадцати скважин (табл. 43). Одиннадцать скважин находятся в эксплуатации.

Водозабор № 1 располагается в южной окраине поселка, по адресу ул. Луначарского, 19.

ООО «МКС» осуществляет деятельность по добыче пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения в пгт. Междуреченский на основании лицензии ХМН 03138 ВЭ. Срок окончания лицензии – 04.11.2023.

Водозабор № 1 обеспечивает водоснабжение пгт. Междуреченский. Технические характеристики водозабора № 1:

- артезианские скважины 24 м³/ч – 18 шт.;

- производительность водоочистной станции – 5000 м³/сут.;

- окислительно - восстановительные фильтры - 18 шт.;

- резервуары чистой воды – 1400 м³, РЧВ 700 м³ - 2 шт.;

- насосная станция второго подъема – 8 насосов (2 в работе, 6 в резерве), марка Grundfos NB 65-200/198 номинальной производительностью 117 м³/ч.

- установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УДВ-3А-16-150 – 2 шт.

Таблица 43

Источники водоснабжения ООО «МКС» гп. Междуреченский

| № п/п | Показатели |  | Ед. изм. | пгт. Междуреченский |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные сооружения | Количество водозаборных сооружений | ед. | 1 |
|  |  | Установленная производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³ /сут. | 5 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | год | 2014 |
|  |  | Добыто воды на водозаборных сооружениях | тыс. м³/год | 540,675 |
|  |  | Фактическая производственная мощность водозаборных сооружений | тыс. м³ /сут. | 1,48 |
|  |  | Количество водозаборных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения | ед. | 1 |
|  |  | марка |  | ДЭС |
|  |  | мощность |  | 110 |
|  |  | Наличие независимых фидеров | ед | 3 |
|  |  | Износ водозаборных сооружений | % | 5 |
|  |  | Расход электроэнергии на добычу воды на водозаборных сооружениях | тыс. кВтч | 314,646 |
| 2 | Водоочистные сооружения | Количество ВОС | ед. | 1 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию |  | 2015 |
|  |  | Установленная производственная мощность водоочистных сооружений | тыс. м³ /сут. | 5 |
|  |  | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³/год | 529,755 |
|  |  | Фактическая производительность водоочистные сооружений | тыс. м³/сут. | 1,45 |
|  |  | Количество водоочистных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения | ед. | 1 |
|  |  | марка |  | ДЭС |
|  |  | мощность |  | 110 |
|  |  | Наличие независимых фидеров | ед | 3 |
|  |  | Износ водоочистных сооружений | % | 10 |
|  |  | Соответствие качества воды после очистки СанПиН | да/нет | да |
|  |  | Расход электроэнергии на пропуск воды через очистные сооружения | тыс. кВтч | 29,263 |

Источник: Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) по состоянию на 01.01.2017

Технологическая схема очистки воды

Технология очистки воды, поднятой из водозабора № 1, включает фильтрование через песчаные фильтры, хлорирование в объеме проектных 5 000 м³/сут., обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Очищенная вода подается в два резервуара-хранилища емкостью по 700 м³, где дезинфицируется хлором перед тем, как перекачивается в распределительную сеть, проходя через установки обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, посредством одной насосной станции водозабора № 1. Водоснабжение поселения обеспечивается насосной станцией II-ого подъема.

Водоочистная установка на водозаборе № 1 построена в 2015 г. и имеет (проектную) производительность водоочистки 5 000 м³/сут. Около 100% объема воды проходит через очистные сооружения.

Остаточный ресурс

Водозабор № 1  введен в эксплуатацию в 2014 г., износ составляет 5%. Остаточный ресурс составил 95%.

Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 2015 г., износ составляет 10%. Остаточный ресурс составил 90%.

Насосная станция II-го подъема введена в эксплуатацию в 2015 г.

Ограничения использования мощностей

Установленная производственная мощность водозабора и водоочистных сооружений составляет 5 000 м³/сут.

По фактическим данным на 01.01.2017 объем поднятой воды составил 1 480 м³/сут., объем пропущенной воды через водоочистные сооружения – 1 450 м³/сут.

Таким образом, в системе водоснабжения гп. Междуреченский выявлен резерв производственных мощностей.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» и др.).

Согласно лабораторным исследованиям, проведенным в 2014 г. по исследованиям воды из скважин водозабора № 1 до очистки и  после очистки (протоколы лабораторных исследований № 2709, № 2710 от 23.09.2014) вода по органолептическим, обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее – СанПиН).

Согласно лабораторным исследованиям, проведенным в 2015 г. по воде из скважин водозабора № 1 (протоколы лабораторных исследований № 1756, № 1757, № 1758, № 1759 от 18.06.2015), выявлено, что вода по микробиологическим показателям и по санитарно-гигиеническим показателям  соответствует СанПиН.

Согласно лабораторным исследованиям, проведенным в 2016 г. по исследованиям воды из скважины до и после фильтра водозабора № 1 (протоколы лабораторных исследований № 1135, № 1136, № 1137, № 1138 от 08.04.2016) выявлено по первой пробе – вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжение по микробиологическим показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», по второй пробе –  не соответствует по цветности (табл. 44).

Таблица 44

Лабораторные исследования воды из  скважин до фильтра водозабора № 1 в 2016 г.

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования (до фильтра) | Результаты исследования (после фильтра) | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность | менее 0,58 | менее 0,58 | не более 1,5 | мг/дм³ | ГОСТ 3351-74, п. 5 |
| 2 | Цветность | 44,6±8,9 | 22,7±4,5 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 3 | рН | 6,1±0,2 |  | от 6 до 9 | единицы рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 4 | Железо | 7,7±1,9 | 0,25±0,06 | не более 10 | мг/дм³ | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 5 | Окисляемость перманганатная | 3,5±0,4 | 2,4±0,2 | не более 5 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 |
| 6 | Нитраты (по NO3) | 1,8±0,4 | 0,13±0,03 | не более 45 | мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014 |
| 7 | Хлориды | 7±1 |  | не более 350 | мг/дм³ | ГОСТ 4245-72,п.2 |
| 8 | Сульфаты | 15,4±3,1 | 2,6±0,7 | не более 500 | мг/дм³ | ГОСТ 31940-2012, п. 6 |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) | 227,0±22,7 | 213,0±21,3 | не более 1000 | мг/дм³ | ГОСТ 18164-72 |
| 10 | Запах при 200С | 2 | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74, п. 2 |
| 11 | Жесткость общая | 3,8±0,6 | 2,9±0,4 | не более 7 | оЖ | ГОСТ 31954-2012 |

Источник: Протокол лабораторных исследований № 1136, № 1138  от 08.04.2016

Наладка и ремонты оборудования источников водоснабжения производятся в соответствии с установленным графиком.

В 2016 г. выполнено мероприятие по поставке и монтажу сетевого насоса на головной насосной станции.

Системы учета ресурсов

Сведения о приборах, установленных на водозаборе № 1 гп. Междуреченский, представлены в табл. 45.

Сведения о приборах учета электрической энергии, установленных на объектах системы водоснабжения, представлены в табл. 26.

Таблица 45

Сведения о приборах,  установленных на водозаборе № 1

| № п/п | Место установки | Наимено-вание прибора учета | Марка | Заводской номер | Дата изготовления, год | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор № 1 | т/счетчик | ВЗЛЕТ ТСРВ -034 | № 1409424 | 2014 | 1 квартал 2014 г. | 1 квартал 2020 г. |
| 2 | Водозабор № 1. Со скважин (общий) | в/счетчик | ПРОФИ 222МО | № 1400693 | 2014 | 1 квартал 2014 г. | 1 квартал 2020 г. |
| 3 | Подъем исх. воды, Линия 1 | в/счетчик | ПРОФИ 222МО | № 1400132 | 2014 | 1 квартал 2014 г. | 1 квартал 2020 г. |
| 4 | Подъем исх. воды, Линия 2 | в/счетчик | ПРОФИ 222МО | № 1400107 | 2014 | 1 квартал 2014 г. | 1 квартал 2020 г. |
| 5 | Промывка фильтров1 | в/счетчик | ПРОФИ 222МО | № 1400348 | 2014 | 1 квартал 2014 г. | 1 квартал 2020 г. |
| 6 | Промывка фильтров2 | в/счетчик | ВСКМ 90-20 | № 454231134 | 2014 | 1 квартал 2014 г. | 1 квартал 2022 г. |
| 7 | Водозабор № 1. Станция второго подъема | в/счетчик | ВЗЛЕТ ЭМ | № 800215 | 2014 | 1 квартал 2014 г. | 1 квартал 2022 г. |

Источник: Данные   ООО «МКС». Сведения по установке  приборов учета

Расход ресурсов

В технологическом процессе очистки природных вод предусмотрено потребление электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды потребителям.

Расход электроэнергии на добычу воды на водозаборных сооружениях на 01.01.2017 составил 314,65 тыс. кВтч, расход электроэнергии на пропуск воды через очистные сооружения  составил 29,26 тыс. кВтч, расход электроэнергии на подачу воды в сеть 369,58 тыс. кВтч.

Удельный расход электрической энергии на производство и передачу 1 м³ воды в 2016 г. составил 1,32 кВтч/м³ (табл. 46).

Таблица 46

Расходы ресурсов по источникам водоснабжения гп. Междуреченский, обслуживаемые ООО «МКС» за 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт | Факт | План 2016 г. | Факт 2016 г. | Отклонение факта от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| 1 | Загрузка основного оборудования (насосные станции) | % | 96,32 | 91,59 | 26,75 | 29,55 | 2,80 |
| 2 | Расход воды на собственные технологические нужды при производстве воды | % | 4,9 | 4,7 | 5,8 | 1,91 | -3,86 |
| 3 | Уровень потерь воды в сети | % | 31,3 | 32,7 | 10,0 | 30,31 | 20,33 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на производство и передачу 1 м³ воды | кВтч/м³ | 1,42 | 1,41 | 1,18 | 1,32 | 0,14 |

Источник: Отчет о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций в сфере водоснабжения за 2016 г.

Собственные нужды

Объем воды, используемой на собственные нужды ООО «МКС», на 2017-2019 гг. составит 28,154 тыс. м³ .

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения гп. Междуреченский (в части источников) выявлены технические и технологические проблемы:

- качество подземных вод не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- отсутствует система телемеханики и автоматизированная система управления технологическими процессами водозабора.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- доведение качества подземных вод до требований СанПиН;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА артезианских скважин водозабора.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Централизованное водоснабжение потребителей гп. Междуреченский осуществляется через систему магистральных трубопроводов (водоводов), уличных и внутриквартальных сетей. Сети водоснабжения состоят из стальных и полиэтиленовых труб и труб из  поливинилхлорида (табл. 47).

Общая протяженность сетей водоснабжения гп. Междуреченский, обслуживаемых ООО «МКС», составляет 65,5 км, в т.ч. протяженность уличных сетей  – 58,0  км, внутриквартальных – 7,53 км.

Характеристика технических параметров и состояния

Трубопроводы водоснабжения введены в эксплуатацию в период с 1968-2012 гг. Диаметры трубопроводов от 32 до 300 мм.

Характеристики технических параметров сетей водоснабжения гп. Междуреченский представлены в табл. 47.

Таблица 47

Характеристики сетей водоснабжения гп. Междуреченский

| № п/п | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 3530 | ПНД | 2008-2010 |
| 2 | 200 | 6410 | ПНД | 2009-2010 |
| 3 | 160 | 6023 | ПХВ | 2014 |
| 4 | 160 | 11519 | ПНД | 2012-2013 |
| 5 | 150 | 2657 | Сталь | 1968 |
| 6 | 150 | 2493 | ПНД | 2010-2012 |
| 7 | 100 | 8410 | Сталь | 1978 |
| 8 | 100 | 1890 | ПХВ | 2010 |
| 9 | 80 | 2275 | Сталь | 1970-2002 |
| 10 | 50 | 15868 | Сталь | 1980 |
| 11 | 50 | 2854 | ПХВ | 2012 |
| 12 | 32 | 1590 | Сталь | 1980-2010 |
| 13 | Итого | 65519 |  |  |

Источник: Источник: Производственная программа по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения предприятия ООО «МКС»

Износ сетей водоснабжения на 01.01.2017 составляет 35% (26,207 км) .

За 2016 г. выполнена замена 1,326 км сетей водоснабжения с применением современных материалов (полиэтилен и т.д.) .

Резервирование

Водозабор № 1 и водоочистные сооружения оснащены резервным источниками энергоснабжения  ДЭС 110 кВт и независимыми фидерами (табл. 43).

Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы насосных станций неравномерный в течение суток. Число часов работы насосов зависит от уровня воды в регулирующих резервуарах, который зависит от величины водоразбора в сети.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Статистика аварийных ситуаций на объектах системы водоснабжения и сетях водоснабжения за 2014-2016 гг. представлена в табл. 48.

На 01.01.2017 количество аварий на сетях водоснабжения составило 0,29 ед./км.

Таблица 48

Статистика аварийных ситуаций на объектах системы водоснабжения  гп. Междуреченский ООО «МКС» за 2014-2016 гг., ед.

| № п/п | Объекты гп. Междуреченский | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пол. | 2 пол. | Год | 1 пол. | 2 пол. | Год | 1 пол. | 2 пол. | Год |
| 1 | Скважины (подъем) | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Водозаборы (очистка) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сети водоснабжения (транспортировка) | 15 | 28 | 43 | 25 | 33 | 58 | 14 | 5 | 19 |

Источник: Данные ООО «МКС» «Аварийные ситуации на объектах ООО «МКС» за 2014-2016 гг.»

Качество эксплуатации

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» и др.).

Качество диспетчеризации

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в гп. Междуреченский не развиты.

Для повышения эффективности работы рекомендуется:

- внедрение систем автоматизации и диспетчеризации на насосных станциях первого подъема;

- установка частотно – регулируемых приводов на погружные насосы артезианских скважин.

Единой автоматизированной системы диспетчеризации и автоматизации производственных процессов нет.

Состояние учета

Обеспеченность приборами учета холодной воды, отпущенной из сетей водоснабжения потребителям (жилищный фонд, бюджетные и прочие потребители) по фактическим данным ООО »МКС» за 2013-2016 гг., представлена в табл. 71.

Состояние приборов учета холодной воды по категориям потребителей гп. Междуреченский за 2016 г. составило 84%, в т.ч. :

- 64% –жилищный фонд;

- 90% – бюджетные потребители;

- 96% – прочие потребители.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения  гп. Междуреченский (в части сетей водоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень потерь в сетях водоснабжения (31%);

- отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять технологическими процессами по эксплуатации всей системы водоснабжения.

В перспективе для решения указанных проблем требуется:

- реконструкция (замена) аварийных участков сетей водоснабжения с применением современных технологий и материалов.

В связи с отсутствием полных данных о технических характеристиках источников и сетей системы водоснабжения необходима реализация следующих мероприятий в период 2017 – 2018 гг.:

- проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения;

- проведение обязательного энергетического обследования организаций;

- оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность.

Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

В гп. Междуреченский выделена одна технологическая зона водоснабжения, которая обусловлена единственным источником водоснабжения – водозабором № 1.

Основная часть территории гп. Междуреченский охвачена централизованным водоснабжением.

По данным производственной программы, общее количество потребителей ООО «МКС» в пгт. Междуреченский в 2017-2019 гг. составит:

- 10 678 чел.;

- бюджетных организаций – 41 ед.;

- прочих потребителей – 166 ед.

Доля населения в общем объеме водоснабжения ООО «МКС» в пгт. Междуреченский в 2017-2019 гг. составит  71,5%.

Балансы мощности и нагрузки

Баланс водоснабжения гп. Междуреченский за 2014 – 2016 гг. представлен в табл. 49.

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой  зон действия источников водоснабжения и их рациональности на территории гп. Междуреченский является частичное отсутствие доступа к централизованному водоснабжению жителей гп. Междуреченский.

В перспективе возможно подключение данных абонентов к централизованному водоснабжению путем строительства новых сетей водоснабжения гп. Междуреченский с применением современных технологий и материалов.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Установленная производственная мощность водозабора и водоочистных сооружений составляет 5 000 м³/сут. По фактическим данным на 01.01.2017 объем поднятой воды составил 1 480 м³/сут, объем пропущенной воды через водоочистные сооружения – 1 450 м³/сут.

Загрузка насосных станций гп. Междуреченский по фактическим данным 2016 г. составляет 30% (табл. 46).

Таким образом, в системе водоснабжения гп. Междуреченский выявлен резерв производственных мощностей.

На перспективу до 2026 г. резерв мощности сооружений составит 75%. (табл. 50).

Таблица 49

Баланс мощности и нагрузки водоснабжения гп. Междуреченский за 2014-2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2014 г. | Согласовано на 2015 г. | Факт 2015 г. | Согласовано на 2016 г. | Факт 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды (по показаниям приборов учета), в т.ч.: | м³ | 486 390 | 486 390 | 534 898 | 488 124 | 540 675,00 |
| 2 | Собственные нужды | м³ | 24 330 | 26 420 | 25 290 | 28 154 | 10 995,90 |
|  |  | % | 5,00 | 5,43 | 4,73 | 5,77 | 2,03 |
| 3 | Покупное водоснабжение | м³ | х | х | х | х | х |
| 4 | Отпуск в сеть | м³ | 462 060 | 459 970 | 509 607,3 | 459 970 | 529 755,10 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 48 000 | 45 910 | 166 506,12 | 45 910 | 160 733,13 |
|  | % | % | 10 | 10 | 32,67 | 9,98 | 30,34 |
| 6 | Полезный отпуск всего, в т.ч.: | м³ | 414 060 | 414 060 | 343 100,88 | 414 060 | 369 021,96 |
| 6.1 | Население | м³ | 268 510 | 268 510 | 233 504,52 | 268 510 | 244 751,83 |
| 6.2 | бюджет | м³ | 69180 | 69 180 | 72 617,9 | 69 854 | 63 935,65 |
| 6.3 | собственные участки | м³ |  |  | 9053,74 | 0 | 31387,02 |
| 6.4 | прочие | м³ | 76 370 | 76 370 | 27 924,72 | 75 697 | 28 947,460 |
| 7 | Расход электроэнергии | тыс. кВт/ч | 574,89 | 574,89 | 756,629 | 574,89 | 713,488 |
| 8 | Удельная норма расхода эл. энергии | кВт/м³ | 1,18 | 1,18 | 1,41 | 1,18 | 1,32 |
| 9 | Стоимость эл. энергии | руб./кВт | 3,49 | 3,77 | 3,6 | 3,65 | 4,04 |
| 9.1 | стоимость 1 м³ | руб. | 62,06 | 66,93 | 66,94 | 71,46 | 71,46 |
| 9.2 | I полугодие | руб. |  | 63,36 | 63,36 | 70,51 | 70,51 |
| 9.3 | II полугодие | руб. |  | 70,51 | 70,51 | 72,41 | 72,41 |

Источник: Данные ООО «МКС». Анализ полезного отпуска 2015, 2016 квартальный (уточненный)

Таблица 50

Баланс мощности по водоснабжению гп. Междуреченский на 2016-2026 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производственная мощность водозаборных сооружений | м³/сут. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | Среднесуточный расход воды | м³/сут. | 1 011 | 1 011 | 1 012 | 1 015 | 1 018 | 1 015 | 1 031 |
| 3 | Расход воды в сутки максимального водопотребления | м³/сут. | 1 213 | 1 214 | 1 214 | 1 218 | 1 222 | 1 218 | 1 237 |
| 4 | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений | м³/сут. | 3 787 | 3 786 | 3 786 | 3 782 | 3 778 | 3 782 | 3 763 |
|  |  | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |
| 5 | Резерв/дефицит мощности водоочистных сооружений | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 |

Проблемы и направления их решения

Проблем в части имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса на территории гп. Междуреченский не выявлено.

Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности

В гп. Междуреченский подготовка объектов водоснабжения начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

В 2016 г. выполнены ремонты сетей водоснабжения в объеме 576 п.м.(ул. Таежная-ул. Строителей- ул. Нагорная - ул. Набережная - ул. Чехова - ул. Сибирская до пер. Школьный) .

Качество услуг водоснабжения  определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Проблемы и направления их решения

Проблемы в части показателей готовности системы водоснабжения отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Анализ  выбросов, сбросов, шумовых воздействий

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предубеждение ухудшения качества воды, которые определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.01.01-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории гп. Междуреченский зоны санитарной охраны первого пояса организованы вокруг водозаборного участка водозабора № 1. Проект зон санитарной охраны находится в стадии утверждения.

В 2015 г. выполнена экспертиза «Проекта зоны санитарной охраны источника подземного водоснабжения лицензионного участка «Центральный водозабор № 1» в пгт. Междуреченский», получено  санитарно-эпидемиологическое заключение по данному проекту (№ 86. КР.01.000.Т.000001.03.15 от 24.03.2015).

Все артезианские скважины размещены в  павильонах для защиты скважин от атмосферных осадков, промерзания и возможности проникновения третьих лиц.

Проблемы   и направления их решения

Перспективной проблемой при водоснабжении  гп. Междуреченский может стать промышленное строительство, предусматривающее размещение промышленных площадок на территории городского поселения, что может привести к существенному ухудшению качества исходной и очищенной воды.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Финансово-экономическое состояние ООО «МКС» по услуге водоснабжения гп. Междуреченский отражено на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2014, 2015 годы (ф. № 2 Отчет о финансовых результатах) (табл. 51).

Таблица 51

Анализ финансово-экономического состояния ООО «МКС» по услуге водоснабжения гп. Междуреченский

| № п/п | Показатели | Факт 2015 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка | 7 968 000,55 |
| 2 | Себестоимость продаж | (9 513 176,07) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток) | (1 545 175,52) |
| 4 | Коммерческие расходы | (-) |
| 5 | Управленческие расходы | (-) |
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж | (1 545 175,52) |
| 7 | Доходы от участия в других организациях | - |
| 8 | Проценты к получению | 310,06 |
| 9 | Прочие доходы | 60 590,13 |
| 10 | Прочие расходы | (787 700,06) |
| 11 | Прибыль (убыток) до налогообложения | (2 271 975,39) |
| 12 | Текущий налог на прибыль | 450 962,89 |
| 13 | Чистая прибыль (убыток) | (1 821 012,50) |

По данным бухгалтерского учета за 2015 год (с сентября по декабрь) ООО »МКС» по регулируемому виду деятельности (водоснабжение) на территории гп. Междуреченский получен убыток в размере 1821,01 тыс. руб.

В 2016 г. реализация услуги по подвозу воды потребителям ООО «МКС» производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 29.12.2015 № 263-нп «Об установлении одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, водоотведение и подвоз воды», в размерах:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 434, 04 руб./м³ (без НДС);

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 452,25 руб./м³ (без НДС).

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на подвоз воды на 2017 г. представлены в табл. 52.

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на питьевую воду на 2017-2019 гг. представлены в табл. 53.

Таблица 52

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на подвоз воды на 2017 г.

| № п/п | Тариф | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | С 01.07.2017 по 31.12.2017 |  |
| 1 | Тариф на подвоз воды (подъем воды, водоподготовка, транспортировка по централизованным сетям, транспортировка автомобильным транспортом), руб./м³ | 452,25 | 533,66 | 470,40 | 555,07 |
| 2 | Рост тарифов к действующим, % | 100,00 | 100,00 | 104,01 | 104,01 |

Источник:

1.Приказ РСТ ХМАО-Югры об установлении тарифов на подвоз воды для организаций, осуществляющих подвоз воды от 07.12.2016 № 157-нп.

2.Выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры  от 07.12.2016 № 83

Информация по задолженности потребителей за услуги водоснабжения на 01.03.2017  представлена в табл. 42.

Таблица 53

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на питьевую воду на 2017-2019 гг.

| № п/п | Тариф | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
| 1 | Тариф на питьевую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка воды), руб./м³ | 72,41 | 85,44 | 75,22 | 88,76 | 75,22 | 88,76 | 77,21 | 91,11 | 77,21 | 91,11 | 78,52 | 92,65 |
| 2 | Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 103,88 | 103,89 | 100,00 | 100,00 | 102,65 | 102,65 | 100,00 | 100,00 | 101,70 | 101,69 |

Источник:

1. Выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры ООО «МКС» от 01.12.2016 № 79

2.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.12.2015 № 236-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «МКС»

3.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 01.12.2016 № 142-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры».

Система водоотведения

Описание организационной структуры

На территории гп. Междуреченский существует две эксплуатационные зоны водоотведения, охватывающие часть гп. Междуреченский:

- первая эксплуатационная зона охватывает центральную часть поселка и мкр.  «Нефтяник-2»;

- вторая эксплуатационная зона охватывает район ст. Устье-Аха.

Каждая эксплуатационная зона водоотведения имеет систему сбора и транспортировки сточных вод (сети и коллекторы), насосные станции, очистные сооружения сточных вод и выпуски.

В границах гп. Междуреченский деятельность в сфере предоставления услуг централизованного водоотведения осуществляет ООО «МКС».

ООО «МКС» обеспечивает прием, транспортировку, очистку и отведение очищенных сточных вод, принимаемых от абонентов гп. Междуреченский.

Услугой централизованного водоотведения обеспечена часть гп. Междуреченский с многоквартирными домами, в частном секторе организована децентрализованная система канализации, оборудованная септиками.

Водоотведение гп. Междуреченский представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

Структура централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод гп. Междуреченский состоит из следующих основных элементов:

- очистные сооружения  – 2 ед.;

- канализационные насосные станции – 7 ед.;

- самотечные и напорные канализационные трубопроводы – 19,337 км.

Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами стоки подается на очистные сооружения.

Наибольший расход сточных вод сбрасывается через выпуск КОС-800, который обеспечивает отведение стоков от центральной части поселка и мкр. »Нефтяник-2».

Стоки от ст. Устье-Аха сбрасываются через выпуск КОС-120

Технологическая схема водоотведения гп. Междуреченский утверждена в Схеме водоотведения,  представлена на рис. 7.

Рисунок 7. Технологическая схема водоотведения гп. Междуреченский

Примечание: до 2014 г. водоснабжение гп. Междуреченский осуществлялось от трех водозаборов (водозабор №№ 1, 2, 3).

Технические характеристики очистных сооружений

Очистка стоков производится на двух очистных сооружениях – КОС-800 и КОС-120, находящихся в ведении ООО  «МКС».

КОС-120. ООО «МКС» для сброса очищенных сточных вод с КОС ст. Устье-Аха использует пойменное болото (бассейн р. Конда) площадью 480 000 м2. Питание болота в основном снеговое. Введены в эксплуатацию в 1972 г. Проектная мощность КОС – 120 м³/сут. (43,8 тыс.м³/год). Продолжительность работы – круглосуточно в течение года. Тип оголовка выпуска – береговой, незатопленный, рассеивающий, металлическая труба. Сбросной коллектор – безнапорный, диаметр трубы 200 мм.

В настоящее время КОС-120 осуществляют только механическую очистку сточных вод с их последующим обеззараживанием.

КОС-120 включают сооружения:

- КНС с приемным резервуаром и насосами для перекачки стоков;

- колодец гашения напора;

- двухъярусный отстойник;

- вторичный вертикальный отстойник – контактный резервуар;

- хлораторная;

- ерш – смеситель;

- иловая площадка;

- колодец для выпуска ила с двухъярусного отстойника на иловую площадку;

- иловый колодец;

- система обеззараживания.

КОС-800. КОС введены в эксплуатацию в 1997 г. Проектная мощность КОС – 800 м³/сут.

КОС-800 включают сооружения:

- резервуар-усреднитель;

- песколовка тангенциальная двухсекционная;

- денитрификатор;

- аэротенк-нитрификатор трехсекционный;

- вторичный отстойник (первое отделение);

- биореактор (второе отделение вторичного отстойника);

- контактный резервуар;

- входная камера фильтров;

- фильтр доочистки;

- камера контактная;

- иловые площадки;

- песковые площадки;

- бак для раствора реагента.

Технологическая схема очистки сточных вод

Технологическая схема очистки сточных вод на КОС-120. Сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемные резервуары КНС. Одним из двух установленных в насосной КНС насосов стоки перекачиваются в колодец гашения напора перед очистными сооружениями. Перекачка стоков в КНС осуществляется в автоматическом режиме по уровню стоков в приемной камере.

От КНС стоки перекачиваются на КОС ст. Устье-Аха.

После приемных камер и колодцев гашения напора сточные воды по самотечной трубе поступают в осадочные желоба двухъярусного отстойника, который предназначен для очистки бытовых сточных вод от взвешенных веществ с одновременным сбраживанием и уплотнением выпавшего осадка, где подвергаются обработке растительным овицидным препаратом «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ». В осадочных желобах происходит очистка сточных вод от взвешенных веществ, которые затем с пониженной части осадочных желобов сползают в иловую камеру. Очищенные стоки с двухъярусного отстойника самотеком попадают в ерш – смеситель и, далее, во вторичный отстойник – контактный резервуар. Вторичный отстойник предназначен для доочистки стоков от взвешенных веществ и служит как контактный резервуар для обеззараживания очищенных стоков перед сбросом в водоем. Для обеззараживания стоков используется раствор хлорной извести или гипохлората кальция, которые разводятся в затворном и в двух рабочих баках в хлораторной. Дозировка хлорного раствора производится в ерш – смеситель.

Сброс ила (после обезвреживания на КОС) с иловой камеры двухъярусного отстойника на иловую площадку осуществляется под гидростатическим давлением при открытии задвижки в иловом колодце. Иловая площадка предназначена для подсушивания ила, полученного в отстойниках, и представляет собой спланированный земельный участок. Иловая площадка выполнена на естественном основании с поверхностным отводом иловой воды.

Очищенные стоки после отстойника собираются в специальный лоток и по трубе самотеком сбрасываются в болото без названия (пойма р. Конда) и, далее, в р. Большая речка, которая впадает в р. Конда.

Технологическая схема очистки сточных вод на КОС-800.

Сточные воды от жилого массива гп. Междуреченский по трем напорным коллекторам поступают в резервуар-усреднитель, состоящий из двух секций, объемом 75м³ каждая. Усреднитель размещен вне производственного здания на площадке, отметка которой обеспечивает самотечную подачу сточных вод из усреднителя в блок очистки. Усреднители оборудованы системой воздушного перемешивания, с целью ликвидации возможных отложений осадков, и системой подогрева.

Из усреднителя сточная вода самотеком поступает в приемную камеру песколовок, разделяется на два потока и поступает в тангенциальные песколовки. Задержанные в песколовке минеральные вещества (песок, мелкий щебень и тд.) по мере накопления гидроэлеваторами песколовок транспортируется на песковые площадки. Вода к гидроэлеваторам подается насосами промывной воды из резервуара промывной воды.

Сточные воды из песколовок самотеком поступают в денитрификатор, куда одновременно поступает очищенная в аэротенках вода (иловая смесь), содержащая в достаточном количестве азот нитратов. При определенных условиях (дефицит кислорода) в результате контакта иловой смеси с углеродными загрязнениями сырой сточной воды происходит быстрая денитрификация – переход азота нитратов в газообразный азот. В процессе денитрификации происходит также повышенное потребление фосфора. Для поддержания иловой смеси во взвешенном состоянии в денитрификатор подается воздух.

Частично очищенная сточная вода из денитрифакатора, для глубокого окисления органических загрязнений и нитрификации (удаление аммонийного азота), поступает в аэротенках, разделяясь на три потока. В аэротенках одновременно поступает циркулирующий активный ил из первого отделения вторичных отстойников и воздух для насыщения иловой смеси кислородом и поддержания ее во взвешенном состоянии. Распределение воздуха предусмотрено через перфорированные трубы, уложенные по дну аэротенков. Для закрепления активного ила, с целью уменьшения гидравлической нагрузки на вторичные отстойники и увеличение биомассы, в аэротенках устанавливаются кассеты с ершовой нагрузкой.

Биологически очищенная сточная вода после вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, куда поддается раствор реагента для удаления из сточной воды соединений фосфора и глубокой доочистки сточных вод от органических загрязнений. Для лучшего смешивания реагента со сточной водой и предотвращения осаждения взвешенных веществ предусмотрена постоянная подача воздуха.

Очищенная сточная вода после фильтров поступает на обеззараживание контактные камеры, куда поддается озоновоздушная смесь от озонаторов.

Очищенная и обеззараженная вода поступает через резервуар очищенных сточных вод в приемный резервуар насосной станции и насосами отводится по двум напорным коллекторам на сброс в безымянное болото, расположенное на расстоянии 2,5 км от очистных сооружений.

Технические характеристики канализационных насосных станций

Централизованная система водоотведения  гп. Междуреченский  включает семь канализационных насосных станций.

Все станции имеют стандартное исполнение в виде железобетонного заглубленного приямка, раздельных мокрых и сухих отделений с установленными фекальным насосами СД, СМ и погружных ЦМК.

Технические характеристики канализационных насосных станций представлены в табл. 57.

Характеристика выгребной канализации

На территории гп. Междуреченский в частном секторе организована децентрализованная система канализации, оборудованная септиками.

Объемы нечистот «по выгребной канализации» собираются из выгребных ям  автотранспортом.

Остаточный ресурс

Нормативный срок службы сооружений из металла составляет 25 лет.

КОС-120 введены  в эксплуатацию в 1972 г., износ составляет 100%.

КОС-800 введены  в эксплуатацию в 1997 г., износ составляет 15% (в 2013 г. на очистных сооружениях проведен капитальный ремонт с заменой всей запорно-регулирующей арматуры, установлено УФО, выполнена замена аэротенков, а также капитальный ремонт кровли).

Средний износ по КНС – 57,14%. КНС имеют полный износ всех металлических конструкций и электрического оборудования насосных станций, неудовлетворительное состояние капитальных конструкций. Остаточный ресурс по КНС составил 42%.

Остаточный ресурс по КОС-120 не выявлен в связи с высоким сроком эксплуатации.

Учитывая хорошее состояние КОС-800, с целью увеличения мощности очистных сооружений, предлагается выполнить расширение КОС-800 до мощности 2000,0 м³/сут. Данное мероприятие позволит выполнить переключение мощности КОС-120 на КОС-800.

Ограничения использования мощностей

Установленная (проектная) производственная мощность КОС-120 и КОС-800 составляет 920 м³/сут.

Фактическая производительность очистных сооружений на 01.01.2017  составляет 689 м³/сут.,  объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения – 252,0 м³/сут.

В 2016 г. проектная производительность КНС составила 6,7 тыс. м³/сут., фактическая – 0,92 тыс. м³/сут., резерв производительности составил 87%.

Таким образом, в системе водоотведения гп. Междуреченский выявлен резерв производственных мощностей.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Наладка и ремонты оборудования источников водоотведения производятся в соответствии с установленным графиком.

В 2016 г. выполнено мероприятие по капитальному ремонту 200 п. м. труб в аэротенках на КОС-800 м³/сут.

Системы учета ресурсов

Сведения о приборах, установленных на очистных сооружениях и КНС гп. Междуреченский представлены в табл. 54.

Сведения о приборах учета электрической энергии, установленных на объектах системы водоотведения, представлены в табл. 26.

Таблица 54

Сведения о приборах,  установленных на объектах водоотведения гп. Междуреченский

| № п/п | Место установки | Адрес установки | Наименование прибора учета | Марка | Заводской номер | Дата изготовления | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС-800 | ул. Нефтепроводная, 1 | т/счетчик | ВСКМ 90-32 | № 091365 | 2015 г. | 01.10.2015 | 01.10.2019 |
|  |  |  | в/счетчик | ВСКМ 90-32 | № 091365 |  | 01.10.2015 | 01.10.2019 |
|  |  |  | счетчик приема стоков | ВЗЛЕТ ЭМ | № 1200226 | 19.09.2013 | 25.09.2013 | 25.09.2017 |
| 2 | КНС, КОС-120 | ул. Железнодорожная, 2Г | счетчик приема стоков | ВЗЛЕТ ЭР | № 301434 | 16.04.2003 | 20.01.2012 | 20.01.2016 |

Источник: Данные   ООО «МКС». Сведения по установке  приборов учета

Расход ресурсов

ООО «МКС» обеспечивает прием, транспортировку, очистку и отведение очищенных сточных вод, принимаемых в систему канализации от абонентов гп. Междуреченский.

Расход электроэнергии на пропуск сточных вод через очистные сооружения на 01.01.2017 составил 321,6 тыс. кВтч.

Удельный расход электрической энергии на прием и очистку 1 м³ сточных вод в 2016 г. составил 1,84 кВтч/м³ (табл. 55).

Таблица 55

Расходы ресурсов по источникам водоотведения гп. Междуреченский, обслуживаемые ООО »МКС», за 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт | Факт | План 2016 г. | Факт 2016 г. | Отклонение факта от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| 1 | Загрузка основного оборудования (КОС) | % | 102,99 | 76,71 | 73,33 | 75,05 | 1,72 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на прием и очистку 1 м³ сточных вод | кВтч/м³ | 0,45 | 2,71 | 1,46 | 1,84 | 0,38 |

Источник: Отчет о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций в сфере водоснабжения за 2016 г.

Собственные нужды

Объем сточных вод, используемый на собственные нужды ООО «МКС», в 2016 г. составил 9,5 тыс.м³ (3,77%).

Объем сточных вод, используемый на собственные нужды ООО «МКС», за 2014-2016 гг. представлен в табл. 58.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения  гп. Междуреченский (в части объектов водоотведения) выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень износа КОС-120 – 100%;

- высокий уровень износа КНС 57,14%. КНС имеют полный износ всех металлических конструкций и электрического оборудования насосных станций, неудовлетворительное состояние капитальных конструкций;

- высокий уровень износа техники, задействованной на вывозе жидких бытовых отходов;

- дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, не организованно поступающего в сети канализации через неплотности люков колодцев,

- частичное отсутствие централизованного водоотведения и очистки сточных вод в гп. Междуреченский.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- реконструкция, расширение КОС-800 до мощности 2000,0 м³/сут.;

- строительство и реконструкция КНС;

- строительство централизованной системы водоотведения в зоне перспективной застройки гп. Междуреченский;

- приобретение специализированной техники для сбора и вывоза ЖБО.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Система водоотведения гп. Междуреченский включает в себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции.

Отведение производственно-бытовых сточных вод гп. Междуреченский осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения.

Характеристика технических параметров и состояния

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ООО «МКС», составляет 19,337 км, в том числе сетей напорной канализации – 6,404 км.

Сети водоотведения гп. Междуреченский выполнены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

Протяженность ветхих сетей водоотведения составляет 9,731 км, или 37% от общей протяженности сети.

На сетях водоотведения имеются семь КНС, осуществляющие перекачку сточных вод.

Резервирование

Резервирование в системе водоотведения гп. Междуреченский отсутствует.

Применяемые графики работы и их обоснованность

На основании графика притока сточных вод устанавливается режим работы и подача насосных станций. Насосная станция должна откачивать за сутки полный расчетный суточный расход при обеспечении требуемой высоты подъема жидкости. Расчетная подача станции определяется по суткам максимального притока сточных вод в час максимального притока. Подача канализационных насосных станций характеризуется максимальным расчетным секундным расходом в подводящем коллекторе на участке, примыкающем к насосной станции. При выборе режима работы насосных станций учитывается их назначение, место расположения в общей схеме системы канализации, наличие и объем регулирующих емкостей и развитие насосных станций.

В системе водоотведения от абонентов гп. Междуреченский непосредственно участвуют 7 насосных станций. Данные по параметрам работы  насосных станций приведены в табл. 57.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Статистика аварийных ситуаций на объектах системы водоотведения и сетях водоотведения за 2014-2016 гг. представлена в табл. 56.

Таблица 56

Статистика аварийных ситуаций на объектах гп. Междуреченский ООО «МКС» за 2014-2016 гг., ед.

| № п/п | Объекты гп. Междуреченский | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пол. | 2 пол. | Год | 1 пол. | 2 пол. | Год | 1 пол. | 2 пол. | Год |
| 1 | Сети водоотведения | 22 | 26 | 48 | 19 | 15 | 34 | 19 | 11 | 30 |
| 2 | КНС (насосы) | 11 | 8 | 19 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 |

Источник: Данные ООО «МКС» «Аварийные ситуации на объектах ООО «МКС» за 2014-2016 гг.»

Качество эксплуатации

Для повышения качества эксплуатации в 2016 г. выполнен ремонт сетей канализации по ул. Центральная в объеме 121 п. м.

Качество диспетчеризации

Единой автоматизированной системы диспетчеризации и автоматизации производственных процессов нет.

Состояние учета

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае отсутствия у абонента приборов учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения гп. Междуреченский выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоотведения – 37%;

- отсутствие централизованного водоотведения отдельных территорий (частный сектор).

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- строительство и реконструкция сетей водоотведения с применением современных технологий и материалов.

Таблица 57

Параметры работы канализационных насосных станций гп. Междуреченский

| № п/п | Наименование, тип оборудования и характеристики | Кол-во | Место локализации объекта, адрес | Район обслуживания | Произв. оборуд. |  | Напор НС оборудования |  | Уст. мощность, кВт | Год. фонд раб. врем, ч | Объем сооружений |  | Состояние оборудования, износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм. | производ. | ед. изм. | напор |  |  | подземный, м³ | надземный, м³ |  |
| 1 | КНС БКУ | 1 | ул. Сибирская, 53 а | Школа, Больничный комплекс | м. куб. | 60 | м | 8 | 4,5 | 4380 | 7,5 | 40 | 60% |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: Септик на 240 м. куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  | Насосы: АНС-60, 1-штука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование (вентиляция, запорная арматура и т.д): 2-шибера Ду- 100, 1 задвижка Ду-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КНС № 1 | 1 | ул. Нефтяников, 5а | Центр | м. куб. | 160 | м | 40 | 45 |  | 76 | 37,12 | 50% |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | м. куб. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: СЖ-160-45, СМ-80-50-200- резерв, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование (вентиляция, запорная арматура и т.д): 2-обратных клапана Ду- 100, 6 задвижек, 2 Ду-100, 2 Ду-125, 2 Ду-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КНС № 2 | 1 | ул. Нефтяников, 5а | Центр | м. куб. | 160 | м | 40 | 45 |  | 105,1 | 48,4 | 50% |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | м. куб. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: СЖ-160-45, СМ-80-50-200- резерв, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование (вентиляция, запорная арматура и т.д): 2-обратных клапана Ду- 100, 6 задвижек, 2 Ду-100, 2 Ду-125, 2 Ду-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КНС Нефтяник | 1 | мкр Нефтяник-2, ул. Центральная, 2 б | мкр Нефтяник-2 | м. куб. | 100 | м | 35 | 22,5 |  | 24,6 | 46,8 | 60% |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | м. куб. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: СМ-125-100-315, СМ-80-50-200- резерв, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование (вентиляция, запорная арматура и т.д): 2-обратных клапана Ду- 100, 4 задвижки, 2 Ду-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КНС Больница | 1 | пгт. Междуреченский ул. Кондинская 3, здание акушерского корпуса | здание акушерского корпуса | м. куб. | 16 | м | 27 | 4,5 |  | 30 | 93 | 30% |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | м. куб. | 16 | м | 27 | 4,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: падающий поток в корзину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: ЦМК-16-27 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КНС Устье-Аха | 1 | станция Устье-Аха | ст. Устье-Аха | м. куб. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | 1900 | 70% |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | м. куб. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: Септик на 20 м.куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: СН-80-50-200, 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КНС Стоматология | 1 | ул. Толстого 29, стоматология | район стоматологии | м. куб. | 16 | м | 27 | 4 |  | 16,9 | 12,6 | 80% |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | м. куб. | 16 | м | 27 | 4 |  | - | - | - |
|  | Очистка: падающий поток в корзину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: ЦМК-16-27, 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование: 2 обратных клапана Ду-50, 2 задвижки Ду-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: Схема водоотведения гп. Междуреченский Кондинского района утв. постановлением администрации гп. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п

В связи с отсутствием полных данных о технических характеристиках объектов и сетей системы водоотведения необходима реализация следующих мероприятий в период 2017 – 2018 гг.:

- проведение технического обследования и технической инвентаризации сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоотведения;

- проведение обязательного энергетического обследования организаций;

- оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоотведения в муниципальную собственность.

Анализ зон действия объектов водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

В гп. Междуреченский выделено две зоны водоотведения, к которой относятся потребители, сточные воды которых проходят очистку на канализационных очистных сооружениях.

Услугой централизованного водоотведения обеспечена часть гп. Междуреченский с многоквартирными домами, в частном секторе организована децентрализованная система канализации, оборудованная септиками.

По данным производственной программы, общее количество потребителей ООО «МКС» в пгт. Междуреченский в 2017-2019 гг. составит:

- 3 011 чел.;

- 24 ед. бюджетных организаций;

- 67 ед. прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме водоотведения ООО «МКС» в пгт. Междуреченский в 2017-2019 гг. составит  92,7%.

Балансы мощности и нагрузки

Баланс водоотведения гп. Междуреченский за 2014-2016 гг. представлен в табл. 58.

Таблица 58

Балансы мощности и нагрузки водоотведения гп. Междуреченский за 2014-2016 гг. , тыс.м³

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов - всего, в том числе: | 189,75 | 191,77 | 184,3 |
| 2 | Принято сточных вод по сети, в том числе: | 180,39 | 181,33 | 170,4 |
| 2.1 | население | 70,99 | 71,35 | 75,3 |
| 2.2 | бюджетные | 62,30 | 64,29 | 54,9 |
| 2.3 | прочие | 47,10 | 45,69 | 40,2 |
| 2.4 | вывоз ЖБО | 32,72 | 30,06 | 27,2 |
| 3 | Принято на очистку от других организаций | 0 | 2,56 | 4,4 |
| 4 | Объем сточных вод, принятых от собственных нужд в т.ч. технологические нужды | 9,36 | 7,88 | 9,5 |
| 4.1 | % | 3,35% | 3,06% | 3,77% |
| 5 | Неорганизованный приток | 89,70 | 65,81 | 67,7 |
| 5.1 | % | 32,10% | 25,55% | 26,86% |
| 6 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения, в том числе | 279,45 | 257,58 | 252,0 |
| 7 | Поступило на КОС без транспортировки | 0,00 | 255,02 | 247,6 |
| 8 | Объем сточных вод, прошедших очистку | 279,45 | 257,58 | 252,0 |

Источник: Схема водоотведения гп. Междуреченский Кондинского района утв. постановлением администрации гп. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой  зон действия объектов водоотведения и их рациональности на территории гп. Междуреченский является частичное отсутствие к доступу централизованного водоотведения.

В перспективе для решения указанной проблемы требуется реализация следующих мероприятий:

- строительство новых канализационных сетей с применением современных технологий и материалов;

- строительство канализационных насосных станций.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Установленная (проектная) производственная мощность канализационных очистных сооружений составляет 920 м³/сут., фактическая – 689 м³/сут.   По фактическим данным на 01.01.2017 объем пропущенных сточных вод составил 252,013 м³/сут.

Загрузка КНС гп. Междуреченский в 2016 г. составила:

- КНС «БКУ» – 5%;

- КНС № 1, № 2 – 36%;

- КНС «Больница» – 2%;

- КНС «Нефтяник» – 23%;

- КНС «Стоматология» – 5%;

- КНС ст. Устье-Аха – 29%.

На сегодняшний день мощность очистных сооружений КОС-800 задействована на 95%, а мощность очистных сооружений КОС-120 на 115%, физическое состояние КОС-120 выработали свой ресурс.

Резерв запаса мощности составил 10%. В паводковый период запас мощности отсутствует. На перспективу с учетом будущего спроса дефицит мощности очистных сооружений составит 58% (табл. 59).

Для покрытия дефицитов мощности очистных сооружений планируются мероприятия по объединению обоих бассейнов канализования с перенаправлением стоков на проектируемые очистные сооружения КОС-2000.  Схемой водоотведения предусмотрено строительство новых сетей, насосных станций и реконструкция с модернизацией существующих КНС, напорных и самотечных сетей водоотведения, очистных сооружений водоотведения.

Таблица 59

Баланс мощности по водоснабжению гп. Междуреченский на 2016-2026 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производственная мощность канализационных очистных сооружений | м³/сут. | 920 | 920 | 920 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | Среднесуточный объем сточный вод | м³/сут. | 690 | 691 | 691 | 694 | 697 | 694 | 708 |
| 3 | Объем сточных вод в сутки максимального водопотребления | м³/сут. | 828 | 829 | 829 | 833 | 836 | 833 | 850 |
| 4 | Резерв/дефицит мощности канализационных очистных сооружений | м³/сут. | 92 | 91 | 91 | 1 167 | 1 164 | 1 167 | 1 150 |
|  |  | % | 10 | 10 | 10 | 58 | 58 | 58 | 58 |

Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности

В гп. Междуреченский подготовка объектов водоотведения начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Качество услуг водоотведения  определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Проблемы и направления их решения

Проблемы в части показателей готовности системы водоотведения отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Анализ  выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Сброс сточных вод осуществляется в следующие водные объекты:

- болото без названия на 489 км от устья р. Конда. Площадь болота 480 000 м2;

- болото без названия на 447 км от устья р. Кума. Площадь болота 52 000 м2;

- болото без названия на 507 км от устья (бассейн р. Конда). Площадь болота 360 000 м2.

Водоохранная зона для болот не устанавливается.

Технологическая схема очистки сточных вод представлена в разделе 3.5.2.1 Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

По данным на 01.01.2016 проведено 24 ед. анализа на КОС-800 и 48 ед. анализов на КОС-120.

В систему канализации гп. Междуреченский поступают хозяйственно-бытовые стоки, а также в связи с отсутствием системы ливневой канализации, -частично дождевые и грунтовые воды.

Проблемы  и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения гп. Междуреченский в части воздействия на окружающую среду выявлены технические и технологические проблемы:

- отсутствие системы ливневой канализации;

- значительный объем неорганизованных стоков, поступающих в хозяйственно-бытовую систему водоотведения (дождевые, талые и грунтовые воды).

Мероприятия для решения данных проблем представлены в разделах 3.5.2.1 и 3.5.2.2 настоящей Программы.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Финансово-экономическое состояние ООО «МКС» по услуге водоотведения гп. Междуреченский отражено на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2015 г. (ф. № 2 Отчет о финансовых результатах) (табл. 60).

Таблица 60

Анализ финансово-экономического состояния ООО «МКС» по услуге водоотведения гп. Междуреченский

| № п/п | Показатели | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка | 6 609 675,39 |
| 2 | Себестоимость продаж | (6 395 475,69) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток) | (214 199,70) |
| 4 | Коммерческие расходы | (-) |
| 5 | Управленческие расходы | (-) |
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж | (214 199,70) |
| 7 | Доходы от участия в других организациях | - |
| 8 | Проценты к получению | 257,20 |
| 9 | Прочие доходы | 34 791,26 |
| 10 | Прочие расходы | (245 426,58) |
| 11 | Прибыль (убыток) до налогообложения | (3 821,58) |
| 12 | Текущий налог на прибыль | -758,54 |
| 13 | Чистая прибыль (убыток) | 3 063,04 |

По данным бухгалтерского учета за 2015 г. (с сентября по декабрь) ООО »МКС» по водоотведению на территории гп. Междуреченский получена прибыль в размере 3,06 тыс. руб.

Тарифы ООО «МКС» на водоотведение на 2017-2019 гг. представлены в табл. 62.

На основании приказа ООО «МКС» № 246 от 05.12.2016 «Об установлении тарифов на вывоз жидких бытовых отходов и твердых бытовых отходов на 2017 г.» установлены тарифы для юридических лиц пгт. Междуреченский на вывоз ЖБО на 2017 г. (табл. 61)

На основании приказа ООО «МКС» № 242 от 05.12.2016 «Об установлении тарифов на вывоз жидких бытовых отходов на 2017 г.» установлены тарифы для населения  пгт. Междуреченский на вывоз ЖБО на 2017 г. (табл. 61).

Таблица 61

Тарифы ООО «МКС»  на вывоз ЖБО для юридических лиц пгт. Междуреченский на 2017 г.

| № п/п | Тариф на вывоз ЖБО | Категории | Ед. изм. | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2017 г. | 2 полугодие 2017 г. |
| 1 | Тариф за 1 м³ | юр. лица | руб. | 306,00 | 318,60 |
| 2 | Тариф за 1 м³ с НДС |  | руб. | 361,08 | 375,95 |
| 3 | Тариф за 1 м³ | население | руб. | 168,92 | 175,67 |
| 4 | Тариф за 1 м³ с НДС |  | руб. | 199,33 | 207,29 |

Источник:

1.Приказ ООО «МКС» № 246 от 05.12.2016 «Об установлений тарифов на вывоз жидких бытовых отходов и твердых бытовых отходов на 2017 г.».

2. Приказ ООО «МКС» № 242 от 05.12.2016 «Об установлении тарифов на вывоз жидких бытовых отходов на 2017 г.»

Информация по задолженностям потребителей ООО «МКС» на 01.03.2017 представлена в табл. 42.

Таблица 62

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на водоотведение  на 2017-2019 гг.

| № п/п | Тариф | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
| 1 | Тариф на водоотведение (прием, транспортировка, очистка), руб./м³ | 127,61 | 150,58 | 130,04 | 153,45 | 130,04 | 153,45 | 134,00 | 158,12 | 134,00 | 158,12 | 136,82 | 161,45 |
| 2 | Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 101,90 | 101,91 | 100,00 | 100,00 | 103,05 | 103,04 | 100,00 | 100,00 | 102,11 | 102,11 |
| 3 | Тариф на водоотведение (очистка), руб./м³ | 59,04 | 69,67 | 60,17 | 71,00 | 60,17 | 71,00 | 62,01 | 73,17 | 62,01 | 73,17 | 63,32 | 74,72 |
| 4 | Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 101,91 | 101,91 | 100,00 | 100,00 | 103,06 | 103,06 | 100,00 | 100,00 | 102,10 | 102,12 |

Источник:

1.Выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры ООО «МКС» от 01.12.2016 № 79.

2.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.12.2015 № 236-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «МКС»

3.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 01.12.2016 № 142-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры».

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство в настоящей Программе при описании существующего положения используется понятие ТБО, при описании перспективного развития с 01.01.2016 – ТКО.

Описание организационной структуры

На территории гп. Междуреченский сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с:

- «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп (далее – Территориальная схема обращения с отходами в ХМАО-Югре);

- Генеральной схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014  № 2826.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)  (отходов I-V классов опасности) от населения, проживающего в многоквартирных жилых домах и в частном жилом фонде гп. Междуреченский, осуществляет ООО «Акцент» на основании договора аренды.

Сбор и вывоз ТКО от населения выполняются по планово-регулярной системе с применением несменяемой контейнерной системы, установлено 290 контейнеров на 130 контейнерных площадках (табл. 63). Периодичность удаления ТКО (опорожнения контейнеров) осуществляется  по договорам-графикам.

Таблица 63

Способы отбора ТКО гп. Междуреченский

| № п/п | Муниципальное образование | Способ отбора ТКО | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контейнерные/ бункерные площадки, ед. | Количество контейнеров/ бункеров, шт. |
| 1 | гп. Междуреченский | контейнерная | 130 | 290 |

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 г. № 2826.

Схема сбора и вывоза ТКО приведена на рис. 8.

Рисунок 8. Схема расположения объектов и движения ТКО Кондинского района

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 г. № 2826.

Система сбора крупногабаритных отходов – крупногабаритные отходы сваливаются населением в бункеры, транспортируются автотранспортным средством существующей системы сбора и вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов.

Селективный сбор и переработка отходов на территории гп. Междуреченский образования не осуществляются.

Размещение отходов – отходы производства и потребления накапливаются (забораниваются) на полигоне пгт. Междуреченский. На территории пгт. Междуреченский расположена санкционированная свалка площадью 17 га. Свалка выведена из эксплуатации и подлежит рекультивации.

Технические характеристики объектов размещения отходов на территории гп. Междуреченский представлены в табл. 64, 65.

Таблица 64

Технические характеристики санкционированной свалки на территории гп. Междуреченский

| № п/п | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Географические координаты | Широта 59.56358 |
|  |  | Долгота 65.90467 |
| 2 | Год начала эксплуатации | 1980 г. |
| 3 | Год окончания | 2009 г. |
| 4 | Состояние | объект выведен из эксплуатации, не ликвидирован |
| 5 | Накоплено | 223 000,0 т, 829 000,0 м³ |
| 6 | Ближайший водный объект | р. Большая, 2 км |
| 7 | Ближайший населенный пункт | пгт. Междуреченский, 1 км |

Источник: Управление ЖКХ администрации Кондинского района

Утилизация отходов посредством сжигания не производится.

Услуги по утилизации (захоронению) ТКО на территории гп. Междуреченский оказывает ООО «Акцент». Утилизация (захоронение) ТКО осуществляется на полигоне ТКО пгт. Междуреченский.

Утилизация и обезвреживание отходов производства. Неутилизированные отходы III-V классов опасности и отходы I-II размещаются и утилизируются по договорам на специализированных объектах, расположенных за пределами гп. Междуреченский.

На рис. 9 представлены источники образования отходов производства и потребления, за исключением ТКО жилищного фонда. Источники образования таких отходов определены в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 как объекты капитального строительства или другие объекты, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков».

гп. Междуреченский

Рисунок 9. Наиболее крупные источники образования отходов производства Кондинского района

Сбор, вывоз и обезвреживание опасных отходов

Медицинские отходы. В гп. Междуреченский медицинские отходы класса Б собираются бюджетным учреждением ХМАО-Югры – «Кондинская районная больница». Учреждение проводит термическую утилизацию медицинских отходов, превращая их в отходы класса А, и в соответствии с муниципальным контрактом вывозят на полигон захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Биологический материал, образующийся при работе медицинских учреждений, обеззараживают, накапливают и хранят в морозильной камере в упаковках, в специально отведенном помещении, а по мере накопления утилизацию производится путем захоронения в отведенном месте поселкового кладбища.

Отходы класса Г (ртуть-содержащие) собирают в специальные контейнеры и сдают для утилизации специализированной организации в г. Екатеринбург или в г. Урай.

В медицинских учреждениях, не имеющих возможности провести термическое обезвреживание отходов класса Б, отходы накапливают в помещениях для временного хранения в специализированных контейнерах. Отходы обеззараживают ежедневно, контейнеры дезинфицируют, транспортируют для утилизации, путем сжигания, на полигон для захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Таблица 65

Технические характеристики объектов размещения отходов на территории гп. Междуреченский

| № п/п | Наименование поселения / местоположение объекта размещения отходов | Тип объекта размещения отходов | Год ввода в эксплуатацию | Проектная вместимость полигона, тыс. м³ | Площадь полигона, га | Высота складирования отходов, м | Тип отходов | Фактически накоплено за весь период эксплуатации, тыс. м³ | Объем накопленных отходов за 2016 г., тыс. м³ | Масса накопленных отходов за 2016 г., тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гп. Междуреченский | полигон | 2008 г. | 428,968 | 28 | 2 | ТКО | 236, 812 | 35,870 | 8, 968 |

Источник: Управление ЖКХ администрации Кондинского района, данные об объектах.

Отходы класса Б органические (биологические) после обеззараживания химической дезинфекции собирают для временного хранения в морозильной камере, находящейся в отдельном помещении, утилизируют путем захоронения по акту на специально отведенном участке на территории поселкового кладбища.

Сбор, вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов. Основным видом (практически 100% от общего объема) ртутьсодержащих отходов, являются отработанные или пришедшие в негодность ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки и термометры.

Учет образования ртутьсодержащих отходов ведется хозяйствующими субъектами, отчитывающимися по форме № 2-ТП (отходы).

Расчетные объемы образования ртутьсодержащих отходов  (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки)  в гп. Междуреченский  составили за год: 7 750 шт./г. или 3100 кг/г.

Организации сдают ртутьсодержащие отходы на хранение и транспортировку (на договорной основе) специализированной организации – ООО »ЭкоТех» (г. Урай).

Система сбора ртутьсодержащих отходов от населения в настоящее время отсутствует, данный вид отходов не выделяется из твердых коммунальных отходов и идет на захоронение.

Сбор, вывоз и утилизация биологических отходов. Основная часть биологических отходов образуется в результате ликвидации безнадзорных животных.

Обезвреживающие биологические установки отходов расположены на полигоне твердых коммунальных (бытовых) отходов гп. Междуреченский: крематор «Bur № Mizer» ООО »Акцент», кремационная печь ООО «Акцент» и универсальная инсенераторная установка (расположены на полигоне твердых коммунальных (бытовых) отходов пгт. Междуреченский).

Учет объемов образования биологических отходов не ведется.

Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО

Анализ эффективности и надежности объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Полигон для захоронения твердых коммунальных (бытовых) и производственных отходов пгт. Междуреченский имеет следующие характеристики:

- расположение объекта – ХМАО, Кондинский район, гп. Междуреченский, 3 км автодороги пгт. Междуреченский – п. Мортка;

- срок эксплуатации полигона - 20 лет;

- форма собственности – муниципальная;

- назначение объекта – захоронения твердых коммунальных (бытовых) и производственных отходов;

- лицензия – серия 86 № 00305 от 14.03.2016 на деятельность по размещению отходов IV класса опасности;

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.УЦ.01.000.М.000035.12.15 от 22.12.2015;

- СЗЗ – 500 м;

- площадь объекта без СЗЗ – 28 га, в т.ч. площадь складирования  - 14,48 га, площадь хозяйственной зоны – 0,52 га, площадь санитарной зоны – 12,93 га;

- проектная вместимость – 153 711 т;

- общее накопление отходов за весь период эксплуатации полигона (в плотном теле) – 428 968 м³;

- годовая проектная мощность – 6 916 т/г.;

- режим работы объекта по утилизации (захоронению) ТКО – круглосуточный;

- количество контрольно-пропускных пунктов – 1 ед.;

- численность работников – 36 чел.;

- системы защиты окружающей среды – естественная защита, отвод ливневых и дренажных вод, грунтовые экраны, ограждение;

- система мониторинга окружающей среды – мониторинг ведется;

- ближайший водный объект – р. Большая – 1,4 км;

- ближайший населенный пункт – пгт. Междуреченский.

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 3 600 м в северо-западном направлении от границы территории полигона.

Загрузка полигона принимается послойно (0,5 м ТКО) с уплотнением многократным проходом бульдозера. На уплотненный слой накладывается следующий, общая высота слоя ТКО наращивается до 2 м, затем покрывается изолирующим слоем грунта толщиной 0,25 м.

Объекты производственного назначения полигона включают:

- контрольно-пропускной пункт для размещения охраны;

- гараж на одну единицу техники;

- уборная;

- крытый навес для печи крематория;

- выездной дезинфицирующий барьер для техники;

- пожарный водоем;

- пруд-распределитель дождевых и талых вод;

- пруд-испаритель дождевых и талых вод;

- прожекторная мачта для освещения территории полигона;

- наблюдательная скважины 10 м и 30 м глубиной для отбора проб грунтовых вод;

- карта складирования отходов № 1 (площадь 16 052, 0 м2) и № 2 (площадь 16 189,5 м2);

- сетчатое ограждение территории высотой 2 м;

- подъездная дорога.

Перечень отходов, принимаемых на полигон, включает:

- твердые коммунальные отходы хозяйственной деятельности населения (пищевые отходы, строительный мусор, включая отходы устройств систем отопления, упаковка, крупногабаритные предметы домашнего обихода, крупногабаритные отходы потребления хозяйственной деятельности, смет с дворовых территорий, отходы от ухода за зелеными насаждениями и прочие твердые коммунальные отходы жизнедеятельности населения);

- отходы, образовавшиеся в результате деятельности административных зданий, организаций торговли, уличный, садово-парковый смет;

- отходы от уборки территории промышленных предприятий, дорог и подготовки территории к новому строительству;

- отходы лечебно-профилактических (далее - ЛПУ) учреждений класса А (неопасные отходы): отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы, пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных.

На действующий полигон пгт. Междуреченский осуществляется вывоз и размещение отходов из гп. Междуреченский, гп. Мортка, с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный и  п. Дальний.

На территории гп. Междуреченский мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперегрузочные установки отсутствуют.

Несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории гп. Междуреченский отсутствуют. Периодически образуются несанкционированные свалки. Основная причина – захламление территорий  поселения путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения.

Остаточный ресурс

Заполняемость полигона ТКО  пгт. Междуреченский в 2016 г. составляет 55%. Остаточный ресурс полигона составляет 45%.

Ограничения использования мощностей

Ограничения по использованию мощности полигона пгт. Междуреченский ограничивается его проектной мощностью.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

В случае аварийных ситуаций на полигоне ООО «Акцент» разработаны меры их ликвидации и противопожарные мероприятия, регламентированные специальными инструкциями.

Системы учета ресурсов

Система учета объема услуг по утилизации (захоронению) ТКО произведена на основании численности населения.

Учет принимаемых отходов (кроме мусоровоза) ведется по объему, определенному визуально в неуплотненном состоянии. Инструментальный контроль (взвешивание ТКО на весах перед принятием к утилизации/захоронению) отсутствует.

Отметка о принятом количестве отходов регистрируется в документах учета:

- журнал учета поступления ТКО от населения;

- журнал учета поступления объема ТКО и производственных отходов от организаций и ИП;

- журнал приема-передачи дежурства;

- журнал суточного накопления отходов;

- ведомости по приему на утилизацию (размещение) ТКО и производственных отходов.

Расход ресурсов

Фактическое потребление электроэнергии за 2014-2016 гг. на полигоне составило:

- 2014 г. – 17 694 кВт;

- 2015 г. – 11 228 кВт;

- 2016 г. – 11 109 кВт.

Собственные нужды

Собственные нужды полигона ТКО  пгт. Междуреченский отсутствуют.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТКО на территории гп. Междуреченский являются:

- отсутствие сортировки;

- наличие на территории гп. Междуреченский полигона ТКО, оказывающего отрицательное влияние на окружающую природную среду;

- нерациональная схема вывоза и размещения ТКО;

- отсутствие (минимальное количество) на территории гп. Междуреченский контейнеров и контейнерных площадок для сбора ТКО;

- отсутствие инструментального контроля.

Направления решения проблем:

- закрытие действующего полигона ТКО  в пгт. Междуреченский;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- размещение на территории гп. Междуреченский контейнеров и контейнерных площадок для сбора ТКО;

- проведение работ, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов в окружающей среде;

- обеспечение инструментального контроля.

Анализ зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Зона действия. На действующий полигон гп. Междуреченский осуществляется вывоз и размещение отходов из пгт. Междуреченский, гп. Мортка, с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный и п. Дальний.

Количество населения, обслуживаемого по вывозу ТКО составляет:

- 2 969 чел. – население, живущее в многоэтажном благоустроенном жилье;

- 6 763 чел. – население, живущее в домах с приусадебным участком (частный сектор).

Действующие муниципальные и межмуниципальные объекты размещения (утилизации) отходов размещены не рационально.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в ХМАО-Югре определены новые зоны действия объектов по обеспечению деятельности в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами,  подготовлен единый порядок сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов в ХМАО-Югре с требованиями в области охраны окружающей среды и требованиями в сфере охраны здоровья человека, направленный на формирование на региональном уровне замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в части рациональности размещения объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТКО, являются:

- неполный охват населения системой вывоза и утилизации коммунальных (бытовых) отходов;

- отсутствие на территории гп. Междуреченский условий, обеспечивающих преимущественную утилизацию (использование) отходов и их вторичную переработку;

- наличие нерекультивированной свалки.

Для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, предусмотренных Территориальной схемой обращения с отходами в ХМАО-Югре.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в ХМАО-Югре на первом этапе 2017-2019 гг. предусмотрено размещение ТКО на действующем полигоне ТКО пгт. Междуреченский, на втором этапе 2020-2030 гг. – вывоз ТКО на планируемый к строительству полигон г. Урай.

Схемы потоков ТКО в Кондинском районе на 2017-2019 гг. и на 2020-2030 гг. приведена на рис. 10.

Рисунок 10. Схема потоков ТКО в Кондинском районе на период до 2030 г.

Источник: Территориальная схема обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов, и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

В 2015 г. объем ТКО, вывезенных с территории гп. Междуреченский составил 29,9 тыс. м³, что на 29% ниже фактического уровня 2013 г. (42,1 тыс. м³).

Проектная вместимость полигона ТКО пгт. Междуреченский составляет 153 тыс. м³ и позволяет обеспечить прием и захоронение отходов от гп. Междуреченский.

За 2014-2016 гг. фактический объем отходов, принятый на полигон ТКО пгт. Междуреченский, выше норматива накопления (табл. 66).

Резерв мощности полигона ТКО пгт. Междуреченский в 2016 г. составляет 45%.

Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов размещения отходов от потребителей гп. Междуреченский, с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий в рамках реализации запланированных мероприятий, сформирован на основании и с учетом следующих условий (табл. 12):

- прогноз объема образования ТКО произведен на основании прогноза численности населения;

- в прогнозе принят полный охват системой вывоза и утилизации ТКО населения, проживающего в многоквартирных домах и в частном жилищном фонде.

Воздействие на окружающую среду

Анализ  выбросов, сбросов, шумовых воздействий

К складированию на полигоне не допускаются отходы влажностью 85%, токсичные, радиоактивные, отходы, способные к самовозгоранию и взрыву. Необходимо осуществлять увлажнение ТКО в пожароопасные периоды в объеме 10 л на 1 м³ ТКО.

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Наличие на территории городского поселения полигона ТБО  оказывает отрицательное влияние на параметры микроклимата гп. Междуреченский, состояние воздуха и  подземных вод.

На территории гп. Междуреченский недобросовестными природопользователями периодически образуются стихийные несанкционированные свалки, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Установлена норма накопления ТКО для населения:

- 1,18 м³/г./1чел. в плотном теле –  для населения, живущего в многоэтажном благоустроенном жилье;

- 1,65 м³/г./1чел. в плотном теле – для населения, живущего в домах с приусадебным участком (частный сектор).

Основные проблемы и направления их решения

Основными проблемами, оказывающими негативное воздействие на окружающее среду в гп. Междуреченский в части захоронения (обезвреживания) ТБО и обращения с отходами являются:

- стихийное образование несанкционированных свалок;

- низкая экологическая грамотность населения.

Для решения указанных проблем требуется:

- инвентаризация мест размещения отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- разработка мероприятий по организации сбора ртутьсодержащих ламп;

- проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов в окружающей среде.

Таблица 66

Объем принимаемых отходов на полигон ООО «Акцент»  за 2014-2016 гг.

| № п/п | Год | Население, м³ |  | Бюджетные потребители, м³ |  | Прочие потребители, м³ |  | Итого, м³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив накопления | Фактический объем | Норматив накопления | Фактический объем | Норматив накопления | Фактический объем | Норматив накопления | Фактический объем |
| 1 | 2014 | 17 814 | 20 415 | 4 904 | 4 658 | 8 760 | 10 437 | 31 478 | 35 510 |
| 2 | 2015 | 18 214 | 20 330 | 4 909 | 4 707 | 9 201 | 10 715 | 32 324 | 35 752 |
| 3 | 2016 | 18 214 | 20 512 | 4 839 | 4 658 | 9 201 | 10 700 | 32 254 | 35 870 |

Источник: Информация ООО «Акцент»

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Анализ финансово-экономического состояния ООО «Акцент» проведен на основании фактических бухгалтерских отчетных данных о финансово-экономической деятельности, представленных за 2014 – 2015 гг. в целом по предприятию (табл. 67).

На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности за 2014 – 2015 гг. ООО «Акцент» является прибыльным.

Таблица 67

Анализ финансово-экономического состояния ООО «Акцент»

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2014 | Факт 2015 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 46 195 | 74 877 |
| 2 | Расходы по обычной деятельности | (40 789) | (75 354) |
| 3 | Проценты к уплате | - | - |
| 4 | Прочие доходы | 12 740 | 14 450 |
| 5 | Прочие расходы | (1 326) | (2 200) |
| 6 | Налоги на прибыль (доходы) | (589) | (687) |
| 7 | Чистая прибыль (убыток) | 16 231 | 11 086 |

Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 15.12.2014 № 179-нп ООО «Акцент» установлены тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (ТБО) для гп. Междуреченский на 2014 – 2016 гг. (табл. 68).

Таблица 68

Тарифы ООО «Акцент» на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО) для потребителей гп. Междуреченский в 2014 – 2016 гг.

| № п/п | Период | Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО), руб./м³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду | С учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду |
| 1 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 124,24 | 231,26 |
| 2 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 130,81 | 231,26 |
| 3 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 130,81 | 231,26 |
| 4 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 141,89 | 250,91 |
| 5 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 141,89 | 250,91 |
| 6 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 150,40 | 265,96 |

Источник: приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 15.12.2014 № 179-нп

Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.11.2016 № 139-нп ООО «Акцент» установлены тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (ТБО) для гп. Междуреченский на 2017 – 2019 гг. (табл. 69).

Таблица 69

Тарифы ООО «Акцент» на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО) для населения гп. Междуреченский в 2017 – 2019 гг.

| № п/п | Период | Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО) для населения, руб./м³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду | С учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду |
| 1 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 150,4 | 265,96 |
| 2 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 157,58 | 284,36 |
| 3 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 157,58 | 284,36 |
| 4 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 163,36 | 299,98 |
| 5 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 163,53 | 299,98 |
| 6 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 172,47 | 311,45 |

Источник: приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.11.2016 № 139-нп

Информация о платежах и задолженности потребителей за услуги по утилизации отходов отсутствует

Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании

Энергоресурсосбережение в гп. Междуреченский необходимо осуществлять в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городского поселения Междуреченский на 2016-2019 гг.», утв. постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района  ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п (далее – Программа энергосбережения).

Целями Программы энергосбережения являются:

- повышение энергетической эффективности  при потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Основными проблемами в области энергоресурсосбережения гп. Междуреченский являются:

- недостаточное информирование потребителей о потенциале энергосбережения;

- высокие объемы  потребление электроэнергии;

- высокие затраты на отопление зданий.

Система программных мероприятий включает:

- обучение населения принципам энергосбережения;

- организация уличного освещения;

- организация эффективного содержания административных зданий.

Ожидаемые конечные результаты:

- достижение уровня информирования  граждан  по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 70%;

- снижение потребления электроэнергии на уличное освещение до 1 038,3 тыс. кВт  в год;

- снижение количества теплоэнергии, потребляемой в зданиях и помещениях до 163,3 Гкал в год.

Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета жилищного фонда осуществляются:

- за электрическую энергию – 100%;

- за тепловую энергию – 33%;

- за холодное водоснабжение – 64%.

- за горячее водоснабжение – горячее водоснабжение отсутствует;

- за природный газ – газоснабжение отсутствует.

Данные по состоянию оборудования жилищного фонда гп. Междуреченский приборами учета на конец 2013-2016 гг., на 01.03.2017 представлены в табл. 71, 72.

По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета бюджетных и прочих потребителей осуществляются:

- за тепловую энергию – 80% (бюджетные потребители), 77% (прочие потребители);

- за холодное водоснабжение – 90% (бюджетные потребители), 96% (прочие потребители).

Данные по состоянию оборудования бюджетных и прочих потребителей гп. Междуреченский приборами учета на 01.01.2017. представлены в табл. 70.

Таблица 70

Оснащенность приборами учета бюджетных и прочих потребителей гп. Междуреченский на 01.01.2017

| № п/п | Категории потребителей | Количество потребителей теплоснабжения, ед. | Фактически оснащено приборами учета тепловой энергии, % | Количество потребителей водоснабжения, ед. | Фактически оснащено приборами учета водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бюджет | 75 | 80 | 83 | 90 |
| 2 | прочие | 82 | 77 | 157 | 96 |

Источник: Данные ООО «МКС». ПУ бюджет, прочие

Таблица 71

Оснащенность приборами учета жилищного фонда гп. Междуреченский на конец 2013-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Потребность в оснащении приборами учета | фактически оснащено приборами учета | в т.ч. за год | Потребность в оснащении приборами учета | фактически оснащено приборами учета | в т.ч. за год | Потребность в оснащении приборами учета | фактически оснащено приборами учета |  | в т.ч. за год | Потребность в оснащении приборами учета | фактически оснащено приборами учета | в т.ч. за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на конец 2013 г. |  |  | на конец 2014 г. |  |  | на конец 2015 г. |  |  |  | на конец 2016 г. |  |  |
| 1 | Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодной воды | 47 | 38 | 1 | 47 | 39 | 1 | 39 | 48 | 9 |  | 70 | 50 | 3 |
|  | горячей воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | отопления | 61 | 26 | 0 | 64 | 22 | 1 | 49 | 38 | 16 |  | 73 | 74 | 3 |
|  | электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодной воды | 1 011 | 2 082 | 158 | 916 | 2 199 | 117 | 855 | 2 153 | 0 |  | 1 042 | 2 748 | 259 |
|  | горячей воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | отопления | 1 002 | 750 | 15 | 967 | 807 | 57 | 962 | 597 | 0 |  | 1 450 | 686 | 138 |
|  | электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодной воды | 284 | 711 | 64 | 245 | 750 | 39 | 322 | 1021 | 271 |  | 609 | 1141 | 50 |
|  | горячей воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | отопления | 48 | 129 | 0 | 38 | 139 | 10 | 61 | 180 | 41 |  | 137 | 167 | 8 |
|  | электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Источник: Форма № 1-ПУ (ЖКХ). Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде (дата составления документа: 04.09.2014, 12.03.2015, 16.03.2016, 13.03.2017).

Таблица 72

Оснащенность приборами учета жилищного фонда гп. Междуреченский на 01.03.2017

| № п/п | Поселение | Ед. изм. | Индивидуальные приборы учета тепловой энергии |  | Индивидуальные приборы учета водоснабжения |  | Общедомовые приборы учета тепловой энергии |  | Общедомовые приборы учета водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установлено | отсутствует | установлено | отсутствует | установлено | отсутствует | установлено | отсутствует |
| 1 | гп. Междуреченский | шт. | 640 | 1 879 | 3 262 | 1 197 | 38 | 0 | 52 | 3 |
|  |  | % | 25,4 |  | 73,15 |  | 100 |  | 89,65 |  |

Источник: Данные ООО «МКС». Оснащенность приборами учета (население) 01.03.2017

Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса, приводятся в разделе 2 Программы);

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе (приводятся в разделе 2 Программы);

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые вида деятельности, характеризует соответствие качества оказываемых услуг, установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность гп. Междуреченский без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Значение целевых показателей отображается следующим образом:

  - на существующий момент – 2016 г. (факт);

  - прогнозные значения на каждый год 1-го этапа реализации Программы (2017 – 2021 гг.);

  - прогнозные значения на конец 2-го этапа реализации Программы (2026 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Система электроснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 73.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Система газоснабжения

Централизованное газоснабжение в гп. Междуреченский отсутствует.

Система теплоснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 73.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения гп. Междуреченский являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Система водоснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 73.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения гп. Междуреченский являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Система водоотведения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 73.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения гп. Междуреченский являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 73.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение  экологической обстановки в гп. Междуреченский.

Таблица 73

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | ч/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 59 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./ Гкал | 161,0 | 155,1 | 160,7 | 155,5 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/ Гкал | 67,290 | 35,35 | 34,05 | 33,63 | 29,58 | 29,58 | 29,58 |
| 4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м³/Гкал | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 47,8 | 42 | 42,0 | 41,6 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| 6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 70 |
| 7 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,68 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,50 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Перебои в снабжении потребителей | ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | ч/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % |  | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | 76 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | кВт∙ч/м³ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/м³ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
| 4 | Потребление на собственные нужды | % | 2,03 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 |
| 5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 30,97 | 30,67 | 30,37 | 28,37 |
| 6 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 90 |
| 7 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 6 | 6 | 0 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % |  | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 93 | 93 | 95 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | ч/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов)

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом и на основании следующих основных нормативных правовых актов и документов с учетом изменений и дополнений, действующих на момент разработки (корректировки):

- Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- Проект Программ развития газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  до 2021 г.;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Стратегия социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на период до 2030 г., утв. решением Думы Кондинского района от 28.12.2016 № 194;

- Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на период до 2030 г., утв.  постановлением администрации Кондинского района от 25.08.2015 № 1026;

- План создания инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район на 2017 год;

- Прогноз социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на период до 2030 г., утв. постановлением администрации Кондинского района от 09.10.2015 № 1286;

- Схема территориального планирования Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, утв. Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 29.12.2009 № 890;

- План реализации схемы территориального планировании Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 15.02.2010 № 160;

- Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826;

- Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017 – 2020 гг.», утв. постановлением администрации Кондинского района от 21.11.2016 № 1780 (с изм. от 09.01.2017 № 14);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017 – 2020 гг.», утв. постановлением администрации Кондинского района от 24.11.2016 № 1797;

- Генеральный план муниципального образования городское поселение Междуреченский, утв. решением Думы Кондинского района ХМАО – Югры от 24.06.2010 № 990;

- Проект планировки, проект межевания территории микрорайона Южный пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО – Югры,  утв. постановлением администрации Кондинского района ХМАО – Югры от 28.04.2011 № 618;

- Проект планировки, проект межевания территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО – Югры, утв. постановлением администрации Кондинского района ХМАО – Югры от 13.09.2013 № 1956;

- Схема теплоснабжения городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Междуреченский от 22.02.2013 № 23/1-п, актуализирована постановлением администрации городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО – Югры от 29.03.2017 № 172-п.

- Схема водоснабжения муниципального образования городское поселение Междуреченский Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 12.12.2014 № 2641;

- Схема водоотведения муниципального образования городское поселение Междуреченский Кондинского района, утв. постановлением администрации городского поселения Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 16.02.2017 № 73-п;

- План развития городского поселения Междуреченский на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 30.12.2016 № 264;

- Комплексная программа развития электрических сетей субъектов РФ ХМАО – Югры, ЯНАО, Тюменской области напряжением 35 кВ и выше на пятилетний период (2017 – 2021 гг.).

- Инвестиционный проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на  альтернативный  вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г.;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013 – 2017 гг., утв. приказом  Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 26.12.2016 № 168-П;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2018 – 2022 гг. (проект).

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом результатов проведенного инженерно-технического анализа работы системы коммунальной инфраструктуры и выявленных технических и технологических проблем (Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры).

На основании приоритетности и необходимости реализации мероприятий сформирован полный перечень мероприятий и инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации на территории гп. Междуреченский.  Мероприятия, не включенные в настоящую Программу, реализуются на территории гп. Междуреченский в рамках производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Перспективная схема электроснабжения

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе электроснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения табл.74.

Таблица 74

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников электроснабжения |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Юмас» в пгт. Междуреченский (Инвестпроект) | пгт. Междуреченский | Инвестиционные программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг. |
| 2 | Строительство ТП 10(6)/0,4 кВ для электроснабжения новых потребителей административной и жилой застройки | пгт. Междуреченский | «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры. Пояснительная записка, 2015 г.» |
| 3 | Строительство ТП 10(6)/0,4 кВ для электроснабжения проектируемого ВОС и котельной | пгт. Междуреченский | «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры. Пояснительная записка, 2015 г.» |
| 4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ в пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации АО «ЮРЭСК» (Приложение № 3) |
| 5 | Строительство РП 10 кВ № 3 в пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации АО «ЮРЭСК» (Приложение № 3) |
| 6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ в мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 7 | Установка РП в мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей электроснабжения |  |  |
| 1 | Новое строительство и расширение ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до РП № 2 | пгт. Междуреченский | Инвестиционные программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг. |
| 2 | Строительство ВЛ 10 кВ (2,3 км) и КЛ (1,7 км) для подключения проектируемых трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ | пгт. Междуреченский | «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры. Пояснительная записка, 2015 г.» |
| 3 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. |
| 4 | Новое строительство и расширение ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Инвестиционные программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг. |
| 5 | Строительство ЛЭП- 10/0,4 кВ от новых КТП в мкр. Нефтяник-2 (воздушные 52000 м, кабельные 1500 м) | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 6 | Устройство наружного освещения (потребляемая мощность 33 кВт) мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 7 | Новое строительство и расширение ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в мкр. «Нефтяник-2» | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг. |
| 8 | Новое строительство и расширение ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в мкр. «Южный» | мкр. Южный, пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг. |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе электроснабжения составляет 1 074 876,7 тыс. руб.

Перспективная схема газоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе газоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения – табл. 75.

Таблица 75

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Реализация ПАО «Газпром» мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г. (в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Кондинском районе) | гп. Междуреченский | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО - Югры |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Финансирование за счет средств газоснабжающих организаций (в общем объеме финансирования не учитываются).

Перспективная схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Междуреченский от 22.02.2013 № 23/1-п, актуализирована постановлением администрации городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО – Югры от 29.03.2017 № 172-п.

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе теплоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – табл. 76.

Таблица 76

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | пгт. Междуреченский | Требования Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», результаты инженерно-технического анализа |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 4 | Реализация мероприятий дорожной карты | пгт. Междуреченский | Дорожная карта в сфере теплоснабжения |
| 5 | Выполнение расчетов с целью определения потребителей, централизованное теплоснабжение которых экономически нецелесообразно, с оценкой возможности перевода таких потребителей на индивидуальное теплоснабжение | пгт. Междуреченский | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 6 | Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью определения участков тепловых сетей с завышенным диаметром трубопроводов, подлежащих перекладке с целью оптимизации гидравлического режима и снижения потерь тепловой энергии | пгт. Междуреченский | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |
| 1 | Перевод котельной «БКУ» (новая) на альтернативный вид топлива (уголь) | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. |
| 2 | Модернизация оборудования котельной ОИРП мощностью 4 МВт с подключением к действующим инженерным системам, перевод котельной «ОИРП» на альтернативный вид топлива (уголь) | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г., Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 3 | Устройство блочно-модульной твердотопливной котельной «Южная» мощностью 10 МВт с подключением к действующим инженерным системам. Вид топлива - уголь | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 4 | Устройство блочно-модульной твердотопливной котельной «Молодежная» мощностью 4 МВт с подключением к действующим системам. Вид топлива - уголь | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 5 | Вывод из эксплуатации котельной «ДКВР» | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 6 | Вывод из эксплуатации котельной «Маяковского» | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 7 | Вывод из эксплуатации котельной ЛПДС Конда | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 8 | Вывод из эксплуатации котельной «БКУ» блок 1 | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 9 | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесина) (строительство и модернизация источников теплоснабжения с переходом на альтернативное топливо; реконструкцию сетей теплоснабжения с установкой АИТП в 32-х домах капитального исполнения), в т.ч.: | пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесина)» и показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения филиала ООО №КонцессКом» «Междуреченские коммунальные системы « пгт. Междуреченский на 2014-2024 гг. (Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры № 97-П от 29.09.2014 ) |
| 10 | Строительство котельной по ул. Совхозная | пгт. Междуреченский | Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области. Пояснительная записка, 2015 г. |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей для переподключения потребителей котельной «Маяковского» на котельную «БКУ», диаметр Ду 108 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 2 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул. Строителей Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 3 | Вывод из эксплуатации части ветхих тепловых сетей по ул. Нефтепроводная Ду 250 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 4 | Вывод из эксплуатации части ветхих тепловых сетей по ул. Сибирская, ул. Толстого, ул. Лесников Ду 250 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 5 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул. Молодежная Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 6 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул. Первомайская Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 7 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул. Маяковского, ул. Толстого, ул. Быковского, Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 8 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул.40 лет Победы Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 9 | ПИР на строительство сетей теплоснабжения | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район на 2016 г.» |
| 10 | Замена тепловых сетей | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |
| 11 | Строительство сетей теплоснабжения мкр. «Южный» | пгт. Междуреченский | Постановление Правительства ХМАО-Югры № 408-п от 09.10.2013 «О государственной программе ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 гг.» |
| 12 | Строительство сетей теплоснабжения (от действующих и проектируемых котельных до потребителей, для подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов) | пгт. Междуреченский | Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области. Пояснительная записка, 2015 г. |
| 13 | Строительство сетей теплоснабжения мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе теплоснабжения составляет 1 339 572,2 тыс. руб.

Перспективная схема водоснабжения

Схема водоснабжения муниципального образования городское поселение Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, утв. постановлением администрации Кондинского района ХМАО-Югры от 12.12.2014 № 2641.

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе водоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения – табл. 77.

Таблица 77

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | пгт. Междуреченский | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения , и порядка осуществления мониторинга таких показателей» |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 4 | Переоценка запасов Междуреченского месторождения | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |
| 1 | ПИР на строительство сетей водоснабжения | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район на 2016 г.» |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения | пгт. Междуреченский | Стратегия социально-экономического развития Кондинского района ХМАО-Югры на период до 2030 г. (Решение Думы Кондинского района № 194 от 28.12.2016). План развития пгт. Междуреченский на период до 2030 г. (Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 264 от 30.12.2016) |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения, совместно с сетями теплоснабжения согласно схемы теплоснабжения г.п.Междуреченский | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
| 4 | Подключение частного сектора к централизованному водоснабжению с целью ликвидации водоразборных колонок | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
| 5 | Переподключение на новые трубопроводы водоснабжения ст. Устье-Аха, консервация водонапорной башни водозабора ст. Устье-Аха | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
| 6 | Реконструкция (замена) аварийных участков сетей | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
| 7 | ПИР на строительство сетей водоснабжения мкр. «Южный» | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 гг.» |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения мкр. «Южный» (1 этап) | пгт. Междуреченский | Постановление Правительства ХМАО-Югры № 408-п от 09.10.2013 «О государственной программе ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 гг.» нировки территории микрорайона «Южный» пгт. Междуреченский ХМАО-Югры (Постановление администрации района от 28.04.2011 № 618) |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения мкр. «Южный» | пгт. Междуреченский | Адресная инвестиционная программа ХМАО-Югры на 2017 г. и на плановый период 2018 г. и 2019 г. (Постановление Правительства ХМАО-Югры от 12.12.2016 № 491-П |
| 10 | Строительство кольцевых сетей водоснабжения (в том числе, строительство разводящих сетей и размещение гидрантов) | пгт. Междуреченский | «Генеральный план муниципального образования пгт. Междуреченский. Положения о территориальном планировании. МК 32/2008-ПЗ, 2009 г.». «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области. Пояснительная записка, 2015 г.» |
| 11 | Реконструкция магистральных сетей от водозаборных сооружений до поселка | мкр. «Нефтяник-2», пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 12 | Строительство кольцевой хозяйственно-противопожарной схемы водоснабжения мкр. с расстановкой пожарных гидрантов | мкр. «Нефтяник-2», пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоснабжения составляет 354 952,1 тыс.  руб.

Перспективная схема водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования городское поселение Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 16.02.2017 № 73-п.

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения – табл. 78.

Таблица 78

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоотведения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоотведения | пгт. Междуреченский | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения , и порядка осуществления мониторинга таких показателей» |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоотведения в муниципальную собственность | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения |  |  |
| 1 | Реконструкция и ПСД очистных сооружений КОС-800 до мощности 2000 м³/сут | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 2 | Строительство комплексной блочной КНС, в районе ИРП | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 3 | Строительство комплексной блочной КНС, в районе Маяковского | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 4 | Строительство комплексной блочной ГНС с перенаправлением стоков на КОС 800 | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 5 | Строительство комплексной блочной КНС Лесная | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 6 | Приобретение ассенизаторских машин | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 7 | Обновление основных средств КНС | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 8 | Строительство системы водоотведения с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых сточных вод в пгт. Междуреченский Кондинского района мощностью 3500 м³/сут. для подключения к системе централизованного водоотведения новых и действующих объектов административной и жилой застройки (строительство КОС мощностью 3500 м³/сут., строительство четырех КНС, строительство магистральных напорных и самотечных коллекторов из полипропиленовых трубопроводов, протяженностью 5,5 км и 13 км) | пгт. Междуреченский | Инвестпроекты муниципального образования 2016 г., ООО »БПКинжиниринг». Положения о территориальном планировании. МК 32/2008-ПЗ, 2009 г.». «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области. Пояснительная записка, 2015 г.». План развития пгт. Междуреченский на период до 2030 г. (Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 264 от 30.12.2016). Стратегия социально-экономического развития Кондинского района ХМАО-Югры на период до 2030 г. (Решение Думы Кондинского района № 194 от 28.12.2016) |
| 10 | Строительство КНС в мкр. Нефтяник-2 хоз-бытовых стоков, 13,5 л/с | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения |  |  |
| 1 | Прокладка канализационного коллектора от КНС ст Устье-Аха до ГНС | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 2 | Прокладка канализационного коллектора от ГНС до ул. Нефтепроводной | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 3 | Прокладка канализационного коллектора от района ИРП до КНС по ул. Волгоградская | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 4 | Прокладка канализационного коллектора от КНС Маяковского до напорного коллектора по ул. Дзержинского | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 5 | Реконструкция сетей с высокой степенью износа | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 6 | Строительство сетей канализации мкр. «Южный» (1 этап) | мкр. Южный, пгт. Междуреченский | Постановление Правительства ХМАО-Югры № 408-п от 09.10.2013 «О государственной программе ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 гг.» |
| 7 | ПИР на строительство сетей водоотведения | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район на 2016 г.» |
| 8 | Строительство напорного коллектора, отводящего стоки от поселка на КОС с учетом стоков мер. Нефтяник-2 с увеличением диаметра существующего коллектора | пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 9 | Строительство новых магистральных сетей канализации внутри мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 10 | Строительство новых напорных коллекторов от мкр. Нефтяник-2, до существующего напорного коллектора пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоотведения составляет 484 600,1 тыс. руб.

Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами – табл. 79.

Таблица 79

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО |  |  |
| 1 | Закрытие действующего полигона в пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Распоряжение Правительства ХМАО-Югры № 559-рп от 21.10.2016) |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов в окружающей среде | пгт. Междуреченский | «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района» (Постановление № 2826 от 26.12.2014). |
| 3 | Рекультивация свалки | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 гг.» (утв. Постановлением администрации Кондинского района от 21.11.2016 № 1780, с изм. от 09.01.2017 № 14) |
| 4 | Размещение отходов на объектах захоронения, отвечающих нормативным требованиям (развитие системы утилизации и переработки отходов) | пгт. Междуреченский | «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района» (Постановление № 2826 от 26.12.2014). |
| 5 | Разработка мероприятий по организация сбора ртутьсодержащих ламп | пгт. Междуреченский | «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района» (Постановление № 2826 от 26.12.2014). |
| 6 | Размещение и ремонт контейнеров и контейнерных площадок | пгт. Междуреченский | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района» (Постановление № 2826 от 26.12.2014), Муниципальная программа «Благоустройство территории пгт. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |
| 7 | Обеспечение сбора и вывоза ТКО и КГМ на постоянной основе | пгт. Междуреченский | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| 8 | Содержание, ремонт и установка контейнеров, контейнерных площадок, уличных урн, в т. ч.: | пгт. Междуреченский | Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 266 от 30.12.2016 «Об утверждении параметров благоустройства пгт. Междуреченский на 2017 г.» |
|  | 1) Устройство ограждения контейнерных площадок | пгт. Междуреченский |  |
|  | 2) Ремонт контейнерных площадок | пгт. Междуреченский |  |
|  | 3) Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | пгт. Междуреченский |  |
| 9 | Уборка несанкционированных свалок, в том числе (оказание услуг по сбору крупногабаритного мусора и вывозу его на полигон) | пгт. Междуреченский | Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 266 от 30.12.2016 «Об утверждении параметров благоустройства пгт. Междуреченский на 2017 г.», Муниципальная программа «Благоустройство территории пгт. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |
| 10 | Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов гп. | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Благоустройство территории пгт. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |
| 11 | Организация мероприятий по содержанию мест захоронений | пгт. Междуреченский | Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 266 от 30.12.2016 «Об утверждении параметров благоустройства пгт. Междуреченский на 2017 г.», Муниципальная программа «Благоустройство территории пгт. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами составляет 509 366,5 тыс. руб.

Общая программа проектов, предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 80):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий  в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Таблица 80

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский 
на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого 2017 - 2026 гг. | в т.ч. по этапам |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | (2017- 2021 гг.) | (2022- 2026 гг.) |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 1 074 876,7 | 1 056 243,4 | 18 633,3 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения | 932 234,5 | 932 234,5 | 0,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения | 142 642,3 | 124 009,0 | 18 633,3 |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 1 339 572,2 | 1 117 572,2 | 222 000,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения | 780 817,6 | 558 817,6 | 222 000,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения | 558 754,7 | 558 754,7 | 0,0 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 354 952,1 | 295 288,9 | 59 663,3 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения | 352 752,1 | 293 088,9 | 59 663,3 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 484 600,1 | 435 956,1 | 48 644,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения | 308 857,3 | 295 057,3 | 13 800,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения | 175 742,8 | 140 898,8 | 34 844,0 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО | 509 366,5 | 287 652,3 | 221 714,3 |
| 7 | Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 |
| 8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 23 400,0 | 23 400,0 | 0,0 |
| 9 | ИТОГО | 3 896 767,8 | 3 326 112,9 | 570 654,9 |

Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории гп. Междуреченский организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Проекты, реализуемые действующими на территории гп. Междуреченский организациями.

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории гп. Междуреченский организациями является разработка ими инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей (надбавки) к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства,  реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления) и привлеченные средства (кредиты, займы, бюджетное финансирование  и пр.).

Объемы  финансовых потребностей инвестиционных программ определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом доступности тарифов для потребителей коммунальных услуг.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) коммунальных (бытовых) отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объекты коммунального хозяйства, являющиеся объектом концессионного соглашения, могут находиться на праве хозяйственного ведения у государственного или муниципального унитарного предприятия.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- 8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Финансовые потребности для реализации программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 3 896 767,8  тыс. руб.  (табл. 81).

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

  - прибыль;

  - амортизационные отчисления;

  - снижение затрат за счет реализации проектов;

  - плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;

- строительство пунктов секционирования;

- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Газоснабжение

За счет платы за технологическое присоединение к сети газораспределения финансируются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, увеличению пропускной способности сети газораспределения, связанное с увеличением объема потребления газа потребителем, изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.

Теплоснабжение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Водоснабжение, водоотведение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативных правовых актов муниципального образования Кондинский район, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного и районного бюджетов  осуществляется  в соответствии с:

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.10.2008г. №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;

- Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.10.2016 № 544-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 годов»;

- Решением Думы Кондинского района от 22.11.2011 № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района».

Таблица 81

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого 2017 - 2026 гг., тыс. руб. | в т. ч. по этапам реализации: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 1 835 074 | 371 372 | 402 830 | 483 945 | 232 892 | 570 654,9 | 3 896 767,8 | 3 326 112,9 | 570 654,9 |
| Электроснабжение | 837 720 | 42 896 | 51 325 | 96 352 | 27 950 | 18 633,3 | 1 074 876,7 | 1 056 243,4 | 18 633,3 |
| Газоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение | 314 169 | 202 727 | 187 635 | 271 942 | 141 100 | 222 000,0 | 1 339 572,2 | 1 117 572,2 | 222 000,0 |
| Водоснабжение | 72 020 | 69 236 | 95 754 | 47 216 | 11 063 | 59 663,3 | 354 952,1 | 295 288,9 | 59 663,3 |
| Водоотведение | 279 919 | 55 473 | 68 036 | 24 092 | 8 436 | 48 644,0 | 484 600,1 | 435 956,1 | 48 644,0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО | 198 257 | 710 | 0 | 44 343 | 44 343 | 221 714,3 | 509 366,5 | 287 652,3 | 221 714,3 |
| Установка приборов учета в МКД и бюджетных организациях | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 |
| Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 22990 | 330 | 80 | 0 | 0 | 0,0 | 23 400,0 | 23 400,0 | 0,0 |

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам (календарной разбивкой).

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2017 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 гг. для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры представлены в табл. 82.

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 2017 г. составляет 4,1% и на 2017 – 2018 гг. предусматривает отклонение по отдельным муниципальным образованиям от данной величины на 2,4%.

Таблица 82

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2017 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 гг.

| № п/п | Субъект РФ | Период | Средний индекс по субъекту РФ | Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | значение |
| 1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 01.01.2017 – 30.06.2017 | 0 | 0 |
|  |  | 01.07.2017 – 31.12.2017 | 4,1 | 2,4 |
|  |  | 01.01.2018 – 30.06.2018 | - | 0 |
|  |  | 01.07.2018 – 31.12.2018 | - | 2,4 |

Источник:

1. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2014 № 2222-р «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 – 2018 гг.» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.06.2015 N 1021-р).

3. Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2016 N 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год».

В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ (Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре) постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период с 01.07.2014 по 2018 г. (табл. 83).

Таблица 83

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Междуреченский Кондинского района на период с 01.07.2014 по 2018 г.

| № п/п | Муниципальное образование | Год | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование городское поселение Междуреченский | 2014 | 7,2 |
|  |  | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 0 |
|  |  | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 11,5 |
|  |  | - - 30.06.2016 - 2018 | 0 |
|  |  | 01.07. - 31.12. 2016 - 2018 |  |

Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Междуреченский с 01.01. по 30.06.2017 утвержден в размере 0%, на последующие годы – расчетным методом.

В соответствии с п. 27 постановления Правительства РФ № 400 от 30.04.2014 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ  с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;…».

Таким образом, изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при разработке и утверждении инвестиционных программ в рамках действующего законодательства. Основной задачей разработки инвестиционных программ является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных средств с разбивкой по годам.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причине низкого уровня доходов осуществляется в рамках действующего законодательства.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий)

Расчет прогнозного совокупного платежа населения гп. Междуреченский за коммунальные ресурсы до 2026 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа для населения по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период. Расчет плановых тарифов выполнен с учетом:

- утвержденных регулирующим органом долгосрочных тарифов для населения по каждому из коммунальных ресурсов (при наличии);

- при отсутствии утвержденных тарифов расчет произведен с учетом:

- на 2017 г. – среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 4,1%;

- на 2018 – 2026 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утв. в документах долгосрочного прогнозирования РФ:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 – 2019 гг.;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы до 2026 г. представлен в табл. 84.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития гп. Междуреченский, а также Кондинского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Таблица 84

Прогноз совокупного платежа населения гп. Междуреченский за коммунальные ресурсы

на период 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2017-2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022-2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. кВт·ч | 0,0420 | 0,0420 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0425 |
| 1.2 | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./кВт·ч | 1,84 | 1,92 | 1,99 | 2,07 | 2,16 | 2,62 |
| 1.3 | Расходы населения на электроснабжение | тыс. руб. | 0,077 | 0,080 | 0,084 | 0,087 | 0,091 | 0,111 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. Гкал | 19,70 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 19,58 |
| 2.2 | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./Гкал | 4 244,56 | 4 414,34 | 4 590,92 | 4 774,55 | 4 965,53 | 6 041,33 |
| 2.3 | Расходы населения на теплоснабжение | тыс. руб. | 83 606,4 | 86 451,1 | 89 909,2 | 93 505,6 | 97 245,8 | 118 314,4 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 244,81 | 244,96 | 245,66 | 246,45 | 245,67 | 249,57 |
| 3.2 | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./м³ | 87,10 | 89,94 | 91,88 | 95,56 | 99,38 | 120,91 |
| 3.3 | Расходы населения на водоснабжение | тыс. руб. | 21 323,2 | 22 030,8 | 22 571,2 | 23 549,2 | 24 414,2 | 30 174,9 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 75,35 | 75,49 | 76,12 | 76,83 | 76,13 | 79,64 |
| 4.2 | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./м³ | 152,02 | 155,79 | 159,79 | 166,18 | 172,82 | 210,27 |
| 4.3 | Расходы населения на водоотведение | тыс. руб. | 11 455,0 | 11 760,3 | 12 162,4 | 12 766,5 | 13 156,7 | 16 744,7 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 17,53 | 17,55 | 17,59 | 17,74 | 17,85 | 18,58 |
| 5.2 | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./1000 м³ | 275,16 | 292,17 | 305,72 | 317,94 | 330,66 | 402,30 |
| 5.3 | Расходы населения на утилизацию (захоронение) ТКО | тыс. руб. | 4 823,5 | 5 128,2 | 5 378,2 | 5 639,8 | 5 901,8 | 7 474,7 |
| 6 | ВСЕГО расходов населения на коммунальные ресурсы | тыс. руб. | 121 208,2 | 125 370,6 | 130 021,1 | 135 461,2 | 140 718,6 | 172 708,8 |

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утв. приказом Минрегиона России № 58, Минздравсоцразвития России № 403 от 26.05.2006.

Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установлены:

- федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22%;

- федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения (общей площади жилья на 1 гражданина) – 18 м²/чел.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» утверждены:

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

- 0% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 5% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 10% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 15% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 22% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в размере:

- 40 м2 общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека;

- 46 м2 общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

- 18 м2 общей площади жилого помещения - на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

- 6 м2 жилой площади - на одного человека, проживающего в общежитии.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.12.2012 № 505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» утверждены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям округа.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. в месяц) с 01.01.2013 в гп. Междуреченский составляет:

- многоквартирные жилые дома:

- на одиноко проживающего человека – 3 736,36 руб./мес.;

- на семью из двух человек – 5 023,34 руб./мес.;

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 175,44 руб./мес.;

- индивидуальные жилые дома:

- на одиноко проживающего человека – 1 886,62 руб./мес.;

- на семью из двух человек – 2 610,37 руб./мес.;

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 1 158,14 руб./мес.

Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения гп. Междуреченский при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Модель для расчета Программы

Модель расчета Программы включает в себя следующие основные этапы, выполняемые последовательно:

1)	 расчет показателей развития гп. Междуреченский;

2) 	расчет целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

3) 	расчет показателей спроса на коммунальные ресурсы;

4)	 расчет перспективных балансов мощности и нагрузки;

5)	 определение перечня мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

6)	 расчет финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы.

Расчет перспективных показателей развития гп. Междуреченский, целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных балансов мощности и нагрузки по каждой системе формируется исходя из данных, полученных от администрации гп. Междуреченский, ресурсоснабжающих организаций.

Блок-схема по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представлена на рис. 11.

Рисунок 11. Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский

# Приложение

Приложение 1. Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский на 2017 – 2026 гг.

Источник: Устав муниципального образования городское поселение Междуреченский, Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, прин. Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Междуреченский от 27.05.2010 № 115 (с изменениями)

Источник: Паспорт городского поселения Междуреченский на 01.04.2016 г.

Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район

Официальный сайт 	АО  «ЮРЭСК» http://yuresk.ru

Официальный сайт 	органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  http://www.admkonda.ru/

Инвестиционные программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг.

Источник: Официальный сайт 	АО «ЮРЭСК» http://yuresk.ru. Приложение 1к п.3.2 «Формы раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной и муниципальной собственности»

Наименование/обозначение электросетевого имущества  принято по данным, представленным  АО «ЮРЭСК»

Инвестиционные программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг.

Источник: Данные АО «ЮРЭСК», замеры 22.12.2016, замеры 15.06.2016

Источник: сведения АО «ЮРЭСК», «О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях АО «ЮРЭСК» в зоне централизованного энергоснабжения, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования»

Текущая загрузка подстанции  указывается  по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей. Текущая загрузка центра питания указана с учетом загрузки сети 35, 10 кВ

нагрузка на ПС указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.

резерв/дефицит мощности указывается с учетом не нормального состояния схемы сетей внутреннего электроснабжения потребителей, вызванного плановым проведением ремонтных работ в прилегающем районе сети 110, 35,10, 6 кВ на момент проведения контрольного замера

Источник:  Официальный сайт 	АО «ЮРЭСК» http://yuresk.ru. Приложение 1к п.3.2 «Формы раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной и муниципальной собственности»

Источник: Статистическая форма № 1-МО.  Сведения об объектах инфраструктуры  МО по состоянию на 31.12.2015

Источник: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городского поселения Междуреченский на 2016-2019 гг.», утв. постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района  ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п

Наименование/обозначение электросетевого имущества  принято по данным, представленным  АО «ЮРЭСК»

Источник: Данные АО «ЮРЭСК» «О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях АО «ЮРЭСК» в зоне централизованного энергоснабжения, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования». Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг.

Источник: Годовой отчет АО «ЮРЭСК» за 2015 г.

Источник: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Там же

Источник: РСТ ХМАО – Югры. База принятых тарифных решений ХМАО – Югры.

Источник: Пресс-центр Правительства ХМАО – Югры.

http://www.admhmao.ru/press-center/vse-novosti/natalya-komarova-obsudila-s-predsedatelem-pravleniya-pao-gazprom-alekseem-millerom-uchastie-kompanii/

Источник: Инвестиционный проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на  альтернативный  вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский

То же

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов МО Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. ООО «МКС»

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов МО Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. ООО «МКС»

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов МО Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. ООО «МКС»

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов МО Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. ООО «МКС»

Источник: Форма № 1-ПУ (ЖКХ). Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде (дата составления документа: 04.09.2014, 12.03.2015, 16.03.2016, 13.03.2017), ПУ бюджет, прочие.

Источник: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Источник: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Источник: Инвестиционный  проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на  альтернативный  вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский

Источник: ООО «МКС». Экспертное заключение по рассмотрению дела № 211-2016 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «МКС» потребителям на территории городского поселения Мортка пгт. Мортка Кондинского района на 2017 г.»

Источник: Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) по состоянию на 01.01.2017

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ООО «МКС» на 2017 г. (реализован).

Источник: Производственная программа по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения предприятия ООО «МКС»

Источник: Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) по состоянию на 01.01.2017

То же

Источник: Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) по состоянию на 01.01.2017

Источник: Форма № 1-ПУ (ЖКХ). Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде (дата составления документа: 04.09.2014, 12.03.2015, 16.03.2016, 13.03.2017), ПУ бюджет, прочие.

Источник: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Там же

Там же

Источник: Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) по состоянию на 01.01.2017

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ООО «МКС» на 2017 г. (реализован).

Источник: Протокол заседания правления РСТ ХМАО – Югры от 01.12..2016 № 79.

Источник: Экспертное заключение по рассмотрению дела № 240-2016 «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «МКС» на территории МО гп. Междуреченский Кондинского района на 2017 г.»

Схема водоотведения гп. Междуреченский Кондинского района утв. постановлением администрации гп. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п

Источник: Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) по состоянию на 01.01.2017

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ООО «МКС» на 2017 г. (реализован).

Источник: Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) по состоянию на 01.01.2017

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ООО «МКС» на 2017 г. (реализован).

Источник: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Там же

Там же

Источник:  Схема водоотведения гп. Междуреченский Кондинского района утв. постановлением администрации гп. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п

Источник:  то же

Источник: Протокол заседания правления РСТ ХМАО – Югры от 01.12..2016 № 79.

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014  № 2826.

Источник: Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10. 2016 г. № 559-рп.

Источник: Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 г. № 559-рп.

Источник: База данных показателей муниципальных образований ГКС

Источник: Протокол заседания правления РСТ ХМАО – Югры от 29.11..2016 № 78.