Общество с ограниченной 
ответственностью

«Сибпрофконсалт»

подготовлено специально

для администрации муниципального образования

Кондинского района

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченский

на 2017 – 2026 годы

ТОМ 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 10945 от 29.04.2015, выдано СРО Ассоциация проектировщиков "Стройобъединение"

Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 383 от 17.07.2013, выдано НП СРО инженеров-изыскателей "СтройИзыскания"

Свидетельство о подтверждении деятельности организации по проведению энергетических обследований № СРО-Э-001-7203162602-016 от 09.08.2010, выдано 
НП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций

Сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.05289-14 от 28.07.2014 системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), выдан органом по сертификации 
ООО «РусПромГрупп»

2017 год

Содержание

Паспорт Программы	4

1	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	7

1.1	Система электроснабжения	8

1.2	Система газоснабжения	13

1.3	Система теплоснабжения	14

1.4	Система водоснабжения	22

1.5	Система водоотведения	30

1.6	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	36

1.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	41

2	План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана	42

2.1	План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки	42

2.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки	42

3	Перечень мероприятий и целевых показателей	48

3.1	Целевые показатели	48

3.1.1	Целевые показатели системы электроснабжения	48

3.1.2	Целевые показатели системы газоснабжения	49

3.1.3	Целевые показатели системы теплоснабжения	49

3.1.4	Целевые показатели системы водоснабжения	49

3.1.5	Целевые показатели системы водоотведения	49

3.1.6	Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	50

3.2	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	56

3.2.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	57

3.2.2	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	60

3.2.3	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	61

3.2.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	67

3.2.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	70

3.2.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	75

3.2.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	77

3.2.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	78

3.3	Взаимосвязанность проектов	80

4	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	81

4.1	Источники и объемы инвестиций по проектам	81

4.2	Краткое описание форм организации проектов	84

4.3	Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы	84

4.4	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	87

5	Управление Программой	89

Приложения	92

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченский на 2017 – 2026 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановления Правительство РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Схема территориального планирования Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, утв. Решением Думы Кондинского района ХМАО – Югры от 29.12.2009 № 890 Устав муниципального образования городское поселение Междуреченский Кондинский район ХМАО-Югры, прин. Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Междуреченский от 27.05.2010 № 115 Генеральный план муниципального образования городское поселение Междуреченский, утв. решением Думы Кондинского района ХМАО-Югры от 24.06.2010 № 990 |
| Заказчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| Разработчик Программы | ООО «Сибпрофконсалт» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| Соисполнители Программы | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| Цель Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на долгосрочный период до 2026 г. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели Программы | Перспективная обеспеченность населения доступом к централизованным системам коммунальной инфраструктуры к 2026 г.: - электроснабжения – 100%; - теплоснабжения – 59%; - водоснабжения – 76%; - водоотведения – 95%; - утилизации (захоронения) ТКО – 100%. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2017 – 2026 гг. Этапы реализации мероприятий Программы: 1 этап: 2017 – 2021 гг. 2 этап: 2022 – 2026 гг. |
| Объемы финансирования | Объем финансирования Программы составляет 3 896 767,8 тыс. руб. |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Междуреченский на 2017 – 2026 гг. (далее – Программа) является обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на долгосрочный период до 2026 г.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Срок реализации Программы: 2017 – 2026 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2017 – 2021 гг.

2 этап: 2022 – 2026 гг.

Система электроснабжения

Институциональная структура

На территории гп. Междуреченский услуги по электроснабжению оказывают следующие электросетевые компании:

- Кондинский филиал ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» (далее – Кондинский филиал АО «ЮРЭСК»)  .

- АО «Тюменская энергосбытовая компания» (далее - АО «ТЭК») –  деятельность по распределению и сбыту электроэнергии на территории пгт. Междуреченский.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Система электроснабжения гп. Междуреченский включает:

- ПС-110/35/10 кВ «Юмас» АО «ЮРЭСК»:

- рабочее напряжение – 110/35/10 кВ;

- количество силовых трансформаторов – 2 ед.;

- мощность силовых трансформаторов 2х16МВА;

- распределительные пункты;

- понижающие трансформаторные подстанции;

- линии электропередач.

Одиночное протяжение линии электропередачи в гп. Междуреченский на 21.12.2016  – 219,1 км.

Общая протяженность освещенных улиц, проездов, набережных на 01.01.2016 составила 66,5 км.

Общая протяженность линии освещения улично-дорожной сети в поселении составляет 66,027 км, в т.ч. протяженность кабельной линии –  7,22 км. Количество консольных светильников – 1 642 шт., со светильниками РКУ 250, РКУ 150 с лампами ДНаТ 250, ДНаТ 150; торшерных светильников –  360 шт. с лампами ДНаТ 100.

Внутри населенного пункта установлены понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, от которых до потребителей протянуты низковольтные линии электропередач ВЛ-0,4 и КЛ-0,4.

Балансы мощности и ресурса

Балансы мощности и нагрузки АО «ЮРЭСК» гп. Междуреченский за 2012-2016 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1

Балансы мощности и нагрузки АО «ЮРЭСК» гп. Междуреченский за 2012-2016 гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Междуреченский | Отпуск электроэнергии в сети | млн. кВтч | 62,65 | 63,73 | 68,21 | 69,13 | 72,09 |
|  |  | Усредненная максимальная мощность за год | МВт | 8,5 | 8,7 | 9,3 | 9,4 | 9,7 |
|  |  | Максимальная мощность в режимный день | МВт | 17,6 | 15,8 | 12,0 | 13,1 | 17,1 |

Источник: Данные АО «ЮРЭСК». Информация по максимальной нагрузке и динамике потребления мощности крупными городами и населенными пунктами в период 2012–2016 гг.

Доля поставки ресурса по приборам учета

По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета жилищного фонда за электрическую энергию составили 100%.

Зоны действия источников ресурсов

В настоящее время электроснабжение осуществляется от одного источника питания – ПС-110/35/10 кВ «Юмас»:

- рабочее напряжение – 110/35/10 кВ;

- количество силовых трансформаторов – 2 ед.;

- мощность силовых трансформаторов 2х16 МВА.

В период с 2012-2020 гг. АО «ЮРЭСК» выполняются работы по техническому перевооружению и реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Юмас» с заменых трансформаторов мощностью 2х16МВА (32 МВА), проектной мощностью 80 МВА с реконструкцией ЗРУ 10 кВ.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

В настоящее время имеются ограничения использования мощностей по центру питания АО «ЮРЭСК» (ПС-110/35/10 кВ «Юмас»).

В период  2012-2020 гг. АО «ЮРЭСК» выполняются работы по техническому перевооружению и реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Юмас» с заменой трансформаторов мощностью 2х16МВА (32 МВА), проектной мощностью 80 МВА с реконструкцией ЗРУ 10 кВ. Реализация проекта направлена на обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей, на обеспечение возросшей потребности в электроснабжении.

Надежность работы системы

По данным о статистике отказов и среднего времени восстановления работ в электрической сети ОАО «ЮРЭК» за 2014-2016 гг. на территории гп. Междуреченский зафиксированы отказы работ, аварийные отключения в электрической сети:

- перегруз сетей в связи с перебоями теплоснабжения;

- повреждение сетей сторонними организациями;

- повреждение в сетях потребителей;

- воздействие неблагоприятных погодных факторов;

- нарушение изоляции в сетях.

Последствия аварийных отключений устранены, работоспособность электроустановок восстановлена.

Качество поставляемого ресурса

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

Воздействие на окружающую среду

Понижающие станции, расположенные на территории гп. Междуреченский, не оказывают воздействия на окружающую среду, прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, соответственно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения гп. Междуреченский ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему потребителям за 2014-2016 гг. на территории ХМАО-Югры приведена в табл. 2.

Таблица 2

Тарифы на электроэнергию в 2014-2016 гг. на территории ХМАО-Югры

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Решение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 12.11.2013 № 130 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 19.12.2014 № 103 (в ред. от 25.02.2015) |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18 (в ред. от 28.06.2016) |  |
| 1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами эксплуатации системы электроснабжения             гп. Междуреченский являются:

- источников электроснабжения:

- износ основного оборудования ПС, ТП, питающих электроэнергией потребителей гп. Междуреченский вследствие превышения срока эксплуатации и работы в режимах, не отвечающих предписанным техническим условиям;

- снижение надежности и качества электроэнергии вследствие высокой степени износа и перегрузки основного электрооборудования.

- сетей электроснабжения:

- износ электрических сетей, участвующих в электроснабжении потребителей гп. Междуреченский вследствие превышения срока эксплуатации и как следствие, увеличение уровня потерь электрической энергии;

- недостаточная пропускная способность линий электропередачи на всех уровнях напряжения;

- снижение надежности, качества, увеличение потерь электроэнергии вследствие высокой степени износа электрических сетей и ежегодного естественного роста нагрузок.

Детальный анализ системы электроснабжения гп. Междуреченский представлен в разделе 3.1 Обосновывающих материалов.

Система газоснабжения

Институциональная структура

Централизованное газоснабжение в гп. Междуреченский отсутствует.

Поставку сжиженного газа для бытовых нужд населению осуществляет 
ООО «Юкон-Газ Плюс».

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура  себестоимости производства и транспорта ресурсов

Приказом РСТ ХМАО – Югры от 09.06.2016 № 55-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории ХМАО – Югры» установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), для всех категорий систем франкирования на территории ХМАО – Югры: 47,31 руб./кг с 01.07.2016 (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ.).

Детальный анализ системы газоснабжения городского поселения Междуреченский представлен в разделе 3.2 Обосновывающих материалов.

Система теплоснабжения

Институциональная структура

На территории гп. Междуреченский преобладает индивидуальное теплоснабжение. Доля индивидуального теплоснабжения составляет 59% в общем объеме теплоснабжения, централизованного – 41%.

Выработку и отпуск тепловой энергии для потребителей гп. Междуреченский осуществляет ООО «Междуреченские коммунальные системы» (далее – ООО «МКС»).

Основные сооружения, используемые при производстве, передаче и сбыте тепловой энергии находятся на балансе муниципального образования Кондинский район и переданы на обслуживание ООО «МКС».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Система теплоснабжения гп. Междуреченский – закрытая. Температурный график – 95/70 ºС.

- Основной вид топлива – сырая нефть, уголь.

Теплоснабжение гп. Междуреченский осуществляется от семи котельных:

- Котельная «ДКВР», ул. Промышленная, 7;

- Котельная «БКУ», ул. Сибирская, 53;

- Котельная «БКУ 2» (новая), ул. Сибирская, 53;

- Котельная «Маяковского», ул. Маяковского, 24б;

- Котельная «ОИРП», ул. Первомайская 12, А;

- Котельная ст. Устье-Аха, ул. Железнодорожная;

- Котельная ЛПДС «Конда»  Урайского УМН.

Структура централизованной системы теплоснабжения. Междуреченский состоит из следующих основных элементов:

- количество источников тепловой энергии – 7 ед.;

- количество котлов – 19 ед.;

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении –  49,7 км.

Установленная мощность источников тепловой энергии – 66,6 Гкал/ч.

Срок ввода в эксплуатацию котлов, установленных в котельных гп. Междуреченский, составляет от 1 до 8 лет, котельной «ОИРП» - 44 г., котельной «ДКВР» - 31 г. (котел ДКВР 10-13 № 3), в т.ч. по годам ввода с учетом капитального ремонта: котельная «ДКВР» – 1985 г, 2008 г., 2012 г., 2013 г., котельные «БКУ», «БКУ 2» – 2000 г., 2010 г., 2014 г., котельная Маяковского – 2010 г., 2008-2016 гг., котельная «ОИРП» – 1972 г., котельная «Устье-Аха» – 2016 г.

По данным за 2015-2016 гг. протяженность тепловых сетей гп. Междуреченский в двухтрубном исчислении составила 49,7 км. В течение 2015 – 2016 гг. протяженность сетей не изменилась.  в 2016 г. выполнен капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Дружбы протяженностью 180 п.м. и по ул. Маяковского протяженностью 74 п.м., выполнен ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Северная протяженностью 480 п.м. Проведен ремонт подземных переходов тепловых сетей ст. Устье-Аха.

Схема исполнения тепловой сети гп. Междуреченский – двухтрубная. Из общей протяженности сетей теплоснабжения 54% проложены подземно и 46% –  надземно.

Назначение сетей теплоснабжения – отопление. Диаметр сетей составляет от 18 до 426 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1959 – 2015 гг.

Балансы мощности и ресурса

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии по котельным гп. Междуреченский представлен в табл. 3.

Таблица 3

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии гп. Междуреченский за 2014-2016 гг.

| № п/п | Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | В целом по пгт. Междуреченский |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 23,94 | 24,19 | 34,35 |
| 2 | Выработка, Гкал | 57 197,14 | 62 018,96 | 66 593,87 |
| 3 | Покупка, Гкал | 9 624,72 | 7 160,73 | 7 313,53 |
| 4 | Выработка- нефть | 57 197,14 | 62 018,96 | 64 526,00 |
| 5 | Выработка- уголь | 0,00 | 0,00 | 2 067,87 |
| 6 | СН, Гкал | 1 664,00 | 1 497,40 | 1 265,00 |
| 7 | СН - нефть, Гкал | 1 664,00 | 1 497,40 | 1 265,00 |
| 8 | СН - уголь, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | СН, % | 2,9 | 2,4 | 1,9 |
| 10 | Отпуск в сеть, Гкал | 65 157,86 | 67 682,29 | 72 642,40 |
| 11 | Отпуск в сеть- нефть | 55 533,14 | 60 521,56 | 63 261,00 |
| 12 | Отпуск в сеть - уголь | 0,00 | 0,00 | 2 067,87 |
| 13 | Отпуск в сеть - Покупка | 9 624,72 | 7 160,73 | 7 313,53 |
| 14 | Потери по сетям, Гкал | 28 011,32 | 29 460,22 | 34 890,67 |
| 15 | Потери по сетям - нефть | 22 191,01 | 26 945,80 | 31 100,26 |
| 16 | Потери по сетям - уголь | 0,00 | 0,00 | 1 396,19 |
| 17 | Потери по сетям - покупка | 5 820,31 | 2 514,42 | 2 394,22 |
| 18 | % | 43 | 44 | 48 |
| 19 | Полезный отпуск | 37 146,54 | 38 222,07 | 37 751,73 |
| 20 | Полезный отпуск (нефть) | 33 342,13 | 33 575,76 | 32 160,74 |
| 21 | Полезный отпуск (уголь) | 0,00 | 0,00 | 671,68 |
| 22 | Полезный отпуск (Покупка) | 3 804,41 | 4 646,31 | 4 919,31 |
| 23 | Расход воды, тыс. м3 | 22,64 | 8,34 | 30,62 |
| 24 | НУР воды, м3/Гкал | 0,40 | 0,13 | 0,46 |
| 25 | Расход эл.эн., тыс. кВт | 5 442,99 | 4 161,08 | 4 047,72 |
| 26 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 95,16 | 67,09 | 60,78 |
| 27 | Расход нефти, тн | 6 343,22 | 8 030,18 | 8 082,05 |
| 28 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 114,22 | 132,68 | 127,76 |
| 29 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 110,90 | 129,48 | 125,25 |
| 30 | Расход угля, тн | 0,00 | 0,00 | 523,40 |
| 31 | НУР угля, кг/Гкал отп. | 0,00 | 0,00 | 253,11 |
| 32 | НУР угля, кг/Гкал выраб. | 0,00 | 0,00 | 253,11 |
| II | Котельная «ДКВР» (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 13,90 | 13,18 | 7,81 |
| 2 | Выработка, Гкал | 38 805,83 | 37 688,80 | 22 157,32 |
| 3 | СН, Гкал | 1 079,00 | 886,90 | 863,00 |
| 4 | СН, % | 2,78 | 2,35 | 3,89 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 37 726,83 | 36 801,90 | 21 294,32 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 13 024,21 | 12 580,44 | 7 242,14 |
| 7 | Потери по сетям, % | 34,52 | 34,18 | 34,01 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 24 702,62 | 24 221,46 | 14 052,18 |
| 9 | Расход воды, тыс.м3 | 17,41 | 6,44 | 19,69 |
| 10 | НУР воды, м3/Гкал | 0,45 | 0,17 | 0,89 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс. кВт | 4 185,77 | 2 595,38 | 2 952,27 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 107,86 | 68,86 | 133,24 |
| 13 | Расход нефти, тн | 4 802,26 | 2 784,76 | 2 940,46 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 127,29 | 75,67 | 138,09 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 123,75 | 73,89 | 132,71 |
| 16 | Расход угля, тн | - | - | - |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. | - | - | - |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. | - | - | - |
| III | Котельная ст. Устье-Аха (Уголь) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | - | - | 1,63 |
| 2 | Выработка, Гкал | - | - | 2 067,87 |
| 3 | СН, Гкал | - | - | 0,00 |
| 4 | СН, % | - | - | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | - | - | 2 067,87 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | - | - | 1 396,19 |
| 7 | Потери по сетям, % | - | - | 67,52 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | - | - | 671,68 |
| 9 | Расход воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0,20 |
| 10 | НУР воды, м3/Гкал | 0 | 0 | 0,10 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс. кВт | 0 | 0 | 29,47 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 0 | 0 | 14,25 |
| 13 | Расход нефти, тн |  |  |  |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| 16 | Расход угля, тн | 0 | 0 | 523,40 |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. | 0 | 0 | 253,11 |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. | 0 | 0 | 253,11 |
| IV | Котельная «БКУ» блок Б (новая) (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч |  |  | 13,39 |
| 2 | Выработка, Гкал |  |  | 17 003,38 |
| 3 | СН, Гкал |  |  | 0,00 |
| 4 | СН, % |  |  | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал |  |  | 17 003,38 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал |  |  | 8 935,41 |
| 7 | Потери по сетям, % |  |  | 52,55 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал |  |  | 8 067,97 |
| 9 | Расход воды, тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| 10 | НУР воды, м3/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс. кВт | 0 | 0 | 27,48 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 13 | Расход нефти, тн | 0,00 | 1 825,69 | 1 662,26 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| 16 | Расход угля, тн |  |  |  |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| V | Котельная «БКУ» блок А (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 1,89 | 3,32 | 2,60 |
| 2 | Выработка, Гкал | 5 282,43 | 9 507,64 | 7 367,34 |
| 3 | СН, Гкал | 188,00 | 285,80 | 134,00 |
| 4 | СН, % | 3,56 | 3,01 | 1,82 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 5 094,43 | 9 221,84 | 7 233,34 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 1 837,04 | 5 424,66 | 2 994,37 |
| 7 | Потери по сетям, % | 36,06 | 58,82 | 41,40 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 3 257,39 | 3 797,18 | 4 238,97 |
| 9 | Расход воды, тыс. м3 | 0,17 | 0,04 | 0,14 |
| 10 | НУР воды, м3/Гкал | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс. кВт | 573,80 | 890,06 | 318,93 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 108,63 | 93,62 | 43,29 |
| 13 | Расход нефти, тн | 0,00 | 1 825,69 | 1 662,26 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 0,00 | 197,97 | 229,81 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 0,00 | 192,02 | 225,63 |
| 16 | Расход угля, тн |  |  |  |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| VI | Котельная «ОИРП» (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 2,14 | 2,42 | 2,84 |
| 2 | Выработка, Гкал | 5 970,13 | 6 926,29 | 8 057,50 |
| 3 | СН, Гкал | 190,00 | 159,00 | 130,00 |
| 4 | СН, % | 3,18 | 2,30 | 1,61 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 5 780,13 | 6 767,29 | 7 927,50 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 3 243,78 | 3 955,08 | 5 111,70 |
| 7 | Потери по сетям, % | 56,12 | 58,44 | 64,48 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 2 536,35 | 2 812,21 | 2 815,80 |
| 9 | Расход воды, тыс. м3 | 0,83 | 0,30 | 0,91 |
| 10 | НУР воды, м3/Гкал | 0,14 | 0,04 | 0,11 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс. кВт | 317,61 | 317,21 | 298,34 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 53,20 | 45,80 | 37,03 |
| 13 | Расход нефти, тн | 730,11 | 750,39 | 800,14 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 126,31 | 110,88 | 100,93 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 122,29 | 108,34 | 99,30 |
| 16 | Расход угля, тн |  |  |  |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| VII | Котельная «Маяковского» (Нефть) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 2,56 | 2,76 | 3,50 |
| 2 | Выработка, Гкал | 7 138,75 | 7 896,22 | 9 940,46 |
| 3 | СН, Гкал | 207,00 | 165,70 | 138,00 |
| 4 | СН, % | 2,90 | 2,10 | 1,39 |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 6 931,75 | 7 730,52 | 9 802,46 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 4 085,98 | 4 985,61 | 6 816,65 |
| 7 | Потери по сетям, % | 58,95 | 64,49 | 69,54 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 2 845,77 | 2 744,91 | 2 985,81 |
| 9 | Расход воды, тыс. м3 | 4,24 | 1,56 | 4,67 |
| 10 | НУР воды, м3/Гкал | 0,59 | 0,20 | 0,47 |
| 11 | Расход эл.эн., тыс. кВт | 365,80 | 358,43 | 421,22 |
| 12 | НУР эл.эн., кВт/Гкал | 51,24 | 45,39 | 42,37 |
| 13 | Расход нефти, тн | 810,85 | 843,66 | 1016,92 |
| 14 | НУР нефти, кг/Гкал отп. | 116,98 | 109,13 | 103,74 |
| 15 | НУР нефти, кг/Гкал выраб. | 113,58 | 106,84 | 102,30 |
| 16 | Расход угля, тн |  |  |  |
| 17 | НУР угля, кг/Гкал отп. |  |  |  |
| 18 | НУР угля, кг/Гкал выраб. |  |  |  |
| VIII | Котельная мкр. «Нефтяник-2» (Покупное тепло) |  |  |  |
| 1 | Нагрузка, Гкал/ч | 3,45 | 2,50 | 2,58 |
| 2 | Выработка, Гкал |  |  |  |
| 3 | СН, Гкал |  |  |  |
| 4 | СН, % |  |  |  |
| 5 | Отпуск в сеть, Гкал | 9 624,72 | 7 160,73 | 7 313,53 |
| 6 | Потери по сетям, Гкал | 5 820,31 | 2 514,42 | 2 394,22 |
| 7 | Потери по сетям, % | 60,47 | 35,11 | 32,74 |
| 8 | Полезный отпуск, Гкал | 3 804,41 | 4 646,31 | 4 919,31 |
| Источник: Инвестиционный проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский |  |  |  |  |

Доля поставки ресурса по приборам учета

По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета жилищного фонда осуществляются за тепловую энергию – 33%, 80% (бюджетные потребители), 77% (прочие потребители).

Зоны действия источников ресурсов

В гп. Междуреченский выделено семь зон действия источников тепловой энергии:

- зона теплоснабжения котельной «ДКВР» – многоквартирный дом по ул. Промышленная, 1;

- зона теплоснабжения котельной «БКУ» – северная часть поселения;

- зона теплоснабжения котельной «БКУ 2» – зона больничного городка, центральная часть поселка;

- зона теплоснабжения котельной Маяковского – часть района «Нефтяник-2», центральная часть поселения;

- зона теплоснабжения котельной «ОИРП» – северо-западная часть поселения;

- зона теплоснабжения котельной ст.  «Устье-Аха» – район станции     Устье-Аха.

- зона теплоснабжения котельной ЛПДС «Конда»  –  мкр. «Нефтяников-2».

Котельные гп. Междуреченский вырабатывают и отпускают тепловую энергию на нужды отопления жилищного фонда, объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

По состоянию на 01.01.2017 объекты, входящие в систему централизованного теплоснабжения котельных, составляют 2 780 ед., в том числе по каждой котельной:

- Котельная «ДКВР» – 20 объектов по категории «Население»;

- Котельная «БКУ» – 274 объекта по категории «Население», 7 ед.– «Бюджетные организации», 15 ед. – «Прочие»;

- Котельная «БКУ 2» –– 1 421 объект по категории «Население», 36 ед.– «Бюджетные организации», 51 ед. – «Прочие»;

- Котельная Маяковского – 446 объектов по категории «Население», 9 ед. – «Бюджетные организации», 3 ед. – «Прочие»;

- Котельная «ОИРП» – 316 объектов по категории «Население», 1 ед. – «Бюджетные организации», 4 ед.– «Прочие»;

- Котельная ст. Устье-Аха, – 171 объект по категории «Население», 2 ед. – «Бюджетные организации», 4 ед.– «Прочие».

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Дефицитов мощности источников тепловой энергии пгт. Междуреченский нет.

Резерв мощности источников тепловой энергии в 2016 г. составил 48%.

Надежность работы системы

В течение 2016 г. аварии на сетях теплоснабжения, обслуживаемых ООО «МКС», составили 0,68 ед./км сетей, что на 3% выше фактического уровня 2015 г. (0,66 ед./км), ниже на 8% фактического уровня 2014 г.

Для локализации потенциальных аварийных участков трубопроводов рекомендуется проведение диагностического обследования тепловых сетей.

Средняя продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией ООО «МКС» гп. Междуреченский за 2015 г. составила 5,2 ч., что в 2,2 раза ниже средней продолжительности перерывов в 2016 г., ниже на 4% фактического уровня 2014 г.

Количество аварий на источниках тепловой энергии в 2009 – 2016 гг. составило 0 ед.

Качество поставляемого ресурса

Для обеспечения нормативной надежности сетевого хозяйства в 2016 г. выполнен капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Дружбы протяженностью 180 п.м. и по ул. Маяковского протяженностью 74 п.м., выполнен ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Северная протяженностью 480 п.м. Проведен ремонт подземных переходов тепловых сетей ст. Устье-Аха.

В 2017 г. планируется капитальный ремонт тепловой камеры по ул. 60 лет ВЛКСМ № 9 и капитальный ремонт с заменой ветхих тепловых сетей котельной «ОИРП» (трубопровод в ППУ изоляции диаметром Ду 150 мм) протяженностью 42 п.м.

Воздействие на окружающую среду

Источники тепловой энергии гп. Междуреченский работают на сырой нефти и угле. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы.

ООО «МКС» гп. Междуреченский имеет разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Загрязняющие вещества от котельных ООО «МКС» гп. Междуреченский в полном объеме выбрасываются в воздух без очистки.

Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ООО «МКС» гп. Междуреченский в атмосферу за 2015 г. составил 239,83 т, что выше установленных нормативов на 23% (192,84 т). Уровень выбросов в атмосферу специфических загрязняющих веществ – 93,0 т.

Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ООО «МКС» гп. Междуреченский (пгт. Междуреченский, гп. Луговой, гп. Куминский, гп. Мортка) в атмосферу за 2016 г. составил 223,565 т, что ниже установленных нормативов в 3,7 раз (828,677 т). Уровень выбросов в атмосферу специфических загрязняющих веществ – 56,035 т.

ООО «МКС» разработан план-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов на 2016-2021 гг. Применяются инструментальные замеры и расчетные методы контроля выбросов один раз в год. Источники выделения загрязняющих веществ – котлы, установленные на котельных «ДКВР», «БКУ», «Маяковская» и «ОИРП».

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

В соответствии с экспертным заключением по рассмотрению дела № 82-2016 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, установленных для ООО «МКС» на территории гп. Луговой, с. Леуши, сп. Леуши Кондинского района на 2017-2018 гг. на территории гп. Междуреченский Кондинского района на 2017-2019 гг.» потребителям утверждены тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 гг. (табл. 4).

Таблица 4

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МКС» потребителем гп. Междуреченский на 2017-2019 гг.

| № п/п | Показатели | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), руб./Гкал | 3 526,55 | 3 667,61 | 3 667,61 | 3 814,32 | 3 814,32 | 3 966,89 |
| 2 | Тариф для населения, руб./Гкал (с НДС) | 4 161,33 | 4 327,78 | 4 327,78 | 4 500,90 | 4 500,90 | 4 680,93 |
| 3 | Изменение к предыдущему периоду, % | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 104,00 |
| 4 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 21,594 | 18,424 | 22,623 | 19,302 | 22,835 | 19,484 |
| 5 | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 53,96 | 46,04 | 53,96 | 46,04 | 53,96 | 46,04 |
| 6 | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 20,439 |  | 21,163 |  | 21,312 |  |

Источник:

1.Экспертное заключение по рассмотрению дела № 82-2016 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, установленных для ООО «МКС» на территории гп. Луговой, с. Леуши, сп. Леуши Кондинского района на 2017-2018 гг. на территории гп. Междуреченский Кондинского района на 2017-2019 гг.», выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры от 22.11.2016 № 73.

2.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.12.2015 № 233-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «МКС» потребителям» .

3.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 22.11.2016 № 130-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры».

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения гп. Междуреченский выявлены технические и технологические проблемы:

- в части источников теплоснабжения:

- высокий уровень износа котельного оборудования – 70%;

- завышенный уровень выбросов загрязняющих веществ от котельного оборудования источников теплоснабжения гп. Междуреченский в атмосферу за 2015 г. на 23%. (239,83 т) при норме 192,84 т.

- в части сетей теплоснабжения:

- износ сетей теплоснабжения – 48%;

- использование неэффективной теплоизоляции сетей;

- диаметры существующих тепловых сетей неоправданно завышены;

- увеличение потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов.

Детальный анализ системы теплоснабжения гп. Междуреченский представлен в разделе 3.3 Обосновывающих материалов.

Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории гп. Междуреченский преобладает централизованное водоснабжение, также осуществляется подвоз воды водовозной техникой.

Централизованные системы водоснабжения гп. Междуреченский обеспечивают хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение.

В границах гп. Междуреченский деятельность в сфере предоставления услуг централизованного водоснабжения осуществляет ООО «МКС».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Структура централизованной системы водоснабжения гп. Междуреченский состоит из следующих основных элементов:

- водозаборы – 1 ед.;

- водозаборные скважины – 18 ед. (7 ед. – в резерве);

- водоочистные сооружения – 1 ед.;

- насосная станция II-ого подъема – 1 ед.;

- водопроводные сети – 65,52 км.

Источником водоснабжения гп. Междуреченский являются подземные воды, обеспечение водоснабжением осуществляется одним водозабором, состоящим из восемнадцати скважин. Одиннадцать скважин находятся в эксплуатации.

Водозабор № 1 располагается в южной окраине поселка, по адресу ул. Луначарского, 19.

ООО «МКС» осуществляет деятельность по добыче пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения в пгт. Междуреченский на основании лицензии ХМН 03138 ВЭ. Срок окончания лицензии – 04.11.2023 г.

Технические характеристики водозабора № 1:

- артезианские скважины 24 м3/ч – 18 шт.;

- производительность водоочистной станции – 5 000 м3/сут.;

- окислительно - восстановительные фильтры - 18 шт.;

- резервуары чистой воды – 1 400 м3, РЧВ 700 м3 - 2 шт.;

- насосная станция второго подъема – 8 насосов (2 в работе, 6 в резерве), марка Grundfos NB 65-200/198 номинальной производительностью 117 м3/ч.

- установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УДВ-3А-16-150 – 2 шт.

Технология очистки воды, поднятой из водозабора № 1, включает фильтрование через песчаные фильтры, хлорирование в объеме проектных 5000 м3/сут., обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Очищенная вода подается в два резервуара-хранилища емкостью по 700 м3, где дезинфицируется хлором перед тем, как перекачивается в распределительную сеть, проходя через установки обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, посредством одной насосной станции водозабора № 1. Водоснабжение поселения обеспечивается насосной станцией II-ого подъема.

Водоочистная установка на водозаборе № 1 построена в 2015 г. и имеет (проектную) производительность водоочистки 5 000 м3/сут. Около 100% объема воды проходит через очистные сооружения.

Водозабор № 1 введен в эксплуатацию в 2014 г., износ составляет 5%.

Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 2015 г., износ составляет 10%.

Насосная станция II-го подъема введена в эксплуатацию в 2015 г.

Балансы мощности и ресурса

Баланс водоснабжения гп. Междуреченский за 2014 – 2016 гг. представлен в табл. 5.

Доля поставки ресурса по приборам учета

- По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета жилищного фонда за холодное водоснабжение – 64%, 90% (бюджетные потребители), 96% (прочие потребители).

Зоны действия источников ресурсов

В гп. Междуреченский выделена одна технологическая зона водоснабжения, которая обусловлена единственным источником водоснабжения – водозабором № 1.

Основная часть территории гп. Междуреченский охвачена централизованным водоснабжением.

По данным производственной программы общее количество потребителей ООО «МКС» в пгт. Междуреченский в 2017-2019 гг. составит:

- 10 678 чел.;

- бюджетных организаций – 41 ед.;

- прочих потребителей – 166 ед.

Доля населения в общем объеме водоснабжения ООО «МКС» в пгт. Междуреченский в 2017-2019 гг. составит 71,5%.

Таблица 5

Баланс мощности и нагрузки водоснабжения гп. Междуреченский за 2014-2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2014 г. | Согласовано на 2015 г. | Факт 2015 г. | Согласовано на 2016 г. | Факт 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды (по показаниям приборов учета), в т.ч.: | м3 | 486 390 | 486 390 | 534 898 | 488 124 | 540 675,00 |
| 2 | Собственные нужды | м3 | 24 330 | 26 420 | 25 290 | 28 154 | 10 995,90 |
|  |  | % | 5,00 | 5,43 | 4,73 | 5,77 | 2,03 |
| 3 | Покупное водоснабжение | м3 | х | х | х | х | х |
| 4 | Отпуск в сеть | м3 | 462 060 | 459 970 | 509 607,3 | 459 970 | 529 755,10 |
| 5 | Потери в сетях | м3 | 48 000 | 45 910 | 166 506,12 | 45 910 | 160 733,13 |
|  | % | % | 10 | 10 | 32,67 | 9,98 | 30,34 |
| 6 | Полезный отпуск всего, в т.ч.: | м3 | 414 060 | 414 060 | 343 100,88 | 414 060 | 369 021,96 |
| 6.1 | Население | м3 | 268 510 | 268 510 | 233 504,52 | 268 510 | 244 751,83 |
| 6.2 | бюджет | м3 | 69180 | 69 180 | 72 617,9 | 69 854 | 63 935,65 |
| 6.3 | собственные участки | м3 |  |  | 9053,74 | 0 | 31387,02 |
| 6.4 | прочие | м3 | 76 370 | 76 370 | 27 924,72 | 75 697 | 28 947,460 |
| 7 | Расход электроэнергии | тыс. кВт/ч | 574,89 | 574,89 | 756,629 | 574,89 | 713,488 |
| 8 | Удельная норма расхода эл. энергии | кВт/м3 | 1,18 | 1,18 | 1,41 | 1,18 | 1,32 |
| 9 | Стоимость эл. энергии | руб./кВт | 3,49 | 3,77 | 3,6 | 3,65 | 4,04 |
| 9.1 | стоимость 1 м3 | руб. | 62,06 | 66,93 | 66,94 | 71,46 | 71,46 |
| 9.2 | I полугодие | руб. |  | 63,36 | 63,36 | 70,51 | 70,51 |
| 9.3 | II полугодие | руб. |  | 70,51 | 70,51 | 72,41 | 72,41 |

Источник: Данные ООО «МКС». Анализ полезного отпуска 2015, 2016 квартальный (уточненный)

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Установленная производственная мощность водозабора и водоочистных сооружений составляет 5 000 м3/сут. По фактическим данным на 01.01.2017 объем поднятой воды составил 1 480 м3/сут, объем пропущенной воды через водоочистные сооружения – 1 450 м3/сут.

Загрузка насосных станций гп. Междуреченский по фактическим данным 2016 г. составляет 30%.

Таким образом, в системе водоснабжения гп. Междуреченский выявлен резерв производственных мощностей.

На перспективу до 2026 г. резерв мощности сооружений составит 75%.

Надежность работы системы

В гп. Междуреченский подготовка объектов водоснабжения начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

В 2016 г. выполнены ремонты сетей водоснабжения в объеме 576 п.м. (ул. Таежная-ул. Строителей- ул. Нагорная - ул. Набережная - ул. Чехова - ул. Сибирская до пер. Школьный) .

Качество услуг водоснабжения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Качество поставляемого ресурса

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» и др.).

Согласно лабораторных исследований, проведенных в 2014 г. по исследованиям воды из скважин водозабора № 1 до очистки и после очистки (протоколы лабораторных исследований № 2709, № 2710 от 23.09.2014) вода по органолептическим, обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее – СанПиН).

Согласно лабораторных исследований, проведенных в 2015 г. по воде из скважин водозабора № 1 (протоколы лабораторных исследований № 1756, № 1757, № 1758, № 1759 от 18.06.2015), выявлено, что вода по микробиологическим показателям и по санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН.

Согласно лабораторных исследований, проведенных в 2016 г. по исследованиям воды из скважины до и после фильтра водозабора № 1 (протоколы лабораторных исследований № 1135, № 1136, № 1137, № 1138 от 08.04.2016) выявлено по первой пробе – вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжение по микробиологическим показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», по второй пробе –  не соответствует по цветности.

В 2016 г. выполнено мероприятие по поставке и монтажу сетевого насоса на головной насосной станции.

Воздействие на окружающую среду

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории гп. Междуреченский зоны санитарной охраны первого пояса организованы вокруг водозаборного участка водозабора № 1. Проект зон санитарной охраны находится в стадии утверждения.

В 2015 г. выполнена экспертиза «Проекта зоны санитарной охраны источника подземного водоснабжения лицензионного участка «Центральный водозабор № 1» в пгт. Междуреченский», получено  санитарно-эпидемиологическое заключение по данному проекту (№ 86. КР.01.000.Т.000001.03.15 от 24.03.2015).

Все артезианские скважины размещены в павильонах для защиты скважин от атмосферных осадков, промерзания и возможности проникновения третьих лиц.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

В 2016 г. реализация услуги по подвозу воды потребителям ООО «МКС» производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 29.12.2015 № 263-нп «Об установлении одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, водоотведение и подвоз воды» в размерах:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 434, 04 руб./м3 (без НДС);

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 452,25 руб./м3 (без НДС).

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на подвоз воды на 2017 г. представлены в табл. 6.

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на питьевую воду на 2017-2019 гг. представлены в табл. 7.

Таблица 6

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на подвоз воды на 2017 г.

| № п/п | Тариф | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | С 01.07.2017 по 31.12.2017 |  |
| 1 | Тариф на подвоз воды (подъем воды, водоподготовка, транспортировка по централизованным сетям, транспортировка автомобильным транспортом), руб./м3 | 452,25 | 533,66 | 470,40 | 555,07 |
| 2 | Рост тарифов к действующим, % | 100,00 | 100,00 | 104,01 | 104,01 |

Источник:

1.Приказ РСТ ХМАО-Югры об установлении тарифов на подвоз воды для организаций, осуществляющих подвоз воды от 07.12.2016 № 157-нп.

2.Выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры от 07.12.2016 № 83

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения гп. Междуреченский выявлены технические и технологические проблемы:

- в части источников водоснабжения:

- качество подземных вод не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- отсутствует система телемеханики и автоматизированная система управления технологическими процессами водозабора.

- в части сетей водоснабжения:

- высокий уровень потерь в сетях водоснабжения (31%);

- отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять технологическими процессами по эксплуатации всей системы водоснабжения.

Детальный анализ системы водоснабжения гп. Междуреченский представлен в разделе 3.4 Обосновывающих материалов.

Таблица 7

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на питьевую воду на 2017-2019 гг.

| № п/п | Тариф | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
| 1 | Тариф на питьевую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка воды), руб./м3 | 72,41 | 85,44 | 75,22 | 88,76 | 75,22 | 88,76 | 77,21 | 91,11 | 77,21 | 91,11 | 78,52 | 92,65 |
| 2 | Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 103,88 | 103,89 | 100,00 | 100,00 | 102,65 | 102,65 | 100,00 | 100,00 | 101,70 | 101,69 |

Источник:

1. Выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры ООО «МКС» от 01.12.2016 № 79

2.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.12.2015 № 236-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «МКС»

3.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 01.12.2016 № 142-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры».

Система водоотведения

Институциональная структура

На территории гп. Междуреченский существует две эксплуатационные зоны водоотведения, охватывающие часть гп. Междуреченский:

- первая эксплуатационная зона охватывает центральную часть поселка и мкр.  «Нефтяник-2»;

- вторая эксплуатационная зона охватывает район ст. Устье-Аха.

В границах гп. Междуреченский деятельность в сфере предоставления услуг централизованного водоотведения осуществляет ООО «МКС».

ООО «МКС» обеспечивает прием, транспортировку, очистку и отведение очищенных сточных вод, принимаемых от абонентов гп. Междуреченский.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Структура централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод гп. Междуреченский состоит из следующих основных элементов:

- очистные сооружения – 2 ед.;

- канализационные насосные станции – 7 ед.;

- самотечные и напорные канализационные трубопроводы – 19,337 км.

Очистка стоков производится на двух очистных сооружениях КОС-800 и КОС-120, находящихся в ведении ООО «МКС».

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами стоки подается на очистные сооружения.

Наибольший расход сточных вод сбрасывается через выпуск КОС-800, который обеспечивает отведение стоков от центральной части поселка и мкр. «Нефтяник-2».

Стоки от ст. Устье-Аха сбрасываются через выпуск КОС-120

Нормативный срок службы сооружений из металла составляет 25 лет.

КОС-120 введены в эксплуатацию в 1972 г., износ составляет 100%.

КОС-800 введены в эксплуатацию в 1997 г., износ составляет 15% (в 2013 г. на очистных сооружениях проведен капитальный ремонт с заменой всей запорно-регулирующей арматуры, установлено УФО, выполнена замена аэротенков, а также капитальный ремонт кровли).

Средний износ по КНС – 57,14%. КНС имеют полный износ всех металлических конструкций и электрического оборудования насосных станций, неудовлетворительное состояние капитальных конструкций.

Система водоотведения гп. Междуреченский включает в себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ООО «МКС», составляет 19,337 км, в том числе сетей напорной канализации – 6,404 км.

Сети водоотведения гп. Междуреченский выполнены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

Протяженность ветхих сетей водоотведения составляет 9,731 км, или 37% от общей протяженности сети.

На сетях водоотведения имеются семь КНС, осуществляющие перекачку сточных вод.

В частном секторе организована децентрализованная система канализации, оборудованная септиками.

Балансы мощности и ресурса

Баланс водоотведения муниципального образования гп. Междуреченский за 2014-2016 гг. представлен в табл. 8.

Таблица 8

Балансы мощности и нагрузки водоотведения гп. Междуреченский за 2014-2016 гг., тыс. м3

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов - всего, в том числе: | 189,75 | 191,77 | 184,3 |
| 2 | Принято сточных вод по сети, в том числе: | 180,39 | 181,33 | 170,4 |
| 2.1 | население | 70,99 | 71,35 | 75,3 |
| 2.2 | бюджетные | 62,30 | 64,29 | 54,9 |
| 2.3 | прочие | 47,10 | 45,69 | 40,2 |
| 2.4 | вывоз ЖБО | 32,72 | 30,06 | 27,2 |
| 3 | Принято на очистку от других организаций | 0 | 2,56 | 4,4 |
| 4 | Объем сточных вод, принятых от собственных нужд в т.ч. технологические нужды | 9,36 | 7,88 | 9,5 |
| 4.1 | % | 3,35% | 3,06% | 3,77% |
| 5 | Неорганизованный приток | 89,70 | 65,81 | 67,7 |
| 5.1 | % | 32,10% | 25,55% | 26,86% |
| 6 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения, в том числе | 279,45 | 257,58 | 252,0 |
| 7 | Поступило на КОС без транспортировки | 0,00 | 255,02 | 247,6 |
| 8 | Объем сточных вод, прошедших очистку | 279,45 | 257,58 | 252,0 |

Источник: Схема водоотведения гп. Междуреченский Кондинского района утв. постановлением администрации гп. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п

Доля поставки ресурса по приборам учета

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае отсутствия у абонента приборов учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Зоны действия источников ресурсов

В гп. Междуреченский выделено две зоны водоотведения, к которой относятся потребители, сточные воды которых проходят очистку на канализационных очистных сооружениях.

Услугой централизованного водоотведения обеспечена часть гп. Междуреченский с многоквартирными домами, в частном секторе организована децентрализованная система канализации, оборудованная септиками.

По данным производственной программы общее количество потребителей ООО «МКС» в пгт. Междуреченский в 2017-2019 гг. составит:

- 3 011 чел.;

- 24 ед. бюджетных организаций;

- 67 ед. прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме водоотведения ООО «МКС» в пгт. Междуреченский в 2017-2019 гг. составит 92,7%.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Установленная (проектная) производственная мощность канализационных очистных сооружений составляет 920 м3/сут., фактическая – 689 м3/сут.   По фактическим данным на 01.01.2017 объем пропущенных сточных вод составил 252,013 м3/сут.

Загрузка КНС гп. Междуреченский в 2016 г. составила:

- КНС «БКУ» – 5%;

- КНС № 1, № 2 – 36%;

- КНС «Больница» – 2%;

- КНС «Нефтяник» – 23%;

- КНС «Стоматология» – 5%;

- КНС ст. Устье-Аха – 29%.

На сегодняшний день мощность очистных сооружений КОС-800 задействована на 95%, а мощность очистных сооружений КОС-120 на 115%, физическое состояние КОС-120 выработали свой ресурс.

Резерв запаса мощности составил 10%. В паводковый период запас мощности отсутствует. На перспективу с учетом будущего спроса дефицит мощности очистных сооружений составит 58%.

Для покрытия дефицитов мощности очистных сооружений планируются мероприятия по объединению обоих бассейнов канализования с перенаправлением стоков на проектируемые очистные сооружения КОС-2000.  Схемой водоотведения предусмотрено строительство новых сетей, насосных станций и реконструкция с модернизацией существующих КНС, напорных и самотечных сетей водоотведения, очистных сооружений водоотведения.

Надежность работы системы

В течение 2014 – 2016 гг. аварии (засоры) на канализационных и самотечных сетях водоотведения, обслуживаемых ООО «МКС», составили:

- на сетях водоотведения – 112 ед.;

- на КНС – 38 ед.

Качество поставляемого ресурса

Наладка и ремонты оборудования источников водоотведения производятся в соответствии с установленным графиком.

В 2016 г. выполнено мероприятие по капитальному ремонту 200 п. м. труб в аэротенках на КОС-800 м3/сут.

Для повышения качества эксплуатации в 2016 г. выполнен ремонт сетей канализации по ул. Центральная в объеме 121 п. м.

Воздействие на окружающую среду

Сброс сточных вод осуществляется в следующие водные объекты:

- болото без названия на 489 км от устья р. Конда. Площадь болота 480 000 м2;

- болото без названия на 447 км от устья р. Кума. Площадь болота 52 000 м2;

- болото без названия на 507 км от устья (бассейн р. Конда). Площадь болота 360 000 м2.

Водоохранная зона для болот не устанавливается.

По данным на 01.01.2016 проведено 24 ед. анализа на КОС-800 и 48 ед. анализов на КОС-120.

В систему канализации гп. Междуреченский поступают хозяйственно-бытовые стоки, а также в связи с отсутствием системы ливневой канализации, частично дождевые и грунтовые воды.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Тарифы ООО «МКС» на водоотведение на 2017-2019 гг. представлены в табл. 10.

На основании приказа ООО «МКС» № 246 от 05.12.2016 «Об установлении тарифов на вывоз жидких бытовых отходов и твердых бытовых отходов на 2017 г.» установлены тарифы для юридических лиц пгт. Междуреченский на вывоз ЖБО на 2017 г. (табл. 9).

На основании приказа ООО «МКС» № 242 от 05.12.2016 «Об установлении тарифов на вывоз жидких бытовых отходов на 2017 г.» установлены тарифы для населения пгт. Междуреченский на вывоз ЖБО на 2017 г. (табл. 9).

Таблица 9

Тарифы ООО «МКС» на вывоз ЖБО для юридических лиц пгт. Междуреченский на 2017 г.

| № п/п | Тариф на вывоз ЖБО | Категории | Ед. изм. | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2017 г. | 2 полугодие 2017 г. |
| 1 | Тариф за 1 м3 | юр. лица | руб. | 306,00 | 318,60 |
| 2 | Тариф за 1 м3 с НДС |  | руб. | 361,08 | 375,95 |
| 3 | Тариф за 1 м3 | население | руб. | 168,92 | 175,67 |
| 4 | Тариф за 1 м3 с НДС |  | руб. | 199,33 | 207,29 |

Источник:

1.Приказ ООО «МКС» № 246 от 05.12.2016 «Об установлении тарифов на вывоз жидких бытовых отходов и твердых бытовых отходов на 2017 г.».

2. Приказ ООО «МКС» № 242 от 05.12.2016 «Об установлении тарифов на вывоз жидких бытовых отходов на 2017 г.»

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения гп. Междуреченский выявлены технические и технологические проблемы:

- в части объектов водоотведения:

- высокий уровень износа КОС-120 – 100%;

- высокий уровень износа КНС 57,14%. КНС имеют полный износ всех металлических конструкций и электрического оборудования насосных станций, неудовлетворительное состояние капитальных конструкций;

- высокий уровень износа техники, задействованной на вывозе жидких бытовых отходов;

- дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, не организованно поступающего в сети канализации через неплотности люков колодцев;

- частичное отсутствие централизованного водоотведения и очистки сточных вод в гп. Междуреченский.

- в части сетей водоотведения:

- высокий уровень износа сетей водоотведения – 37%;

- отсутствие централизованного водоотведения отдельных территорий (частный сектор);

- отсутствие системы ливневой канализации;

- значительный объем неорганизованных стоков, поступающих в хозяйственно-бытовую систему водоотведения (дождевые, талые и грунтовые воды).

Детальный анализ системы водоотведения гп. Междуреченский представлен в разделе 3.5 Обосновывающих материалов.

Таблица 10

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на водоотведение на 2017-2019 гг.

| № п/п | Тариф | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
| 1 | Тариф на водоотведение (прием, транспортировка, очистка), руб./м3 | 127,61 | 150,58 | 130,04 | 153,45 | 130,04 | 153,45 | 134,00 | 158,12 | 134,00 | 158,12 | 136,82 | 161,45 |
| 2 | Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 101,90 | 101,91 | 100,00 | 100,00 | 103,05 | 103,04 | 100,00 | 100,00 | 102,11 | 102,11 |
| 3 | Тариф на водоотведение (очистка), руб./м3 | 59,04 | 69,67 | 60,17 | 71,00 | 60,17 | 71,00 | 62,01 | 73,17 | 62,01 | 73,17 | 63,32 | 74,72 |
| 4 | Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 101,91 | 101,91 | 100,00 | 100,00 | 103,06 | 103,06 | 100,00 | 100,00 | 102,10 | 102,12 |

Источник:

1.Выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры ООО «МКС» от 01.12.2016 № 79

2.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.12.2015 № 236-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «МКС»

3.Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 01.12.2016 № 142-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры».

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) (отходов I-V классов опасности) от населения, проживающего в многоквартирных жилых домах и в частном жилом фонде гп. Междуреченский, осуществляет ООО «Акцент» на основании договора аренды.

Вывоз мусора производится на полигон ТКО пгт. Междуреченский.

На территории пгт. Междуреченский расположена санкционированная свалка площадью 17 га. Свалка выведена из эксплуатации и подлежит рекультивации

Сбор и вывоз ТКО от населения выполняются по планово-регулярной системе с применением несменяемой контейнерной системы, установлено 290 контейнеров на 130 контейнерных площадках. Периодичность удаления ТКО (опорожнения контейнеров) осуществляется по договорам-графикам.

Размещение отходов – отходы производства и потребления накапливаются (забораниваются) на полигоне ТКО пгт. Междуреченский.

Утилизация отходов посредством сжигания не производится.

Обезвреживающие биологические установки отходов расположены на полигоне ТКО гп. Междуреченский: крематор «Bur № Mizer» ООО «Акцент», кремационная печь ООО «Акцент» и универсальная инсенераторная установка (расположены на полигоне ТКО пгт. Междуреченский).

Характеристика системы ресурсоснабжения

Полигон для захоронения твердых коммунальных (бытовых) и производственных отходов пгт. Междуреченский имеет следующие характеристики:

- расположение объекта – ХМАО, Кондинский район, гп. Междуреченский, 3 км автодороги пгт. Междуреченский – п. Мортка;

- название организации, эксплуатирующей полигон, – ООО «Акцент»;

- назначение объекта – захоронения твердых коммунальных (бытовых) и производственных отходов;

- лицензия – серия 86 № 00305 от 14.03.2016 на деятельность по размещению отходов IV класса опасности;

- площадь объекта без СЗЗ – 28 га, в т.ч. площадь складирования - 14,48 га, площадь хозяйственной зоны – 0,52 га, площадь санитарной зоны – 12,93 га;

- режим работы объекта по утилизации (захоронению) ТКО – круглосуточный.

Заполняемость полигона ТКО пгт. Междуреченский в 2016 г. составляет 55%. Остаточный ресурс полигона составляет 45%.

На территории гп. Междуреченский периодически образуются несанкционированные свалки. Основная причина – захламление территорий поселка путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения.

Балансы мощности и ресурса

Объем принимаемых отходов на полигон ТКО за 2014-2016 гг. представлен в табл. 11.

Проектная вместимость полигона ТКО пгт. Междуреченский составляет 153 тыс. м³ и позволяет обеспечить прием и захоронения отходов от гп. Междуреченский.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Система учета объема услуг по утилизации (захоронению) ТКО произведена на основании численности населения.

Учет принимаемых отходов (кроме мусоровоза) ведется по объему, определенному визуально в неуплотненном состоянии. Инструментальный контроль (взвешивание ТКО на весах перед принятием к утилизации/захоронению) отсутствует.

Отметка о принятом количестве отходов регистрируется в документах учета:

- журнал учета поступления ТКО от населения;

- журнал учета поступления объема ТКО и производственных отходов от организаций и ИП;

- журнал приема-передачи дежурства;

- журнал суточного накопления отходов;

- ведомости по приему на утилизацию (размещение) ТКО и производственных отходов.

Зоны действия источников ресурсов

На действующий полигон гп. Междуреченский осуществляется вывоз и размещение отходов из пгт. Междуреченский, гп. Мортка, с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный и п. Дальний.

Количество населения, обслуживаемого по вывозу ТКО составляет:

- 2 969 чел. – население, живущее в многоэтажном благоустроенном жилье;

- 6 763 чел. – население, живущее в домах с приусадебным участком (частный сектор).

Действующие муниципальные и межмуниципальные объекты размещения (утилизации) отходов размещены не рационально.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в ХМАО-Югре определены новые зоны действия объектов по обеспечению деятельности в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами,  подготовлен единый порядок сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов в ХМАО-Югре с требованиями в области охраны окружающей среды и требованиями в сфере охраны здоровья человека, направленный на формирование на региональном уровне замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами.

Таблица 11

Объем принимаемых отходов на полигон ООО «Акцент» за 2014-2016 гг.

| № п/п | Год | Население, м3 |  | Бюджетные потребители, м3 |  | Прочие потребители, м3 |  | Итого, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив накопления | Фактический объем | Норматив накопления | Фактический объем | Норматив накопления | Фактический объем | Норматив накопления | Фактический объем |
| 1 | 2014 | 17 814 | 20 415 | 4 904 | 4 658 | 8 760 | 10 437 | 31 478 | 35 510 |
| 2 | 2015 | 18 214 | 20 330 | 4 909 | 4 707 | 9 201 | 10 715 | 32 324 | 35 752 |
| 3 | 2016 | 18 214 | 20 512 | 4 839 | 4 658 | 9 201 | 10 700 | 32 254 | 35 870 |

Источник: Информация ООО «Акцент»

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Резерв мощности полигона ТКО пгт. Междуреченский в 2016 г. составляет 45%.

Надежность работы системы

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 ч/день.

Качество поставляемого ресурса

В случае аварийных ситуаций на полигоне ООО «Акцент» разработаны меры их ликвидации и противопожарные мероприятия, регламентированные специальными инструкциями.

Воздействие на окружающую среду

К складированию на полигоне не допускаются отходы влажностью 85%, токсичные, радиоактивные, отходы, способные к самовозгоранию и взрыву. Необходимо осуществлять увлажнение ТКО в пожароопасные периоды в объеме 10 л на 1 м3 ТКО.

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Наличие на территории городского поселения полигона ТБО оказывает отрицательное влияние на параметры микроклимата гп. Междуреченский, состояние воздуха и подземных вод.

На территории гп. Междуреченский недобросовестными природопользователями периодически образуются стихийные несанкционированные свалки, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 15.12.2014 № 179-нп ООО «Акцент» установлены тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (ТБО) для гп. Междуреченский на 2014 – 2016 гг. (табл. 12).

Таблица 12

Тарифы ООО «Акцент» на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО) для потребителей гп. Междуреченский в 2014 – 2016 гг.

| № п/п | Период | Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО), руб./м³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду | С учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду |
| 1 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 124,24 | 231,26 |
| 2 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 130,81 | 231,26 |
| 3 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 130,81 | 231,26 |
| 4 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 141,89 | 250,91 |
| 5 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 141,89 | 250,91 |
| 6 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 150,40 | 265,96 |

Источник: приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 15.12.2014 № 179-нп

Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.11.2016 № 139-нп ООО «Акцент» установлены тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (ТБО) для гп. Междуреченский на 2017 – 2019 гг. (табл. 13).

Таблица 13

Тарифы ООО «Акцент» на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО) для населения гп. Междуреченский в 2017 – 2019 гг.

| № п/п | Период | Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО) для населения, руб./м³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду | С учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду |
| 1 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 150,4 | 265,96 |
| 2 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 157,58 | 284,36 |
| 3 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 157,58 | 284,36 |
| 4 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 163,36 | 299,98 |
| 5 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 163,53 | 299,98 |
| 6 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 172,47 | 311,45 |

Источник: приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29.11.2016 № 139-нп

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТБО на территории гп. Междуреченский являются:

- отсутствие сортировки;

- наличие на территории гп. Междуреченский полигона ТКО, оказывающего отрицательное влияние на окружающую природную среду;

- нерациональная схема вывоза и размещения ТКО;

- отсутствие (минимальное количество) на территории гп. Междуреченский контейнеров и контейнерных площадок для сбора ТКО;

- отсутствие инструментального контроля.

Детальный анализ сферы обращения с коммунальными (бытовыми) отходами   гп. Междуреченский представлен в разделе 3.6 Обосновывающих материалов.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Энергоресурсосбережение в гп. Междуреченский необходимо осуществлять в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городского поселения Междуреченский на 2016-2019 гг.», утв. постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п (далее – Программа энергосбережения).

По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета жилищного фонда осуществляются:

- за электрическую энергию – 100%;

- за тепловую энергию – 33%;

- за холодное водоснабжение – 64%.

- за горячее водоснабжение – горячее водоснабжение отсутствует;

- за природный газ – газоснабжение отсутствует.

По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета бюджетных и прочих потребителей осуществляются:

- за тепловую энергию – 80% (бюджетные потребители), 77% (прочие потребители);

- за холодное водоснабжение – 90% (бюджетные потребители), 96% (прочие потребители).

Детальный анализ состояния приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей приведен в Разделе 4 «	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) формируется на основании документов территориального планирования (генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территорий поселения.

Сроки и этапы реализации генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления исходя из текущего социально-экономического положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, окружных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию поселения.

С учетом сложившейся социально-экономической ситуации прогноз развития застройки принят в соответствии со Схемой теплоснабжения городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Междуреченский от 22.02.2013 № 23/1-п, актуализированной постановлением администрации городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 29.03.2017 № 172-п.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов утверждены в Схеме теплоснабжения.

В соответствии со Схемой теплоснабжения прирост площадей строительных фондов в гп. Междуреченский в течение расчетного срока (2014-2029 гг.) планируется по общественной застройке и многоквартирной жилой застройке. Прирост площадей производственных зданий промышленных предприятий не планируется.

Перспективные показатели развития гп. Междуреченский до 2026 г. представлены в табл. 14.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития гп. Междуреченский.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

На момент разработки Программы данные о фактических объемах потребления некоторых коммунальных ресурсов в целом по гп. Междуреченский, а также по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной жилой застройке, бюджетным организациям, административно-коммерческим зданиям и промышленности, отсутствуют.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для населения сформирован с учетом утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов и/или фактического уровня удельного потребления.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в гп. Междуреченский до 2026 г. представлены в табл. 15.

Таблица 14

Перспективные показатели развития гп. Междуреченский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 1 этап (2017 – 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 – 2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
|  |  |  | факт | план |  |  |  |  | план |
| 1 | Характеристика гп. Междуреченский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО | тыс. га | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 2 | Прогноз численности населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения* | чел. | 11 252/ 11 149 | 11 254 | 11 259 | 11 282 | 11 308 | 11 282 | 11 411 |
| 3 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 319,6 | 317,7 | 318,2 | 318,7 | 319,1 | 319,6 | 321,3 |
| 3.1.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 | 209,0 | 207,1 | 207,6 | 208,1 | 208,5 | 209,0 | 210,7 |
| 3.1.2 | индивидуальный жилой фонд | тыс. м2 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| 3.2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 28,40 | 28,23 | 28,26 | 28,25 | 28,22 | 28,32 | 28,15 |
| 3.3 | Снос | тыс. м2 | 1,87 | 2,07 | 2,07 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,18 |
| 3.3.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 | 1,87 | 2,07 | 2,07 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,18 |
| 3.3.2 | индивидуальный жилой фонд | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Ввод | тыс. м2 | 4,50 | 2,55 | 2,55 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,37 |
| 3.4.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 |  | 2,55 | 2,55 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,37 |
| 3.4.2 | индивидуальный жилой фонд | тыс. м2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Площадь общественной застройки- всего | тыс. м2 | 22,68 | 25,72 | 28,76 | 30,59 | 32,41 | 34,24 | 37,89 |
| 3.5.1 | Снос | тыс. м2 | 1,14 | 0,1584 | 0,1584 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0 |
| 3.5.2 | Ввод | тыс. м2 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| 3.6 | Площадь промышленной застройки- всего | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Снос | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2 | Ввод | тыс. м2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 43,989 | 44,429 | 44,873 | 45,322 | 47,588 | 50,21 | 64,07 |
| 4.2 | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц | тыс. руб. | 27,829 | 27,844 | 28,08 | 28,406 | 29,97 | 31,48 | 39,61 |
| 4.3 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 14 556 | 15 240 | 15 850 | 16 484 | 17 143 | 17 829 | 21 691 |
| 4.4 | Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума | ед. | 1,91 | 1,83 | 1,77 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,83 |

Примечания:* численность населения в 2016 г.: 11 252 чел.  – на основании плана развития городского поселения Междуреченский на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 264 ; 11 149 чел. – на основании данных комитета экономического развития администрации Кондинского района.

Таблица 15

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в гп. Междуреченский до 2026 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022-2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление электрической энергии, всего | млн. кВт∙ч | 69,93 | 69,94 | 69,96 | 70,08 | 70,22 | 70,09 | 70,76 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка, всего | МВт | 9,700 | 9,701 | 9,705 | 9,720 | 9,748 | 9,763 | 9,903 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 37,75 | 37,06 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 |
| 2.1.1 | население | тыс. Гкал | 19,65 | 19,70 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 19,58 |
| 2.1.2 | бюджетные организации | тыс. Гкал | 12,51 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| 2.1.3 | прочие потребители | тыс. Гкал | 4,37 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 2.1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. Гкал | 1,22 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 2.2 | Присоединенная нагрузка, всего | Гкал/ч | 34,35 | 24,72 | 23,91 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 369,0 | 369,1 | 369,3 | 370,4 | 371,6 | 370,4 | 376,3 |
| 3.1.1 | население | тыс. м3 | 244,8 | 244,8 | 245,0 | 245,7 | 246,4 | 245,7 | 249,6 |
| 3.1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 63,9 | 64,0 | 64,0 | 64,2 | 64,4 | 64,2 | 65,2 |
| 3.1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 28,9 | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,5 |
| 3.1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | 31,5 | 32,0 |
| 3.2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | м3/сут. | 1 213,2 | 1 213,5 | 1 214,3 | 1 217,7 | 1 221,6 | 1 217,8 | 1 237,1 |
| 3.2.1 | население | м3/сут. | 804,7 | 804,9 | 805,4 | 807,6 | 810,2 | 807,7 | 820,5 |
| 3.2.2 | бюджетные организации | м3/сут. | 210,2 | 210,3 | 210,4 | 211,0 | 211,7 | 211,0 | 214,3 |
| 3.2.3 | прочие потребители | м3/сут. | 95,2 | 95,2 | 95,3 | 95,5 | 95,8 | 95,5 | 97,0 |
| 3.2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут. | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,6 | 103,9 | 103,6 | 105,2 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отведение сточных вод, всего | тыс. м3 | 179,90 | 179,98 | 180,19 | 181,13 | 182,20 | 181,15 | 186,44 |
| 4.1.1 | население | тыс. м3 | 75,30 | 75,35 | 75,49 | 76,12 | 76,83 | 76,13 | 79,64 |
| 4.1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 54,90 | 54,91 | 54,95 | 55,11 | 55,30 | 55,12 | 56,03 |
| 4.1.3 | прочие потребители | тыс. м4 | 40,20 | 40,21 | 40,22 | 40,30 | 40,38 | 40,30 | 40,71 |
| 4.1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м5 | 9,50 | 9,51 | 9,52 | 9,60 | 9,70 | 9,61 | 10,06 |
| 4.2 | Присоединенная нагрузка, всего | м3/ч | 591,45 | 591,72 | 592,40 | 595,50 | 599,01 | 595,56 | 612,94 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем образования (накопления) ТКО, всего* | тыс. м3 | 35,87 | 29,22 | 29,25 | 29,32 | 29,56 | 29,75 | 30,97 |

*Примечание: с 2017-2026 гг. в объем накопления на полигоне ТКО пгт. Междуреченский входят объемы накопления пгт. Междуреченский, гп. Мортка, с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный, п. Дальний.

Перечень мероприятий и целевых показателей

Целевые показатели

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значение целевых показателей определены:

  - на существующий момент – 2016 г. (факт);

  - прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации Программы (2017 – 2021 гг.);

  - прогнозные значения на конец 2 этапа реализации Программы (2026 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения гп. Междуреченский представлены в табл. 16.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Целевые показатели системы газоснабжения

Централизованное газоснабжение в гп. Междуреченский отсутствует.

Целевые показатели системы теплоснабжения

Целевые показатели системы теплоснабжения гп. Междуреченский представлены в табл. 16.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения гп. Междуреченский являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Целевые показатели системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения гп. Междуреченский представлены в табл. 16.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения гп. Междуреченский являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения гп. Междуреченский представлены в табл. 16.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения гп. Междуреченский являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Целевые показатели в сфере с обращения с отходами гп. Междуреченский представлены в табл. 16.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в гп. Междуреченский.

Таблица 16

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | ч /день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 59 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 161,0 | 155,1 | 160,7 | 155,5 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/Гкал | 67,290 | 35,35 | 34,05 | 33,63 | 29,58 | 29,58 | 29,58 |
| 4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м³/Гкал | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 47,8 | 42 | 42,0 | 41,6 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| 6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 70 |
| 7 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (подлежащих оприбориванию в рамках действующего законодательства) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,68 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,50 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Перебои в снабжении потребителей | ч /чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | ч /день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % |  | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | 76 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | кВт∙ч/м³ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/м³ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
| 4 | Потребление на собственные нужды | % | 2,03 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 28,15 |
| 5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 30,97 | 30,67 | 30,37 | 28,37 |
| 6 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 90 |
| 7 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 6 | 6 | 0 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % |  | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 93 | 93 | 95 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | ч /день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 17):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Таблица 17

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский 
на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого 2017 - 2026 гг. | в т.ч. по этапам |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | (2017- 2021 гг.) | (2022- 2026 гг.) |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 1 074 876,7 | 1 056 243,4 | 18 633,3 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения | 932 234,5 | 932 234,5 | 0,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения | 142 642,3 | 124 009,0 | 18 633,3 |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 1 339 572,2 | 1 117 572,2 | 222 000,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения | 780 817,6 | 558 817,6 | 222 000,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения | 558 754,7 | 558 754,7 | 0,0 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 354 952,1 | 295 288,9 | 59 663,3 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения | 352 752,1 | 293 088,9 | 59 663,3 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 484 600,1 | 435 956,1 | 48 644,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения | 308 857,3 | 295 057,3 | 13 800,0 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения | 175 742,8 | 140 898,8 | 34 844,0 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО | 509 366,5 | 287 652,3 | 221 714,3 |
| 7 | Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 |
| 8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 23 400,0 | 23 400,0 | 0,0 |
| 9 | ИТОГО | 3 896 767,8 | 3 326 112,9 | 570 654,9 |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе электроснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения – Приложение 1 к Программе.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в табл. 18.

Таблица 18

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников электроснабжения |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в пгт. Междуреченский (Инвестпроект) | пгт. Междуреченский | Инвестиционные программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг. |
| 2 | Строительство ТП 10(6)/0,4 кВ для электроснабжения новых потребителей административной и жилой застройки | пгт. Междуреченский | "Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры. Пояснительная записка, 2015 г." |
| 3 | Строительство ТП 10(6)/0,4 кВ для электроснабжения проектируемого ВОС и котельной | пгт. Междуреченский | "Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры. Пояснительная записка, 2015 г." |
| 4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ в пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации АО "ЮРЭСК" (Приложение № 3) |
| 5 | Строительство РП 10 кВ № 3 в пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации АО "ЮРЭСК" (Приложение № 3) |
| 6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ в мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона "Нефтяник-2" пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр "Земельные ресурсы Сибири", 2012 г. |
| 7 | Установка РП в мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона "Нефтяник-2" пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр "Земельные ресурсы Сибири", 2012 г. |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей электроснабжения |  |  |
| 1 | Новое строительство и расширение ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП № 2 | пгт. Междуреченский | Инвестиционные программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг. |
| 2 | Строительство ВЛ 10 кВ (2,3 км) и КЛ (1,7 км) для подключения проектируемых трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ | пгт. Междуреченский | "Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры. Пояснительная записка, 2015 г." |
| 3 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. |
| 4 | Новое строительство и расширение ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Инвестиционные программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг. |
| 5 | Строительство ЛЭП- 10/0,4 кВ от новых КТП в мкр. Нефтяник-2 (воздушные 52000 м, кабельные 1500 м) | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона "Нефтяник-2" пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр "Земельные ресурсы Сибири", 2012 г. |
| 6 | Устройство наружного освещения (потребляемая мощность 33 кВт) мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона "Нефтяник-2" пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр "Земельные ресурсы Сибири", 2012 г. |
| 7 | Новое строительство и расширение ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в мкр. "Нефтяник-2" | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг. |
| 8 | Новое строительство и расширение ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в мкр. "Южный" | мкр. Южный, пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2018-2022 гг. |

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе электроснабжения составляет 1 074 876,7 тыс. руб.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе газоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения – Приложение 1 к Программе.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в табл.19.

Таблица 19

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Реализация ПАО «Газпром» мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г. (в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Кондинском районе) | гп. Междуреченский | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО - Югры |

Финансирование за счет средств газоснабжающих организаций (в общем объеме финансирования не учитываются).

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе теплоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – Приложение 1 к Программе.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в табл.20.

Таблица 20

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | пгт. Междуреченский | Требования Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», результаты инженерно-технического анализа |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 4 | Реализация мероприятий дорожной карты | пгт. Междуреченский | Дорожная карта в сфере теплоснабжения |
| 5 | Выполнение расчетов с целью определения потребителей, централизованное теплоснабжение которых экономически нецелесообразно, с оценкой возможности перевода таких потребителей на индивидуальное теплоснабжение | пгт. Междуреченский | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 6 | Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью определения участков тепловых сетей с завышенным диаметром трубопроводов, подлежащих перекладке с целью оптимизации гидравлического режима и снижения потерь тепловой энергии | пгт. Междуреченский | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |
| 1 | Перевод котельной «БКУ» (новая) на альтернативный вид топлива (уголь) | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. |
| 2 | Модернизация оборудования котельной ОИРП мощностью 4 МВт с подключением к действующим инженерным системам, перевод котельной «ОИРП» на альтернативный вид топлива (уголь) | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г., Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 3 | Устройство блочно-модульной твердотопливной котельной «Южная» мощностью 10 МВт с подключением к действующим инженерным системам. Вид топлива - уголь | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 4 | Устройство блочно-модульной твердотопливной котельной «Молодежная» мощностью 4 МВт с подключением к действующим системам. Вид топлива - уголь | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 5 | Вывод из эксплуатации котельной «ДКВР» | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 6 | Вывод из эксплуатации котельной «Маяковского» | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 7 | Вывод из эксплуатации котельной ЛПДС Конда | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 8 | Вывод из эксплуатации котельной «БКУ» блок 1 | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 9 | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесина) (строительство и модернизация источников теплоснабжения с переходом на альтернативное топливо; реконструкцию сетей теплоснабжения с установкой АИТП в 32-х домах капитального исполнения), в т.ч.: | пгт. Междуреченский | Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района с использованием альтернативного топлива (древесина)» и показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения филиала ООО «КонцессКом» «Междуреченские коммунальные системы « пгт. Междуреченский на 2014-2024 гг. (Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры № 97-П от 29.09.2014 ) |
| 10 | Строительство котельной по ул. Совхозная | пгт. Междуреченский | Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области. Пояснительная записка, 2015 г. |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей для переподключения потребителей котельной «Маяковского» на котельную «БКУ», диаметр Ду 108 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 2 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул. Строителей Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 3 | Вывод из эксплуатации части ветхих тепловых сетей по ул. Нефтепроводная Ду 250 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 4 | Вывод из эксплуатации части ветхих тепловых сетей по ул. Сибирская, ул. Толстого, ул. Лесников Ду 250 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 5 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул. Молодежная Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 6 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул. Первомайская Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 7 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул. Маяковского, ул. Толстого, ул. Быковского, Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 8 | Отключение части внутриквартальных тепловых сетей по ул.40 лет Победы Ду 57 мм | пгт. Междуреченский | Инвестиционный проект ООО »МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский, 2017 г. Схема теплоснабжения пгт. Междуреченский Кондинский район, ХМАО-Югра (акт. на 2017 г.) |
| 9 | ПИР на строительство сетей теплоснабжения | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район на 2016 г.» |
| 10 | Замена тепловых сетей | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |
| 11 | Строительство сетей теплоснабжения мкр. «Южный» | пгт. Междуреченский | Постановление Правительства ХМАО-Югры № 408-п от 09.10.2013 «О государственной программе ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 гг.» |
| 12 | Строительство сетей теплоснабжения (от действующих и проектируемых котельных до потребителей, для подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов) | пгт. Междуреченский | Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области. Пояснительная записка, 2015 г. |
| 13 | Строительство сетей теплоснабжения мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе теплоснабжения составляет 1 339 572,2 тыс. руб.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе водоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения – Приложении 1 к Программе.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в табл.21.

Таблица 21

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | пгт. Междуреченский | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения , и порядка осуществления мониторинга таких показателей» |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 4 | Переоценка запасов Междуреченского месторождения | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |
| 1 | ПИР на строительство сетей водоснабжения | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район на 2016 г.» |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения | пгт. Междуреченский | Стратегия социально-экономического развития Кондинского района ХМАО-Югры на период до 2030 г. (Решение Думы Кондинского района № 194 от 28.12.2016). План развития пгт. Междуреченский на период до 2030 г. (Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 264 от 30.12.2016) |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения, совместно с сетями теплоснабжения согласно схемы теплоснабжения г.п.Междуреченский | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
| 4 | Подключение частного сектора к централизованному водоснабжению с целью ликвидации водоразборных колонок | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
| 5 | Переподключение на новые трубопроводы водоснабжения ст. Устье-Аха, консервация водонапорной башни водозабора ст. Устье-Аха | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
| 6 | Реконструкция (замена) аварийных участков сетей | пгт. Междуреченский | Схема водоснабжения пгт. Междуреченский Кондинского района утв. Постановлением администрации района от 12.12.2014 № 2641 |
| 7 | ПИР на строительство сетей водоснабжения мкр. «Южный» | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 гг.» |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения мкр. «Южный» (1 этап) | пгт. Междуреченский | Постановление Правительства ХМАО-Югры № 408-п от 09.10.2013 «О государственной программе ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 гг.» Проект планировки территории микрорайона «Южный» пгт. Междуреченский ХМАО-Югры (Постановление администрации района от 28.04.2011 № 618) |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения мкр. «Южный» | пгт. Междуреченский | Адресная инвестиционная программа ХМАО-Югры на 2017 г. и на плановый период 2018 г. и 2019 г. (Постановление Правительства ХМАО-Югры от 12.12.2016 № 491-П |
| 10 | Строительство кольцевых сетей водоснабжения (в том числе, строительство разводящих сетей и размещение гидрантов) | пгт. Междуреченский | «Генеральный план муниципального образования пгт. Междуреченский. Положения о территориальном планировании. МК 32/2008-ПЗ, 2009 г.». «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области. Пояснительная записка, 2015 г.» |
| 11 | Реконструкция магистральных сетей от водозаборных сооружений до поселка | мкр. «Нефтяник-2», пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 12 | Строительство кольцевой хозяйственно-противопожарной схемы водоснабжения мкр. с расстановкой пожарных гидрантов | мкр. «Нефтяник-2», пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоснабжения составляет 354 952,1 тыс.  руб.

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по системе водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения –  Приложение 1 к Программе.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в табл.22.

Таблица 22

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоотведения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоотведения | пгт. Междуреченский | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения , и порядка осуществления мониторинга таких показателей» |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоотведения в муниципальную собственность | пгт. Междуреченский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения |  |  |
| 1 | Реконструкция и ПСД очистных сооружений КОС-800 до мощности 2000 м³/сут | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 2 | Строительство комплексной блочной КНС, в районе ИРП | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 3 | Строительство комплексной блочной КНС, в районе Маяковского | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 4 | Строительство комплексной блочной ГНС с перенаправлением стоков на КОС 800 | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 5 | Строительство комплексной блочной КНС Лесная | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 6 | Приобретение ассенизаторских машин | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 7 | Обновление основных средств КНС | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 8 | Строительство системы водоотведения с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых сточных вод в пгт. Междуреченский Кондинского района мощностью 3500 м³/сут. для подключения к системе централизованного водоотведения новых и действующих объектов административной и жилой застройки (строительство КОС мощностью 3500 м³/сут., строительство четырех КНС, строительство магистральных напорных и самотечных коллекторов из полипропиленовых трубопроводов, протяженностью 5,5 км и 13 км) | пгт. Междуреченский | Инвестпроекты муниципального образования 2016 г., ООО »БПКинжиниринг». Положения о территориальном планировании. МК 32/2008-ПЗ, 2009 г.». «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пгт. Междуреченский (центральная часть, промышленная зона, железнодорожный район) Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской области. Пояснительная записка, 2015 г.». План развития пгт. Междуреченский на период до 2030 г. (Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 264 от 30.12.2016 ). Стратегия социально-экономического развития Кондинского района ХМАО-Югры на период до 2030 г. (Решение Думы Кондинского района № 194 от 28.12.2016) |
| 10 | Строительство КНС в мкр. Нефтяник-2 хоз-бытовых стоков, 13,5 л/с | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения |  |  |
| 1 | Прокладка канализационного коллектора от КНС ст Устье-Аха до ГНС | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 2 | Прокладка канализационного коллектора от ГНС до ул. Нефтепроводной | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 3 | Прокладка канализационного коллектора от района ИРП до КНС по ул. Волгоградская | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 4 | Прокладка канализационного коллектора от КНС Маяковского до напорного коллектора по ул. Дзержинского | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 5 | Реконструкция сетей с высокой степенью износа | пгт. Междуреченский | Схема водоотведения пгт. Междуреченский Кондинского района, утв. Постановлением администрации пгт. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п |
| 6 | Строительство сетей канализации мкр. «Южный» (1 этап) | мкр. Южный, пгт. Междуреченский | Постановление Правительства ХМАО-Югры № 408-п от 09.10.2013 «О государственной программе ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 гг.» |
| 7 | ПИР на строительство сетей водоотведения | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район на 2016 г.» |
| 8 | Строительство напорного коллектора, отводящего стоки от поселка на КОС с учетом стоков мер. Нефтяник-2 с увеличением диаметра существующего коллектора | пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 9 | Строительство новых магистральных сетей канализации внутри мкр. Нефтяник-2 | мкр. Нефтяник-2, пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |
| 10 | Строительство новых напорных коллекторов от мкр. Нефтяник-2, до существующего напорного коллектора пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | Проект планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры, ООО Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири», 2012 г. |

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоотведения составляет 484 600,1 тыс. руб.

Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития системы обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами – Приложение 1 к Программе.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в табл.23.

Таблица 23

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО |  |  |
| 1 | Закрытие действующего полигона в пгт. Междуреченский | пгт. Междуреченский | «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Распоряжение Правительства ХМАО-Югры № 559-рп от 21.10.2016) |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов в окружающей среде | пгт. Междуреченский | «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района» (Постановление № 2826 от 26.12.2014). |
| 3 | Рекультивация свалки | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 гг.» (утв. Постановлением администрации Кондинского района от 21.11.2016 № 1780, с изм. от 09.01.2017 № 14) |
| 4 | Размещение отходов на объектах захоронения, отвечающих нормативным требованиям (развитие системы утилизации и переработки отходов) | пгт. Междуреченский | «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района» (Постановление № 2826 от 26.12.2014). |
| 5 | Разработка мероприятий по организации сбора ртутьсодержащих ламп | пгт. Междуреченский | «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района» (Постановление № 2826 от 26.12.2014). |
| 6 | Размещение и ремонт контейнеров и контейнерных площадок | пгт. Междуреченский | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района» (Постановление № 2826 от 26.12.2014), Муниципальная программа «Благоустройство территории пгт. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |
| 7 | Обеспечение сбора и вывоза ТКО и КГМ на постоянной основе | пгт. Междуреченский | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| 8 | Содержание, ремонт и установка контейнеров, контейнерных площадок, уличных урн, в т. ч.: | пгт. Междуреченский | Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 266 от 30.12.2016 «Об утверждении параметров благоустройства пгт. Междуреченский на 2017 г.» |
|  | 1) Устройство ограждения контейнерных площадок | пгт. Междуреченский |  |
|  | 2) Ремонт контейнерных площадок | пгт. Междуреченский |  |
|  | 3) Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | пгт. Междуреченский |  |
| 9 | Уборка несанкционированных свалок, в том числе (оказание услуг по сбору крупногабаритного мусора и вывозу его на полигон) | пгт. Междуреченский | Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 266 от 30.12.2016 «Об утверждении параметров благоустройства пгт. Междуреченский на 2017 г.», Муниципальная программа «Благоустройство территории пгт. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |
| 10 | Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов гп. | пгт. Междуреченский | Муниципальная программа «Благоустройство территории пгт. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |
| 11 | Организация мероприятий по содержанию мест захоронений | пгт. Междуреченский | Решение совета депутатов пгт. Междуреченский № 266 от 30.12.2016 «Об утверждении параметров благоустройства пгт. Междуреченский на 2017 г.», Муниципальная программа «Благоустройство территории пгт. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами составляет 509 366,5тыс. руб.

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях включены мероприятия с указанием ссылок на программы по установке приборов учета – Приложение 1 к Программе.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в табл. 24.

Таблица 24

Перечень мероприятий по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |
| 1 | Модернизация учета у потребителей, установка выносных приборов учета типа «матрица» и включение их в систему АИИСКУЭ в зоне деятельности Кондинского филиала ОАО «ЮРЭСК» | Кондинский район | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации АО «ЮРЭСК» (Приложение № 3) |

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях, в целом по Кондинскому району, составляет 110 000, 0 тыс. руб.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении включены мероприятия с указанием ссылок на программы по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении– Приложение 1 к Программе.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в табл. 25.

Таблица 25

Перечень мероприятий по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |
| 1 | Информирование потребителей о потенциале энергосбережения через сайт поселения, информационные стенды | гп. Междуреченский | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.» утв. Постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п |
| 2 | Установка эл. счетчиков матричного типа для регулировки включения, отключения уличного освещения | гп. Междуреченский | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.» утв. Постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п |
| 3 | Уменьшение количества фонарей, не снижая качества уличного освещения (ул.Локомотивная-20 шт., ул. Глинки - 10 шт., ул. Железнодорожная- 10 шт., ул. Строителей - 10 шт.) | гп. Междуреченский | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.» утв. Постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п |
| 4 | Проведение энергетического аудита ( ул. Гагарина 11- 2017 г., ул. Первомайская 25 - 2018 г.) | гп. Междуреченский | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.» утв. Постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п |
| 5 | Замена светильников на энергосберегающие | гп. Междуреченский | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.» утв. Постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п |
| 6 | Промывка систем теплоснабжения зданий по ул. Гагарина, д.11; по ул. Первомайская, д.25 | гп. Междуреченский | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.» утв. Постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п |
| 7 | Поверка системы подачи теплоносителя в систему теплоснабжения зданий | гп. Междуреченский | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО гп. Междуреченский на 2016-2019 гг.» утв. Постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п |
| 8 | Организация мероприятий уличного освещения территории городского поселения | гп. Междуреченский | Решение совета депутатов гп. Междуреченский № 266 от 30.12.2016 «Об утверждении параметров благоустройства гп. Междуреченский на 2017 г.», Муниципальная программа «Благоустройство территории гп. Междуреченский на 2016-2018 гг.» (утв. Постановлением администрации гп. от 31.05.2016 № 876/1-п |
| 9 | Комплекс мероприятий по экономии ТЭР и воды по зданиям Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» | Кондинский район | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации АО «ЮРЭСК» (Приложение № 3) |

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по энергосберегающим мероприятиям МКД, бюджетных организациях, городском освещении составляет 23 400,0 тыс.  руб.

Взаимосвязанность проектов

Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры взаимосвязаны друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства или реконструкции коммунальной инфраструктуры, затрагивающей мероприятия в нескольких взаимосвязанных системах.

Взаимосвязанность проектов, реализуемых на территории гп. Междуреченский, затрагивает мероприятия во взаимосвязанных централизованных системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (строительство и реконструкция (перекладка) сетей). Данные мероприятия рекомендуется реализовать в сроки, установленные Программой.

Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источники и объемы инвестиций по проектам

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 3 896 767,8 тыс. руб. (табл. 26).

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

  - прибыль;

  - амортизационные отчисления;

  - снижение затрат за счет реализации проектов;

  - плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Предоставление субсидий из окружного и районного бюджетов осуществляется в соответствии с:

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.10.2008г. № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;

- Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.10.2016 № 544-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 годов»;

- Решением Думы Кондинского района от 22.11.2011 № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района».

Таблица 26

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого 2017 - 2026 гг., тыс. руб. | в т. ч. по этапам реализации: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 1 835 074 | 371 372 | 402 830 | 483 945 | 232 892 | 570 654,9 | 3 896 767,8 | 3 326 112,9 | 570 654,9 |
| Электроснабжение | 837 720 | 42 896 | 51 325 | 96 352 | 27 950 | 18 633,3 | 1 074 876,7 | 1 056 243,4 | 18 633,3 |
| Газоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение | 314 169 | 202 727 | 187 635 | 271 942 | 141 100 | 222 000,0 | 1 339 572,2 | 1 117 572,2 | 222 000,0 |
| Водоснабжение | 72 020 | 69 236 | 95 754 | 47 216 | 11 063 | 59 663,3 | 354 952,1 | 295 288,9 | 59 663,3 |
| Водоотведение | 279 919 | 55 473 | 68 036 | 24 092 | 8 436 | 48 644,0 | 484 600,1 | 435 956,1 | 48 644,0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО | 198 257 | 710 | 0 | 44 343 | 44 343 | 221 714,3 | 509 366,5 | 287 652,3 | 221 714,3 |
| Установка приборов учета в МКД и бюджетных организациях | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 |
| Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 22 990 | 330 | 80 | 0 | 0 | 0,0 | 23 400,0 | 23 400,0 | 0,0 |

Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории гп. Междуреченский организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Подробное описание форм организации проектов приведено в п. 7.2	«Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов.

Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы

Расчет прогнозного совокупного платежа населения гп. Междуреченский за коммунальные ресурсы до 2026 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа для населения по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период. Расчет плановых тарифов выполнен с учетом:

- утвержденных реагирующим органом долгосрочных тарифов для населения по каждому из коммунальных ресурсов (при наличии);

- при отсутствии утвержденных тарифов расчет произведен с учетом:

- на 2017 г. – среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 4,1%;

- на 2018 – 2026 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утв. в документах долгосрочного прогнозирования РФ:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 – 2019 гг.;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы до 2026 г. представлен в табл. 27.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития гп. Междуреченский, а также Кондинского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Таблица 27

Расчет прогнозного уровня тарифа за коммунальные ресурсы для населения гп. Междуреченский

на период 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2017-2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022-2026 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./кВт·ч | 1,84 | 1,92 | 1,99 | 2,07 | 2,16 | 2,62 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./Гкал | 4 244,56 | 4 414,34 | 4 590,92 | 4 774,55 | 4 965,53 | 6 041,33 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./м³ | 87,10 | 89,94 | 91,88 | 95,56 | 99,38 | 120,91 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./м³ | 152,02 | 155,79 | 159,79 | 166,18 | 172,82 | 210,27 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./1000 м³ | 275,16 | 292,17 | 305,72 | 317,94 | 330,66 | 402,30 |

Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения гп. Междуреченский за коммунальные ресурсы до 2026 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа для населения по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период. Расчет плановых тарифов выполнен с учетом:

- утвержденных реагирующим органом долгосрочных тарифов для населения по каждому из коммунальных ресурсов (при наличии);

- при отсутствии утвержденных тарифов расчет произведен с учетом:

- на 2017 г. – среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 4,1%;

- на 2018 – 2026 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утв. в документах долгосрочного прогнозирования РФ:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 – 2019 гг.;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы до 2026 г. представлен в табл. 84 обосновывающих материалов Программы.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития гп. Междуреченский, а также Кондинского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти ХМАО-Югры, органов местного самоуправления Кондинского района и муниципального образования гп. Междуреченский, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации гп. Междуреченский. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТБО.

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:

- 1 этап – 2017 – 2021 гг.;

- 2 этап – 2022 – 2026 гг.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

- создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

- создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов ХМАО-Югры.

Основными принципами мониторинга являются:

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

- актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

- единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

- сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

- объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

- объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

- мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;

- сроках актуализации программы комплексного развития и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- достижении целевых показателей.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования.

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы комплексного развития с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации Программы;

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой муниципального образования и являются основанием для корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами, и внесения изменений в Программу.

- Приложение

Приложение 1. Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры гп. Междуреченский на 2017 – 2026 гг.

Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район

Официальный сайт 	органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  http://www.admkonda.ru/

Источник: Статистическая форма № 1-МО.  Сведения об объектах инфраструктуры МО по состоянию на 31.12.2015

Источник: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городского поселения Междуреченский на 2016-2019 гг.», утв. постановлением администрации гп. Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры от 30.12.2016 № 1622-п

Инвестиционные программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2013-2017 гг. и 2018-2022 гг.

Источник: Инвестиционный проект ООО «МКС» «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг путем перевода с нефти на альтернативный вид топлива котельных пгт. Междуреченский», 2017 г. пгт. Междуреченский

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов МО Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. ООО «МКС»

Наименование/обозначение показателей принято по данным, представленным ООО «МКС»

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов МО Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. ООО «МКС»

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов МО Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. ООО «МКС»

Источник: Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) по состоянию на 01.01.2017

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ООО «МКС» на 2017 г. (реализован).

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ООО «МКС» на 2017 г. (реализован).

Источник: Экспертное заключение по рассмотрению дела № 240-2016 «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «МКС» на территории МО гп. Междуреченский Кондинского района на 2017 г.»

Источник: Схема водоотведения гп. Междуреченский Кондинского района утв. постановлением администрации гп. Междуреченский от 16.02.2017 № 73-п

Источник: тот же

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ООО «МКС» на 2017 г. (реализован).

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов ООО «МКС» на 2017 г. (реализован).