ПРОЕКТ

Муниципальное образование сельское поселение Болчары

Кондинский район Ханты – Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельскоГО поселениЯ Болчары

постановление

от ___________ 2023 года   	            	                              	                      № ____

с. Болчары

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях сельского поселения Болчары

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 года                     № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Болчары, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах сельского поселения Болчары (приложение 1).

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах на территории сельского поселения Болчары (приложение 2).

3. Администрации сельского поселения Болчары:

3.1. поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. Два раза в год проводить совместно с ФКУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас – Югория» комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и принимать своевременные меры по ремонту, и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

4. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Болчары от 26 сентября 2014 года № 84 «Об утверждении Положения о порядке опубликования (обнародования) нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления сельского поселения Болчары» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Болчары                                              С. Ю. Мокроусов

Приложение  1

к постановлению администрации

сельского поселения Болчары

от __________ 2023 № ______

- Порядок

- содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях сельского поселения Болчары

- 1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях сельского поселения Болчары (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22 июля                   2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

– источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

– пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

– противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно – технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

– пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно – тактические учения и занятия, оперативно – тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

– район выезда – территория, на которой силами ФКУ Ханты –Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас – Югория» (далее – Центроспас – Югория) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – муниципальным образованием сельское поселение Болчары (далее – сельское поселение),       абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы собственности (далее – организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами Центроспас – Югория и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории сельского поселения Болчары.

- 2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно – правовых, финансовых и инженерно – технических мер, предусматривающих:

– эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

– финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

– возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений Центроспас – Югория или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

– проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

– установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

– наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

– очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

– проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

2.2. Абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно – правовых, финансовых и инженерно – технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории сельского поселения Болчары и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию сельского поселения Болчары, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.5. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- 3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Администрация сельского поселения Болчары, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация сельского поселения Болчары организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация сельского поселения Болчары, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации сельского поселения Болчары, абонентами, организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями Центроспас –Югория. Для проверки состояния источников ППВ могут приглашаться представители администрации Кондинского района.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Центроспас – Югория в установленном порядке сообщает в администрацию сельского поселения Болчары, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кондинскому району Главного управления МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно – тактических учений и занятий, оперативно – тактическом изучении района выезда.

3.5. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец;

4.2. Колодец завален грунтом;

4.3. Колодец заплыл грязью;

4.4. Стояк низко расположен;

4.5. Сбита резьба на стояке;

4.6. Смещён стояк;

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

4. Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

5.4. Стояк забит грунтом;

5.5. Трещина в стояке;

5.6. Нет штока;

5.7. Проворачивается (сорван) шток;

5.8. Шток не провернуть;

5.9. Погнут шток;

5.10. Длинный шток;

5.11. Короткий шток;

5.12. Малый квадрат штока;

5.13. Большой квадрат штока;

5.14. Стёрты грани штока;

5.15. Разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

7. Заморожен:

7.1. Заморожен.

– Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1. Дефекты:

1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

а) номер дома; д) координаты;

б) тип гидранта; е) плохо видны надписи;

в) тип сети; ж) цвет таблички;

г) диаметр сети;

1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

1.3. Не закрывается (течёт);

1.4. Низкое давление в сети;

1.5. Отсутствует дренаж колодца;

1.6. Нет комплекта;

1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

1.8. Нет крышки колодца;

1.9. Нет крышки стояка гидранта;

1.10. В стояке нет затравки (пробки);

1.11. Течь под верхним фланцем;

1.12. Течь под нижним фланцем;

1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

– Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

– Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.6. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

– опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

– при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

– не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.7. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

– отсутствие указателя (координатной таблички);

– не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

– низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

– не герметичен (не держит воду);

– отсутствует упорный брус;

– не закреплён упорный брус;

– неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

– наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.8. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

– отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

– не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

– неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

– невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

– отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.9. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.10. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно – питьевые и производственные нужды.

3.11. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- 4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов администрацией сельского поселения Болчары совместно с представителями Центроспас –Югория и определяются меры по обеспечению территории сельского поселения Болчары водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению Центроспас – Югория.

4.5. Администрация сельского поселения Болчары должны уведомлять подразделения Центроспас – Югория об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.6. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы Центроспас –Югория привлекаются на проверку их состояния.

4.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- 5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией сельского поселения Болчары, абонентами, организациями, Центроспас – Югория в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами Центроспас – Югория и обеспечения максимальной водоотдачи, администрация сельского поселения Болчары, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия.

5.3. Силы Центроспас – Югория осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение  2

к постановлению администрации

сельского поселения Болчары

от __________ 2023 № ______

- Перечень

- противопожарных резервуаров и водных объектов на территории сельского поселения Болчары, используемых для забора воды в целях пожаротушения

1. Перечень пожарных водоемов

| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Болчары | ул. Ленина, 39 |
| 2 |  | ул. Заречная, 2 |
| 3 |  | ул. Ленина, 59 |
| 4 |  | ул. Пионерская, 1 |
| 5 |  | ул. Портовая, 39А |
| 6 |  | ул. Осенняя, 2 |
| 7 |  | ул. Ленина, 8 |
| 8 |  | ул. Чехова, 3 г |
| 9 |  | ул. Пионерская, 12П |
| 10 |  | ул. Чехова, 1П |
| 11 |  | ул. Калинина, 18П |
| 12 |  | ул. Калинина, 32П |
| 13 |  | ул. Октябрьская, 1П |
| 14 |  | ул. Октябрьская, 5П |
| 15 |  | ул. Молодежная, 12 |
| 16 |  | ул. Молодежная, 40 |
| 17 |  | ул. Комсомольская, 35П |
| 18 |  | ул. Гагарина, 10А |
| 19 |  | ул. Заречная, 12П |
| 20 |  | ул. Новая, 4 |
| 1 | с. Алтай | ул. Ленина, 23б |
| 2 |  | ул. Лесная, 8а |
| 3 |  | ул. Пионерская, 5а |
| 4 |  | ул. Школьная, 4а |
| 5 |  | ул. Ленина, 65а |
| 6 |  | ул. Лесная, 1А |
| 7 |  | ул. Ленина, 40П |
| 8 |  | ул. Нюркойская, 1В |
| 1 | д. Кама | ул. Ленина, 37а |
| 2 |  | ул. Таёжная 9а |
| 3 |  | ул. Ленина, 18а |
| 4 |  | ул. Пушкина, 9а |
| 5 |  | ул. Набережная, 13а |
| 6 |  | ул. Лесная, 2 |

2. Перечень водных объектов, предназначенных для забора воды в целях пожаротушения

| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Болчары | Водонапорная башня, ул. Пионерская |
| 2 |  | Естественный водоем, район р. Конда |
| 1 | с. Алтай | Естественный водоем, р. Конда |
| 1 | д. Кама | Естественный водоем, р. Конда |